**Часть II. Описание объекта закупки**

**Задание Заказчика**

**Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем зданий: промывка и гидравлические испытания систем отопления зданий Нижнетагильского филиала ГБПОУ "СОМК" (г. Ирбит)**

1. Место выполнения работ (оказания услуг): Гидравлические испытания внутренней системы отопления в учебном корпусе, в здании общежития Ирбитского центра медицинского образования Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»:

Российская Федерация, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Челюскинцев, д. 2.

Подготовка тепловых сетей 2021 -2022 гг. и теплопотребляющих установок к работе в отопительный период

2. Виды оказываемых услуг

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оказываемых услуг** |
| 1. | Опрессовка и промывка системы отопления производится до полного осветления воды |
| 2. | При возникновении порыва трубопроводов частичный ремонт: устранение течи |
| 3. | Очистка грязевиков и воздухосборников |
| 4. | Слив и наполнение водой внутренней системы отопления с осмотром |
| 5. | Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов системы отопления на прочность и плотность |

Площадь общая промывки и гидравлического испытания =5823,8 квадратных метров

По объектам: Учебный корпус-3433,9 кв.м; Общежитие-2389,9 кв.м.

3. Условия оказания услуг:

3.1. Исполнитель обязуется осуществить промывку системы отопления, методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды.

4. Оказываемые услуги должны соответствовать следующим документам:

4.1. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года N 536 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

4.2. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

4.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении СанПиН 2.1.3684-21" ("Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий".

СП 73.13330.2016 СВОД ПРАВИЛ: ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИИ, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 сентября 2016 г N 689/пр и введенный в действие с 1 апреля 2017 г.

5. Услуги оказываются Исполнителем на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы, и элементы.

6. Мусор (субстанции) должен удаляться своевременно (непосредственно после промывки) силами Исполнителя.

7. Исполнитель обязуется применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а также соответствующие действующим нормативам.

В соответствии в п.п. 6.2.13; 9.2.9; 9.2.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго №115 от 24.03.2003г. гидравлические испытания с последующей опрессовкой должны производиться оборудованием с производительностью не менее 2,5 куб. метра в минуту с рабочим давлением не менее 0,75 Мпа и возможностью поддержания данного режима работы на протяжении всего времени потребного для проведения гидравлических испытаний и опрессовки.

Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг на срок 12-ти месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные (неучтенные) в пределах гарантийного срока.

Исполнитель обязан предоставить Получателю услуги Акт промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя Получателя услуги, представителя Исполнителя, и представителя ресурсоснабжающей организации: в г.Ирбит Свердловской области

8. Исполнитель обязан представить результат оказанных услуг Получателю услуги путем составления и подписания обеими сторонами акта «О готовности к отопительному сезону 2021-2022гг.

9. Исполнитель берет на себя обязанность по подготовке всей необходимой документации и сдаче объектов на готовность к отопительному сезону 2021-2022гг. в ресурсоснабжающие организации. г. Ирбит, Свердловской области

10.Требования к безопасности при оказании услуг

10.1. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала оказания услуг Исполнитель назначает приказом ответственное лицо за оказываемые услуги (которое должно находиться на объекте в течение всего времени оказания услуг), определённых в настоящем техническом задании и предоставляет его Получателю услуги, список сотрудников с паспортными данными. После предоставления всех документов Получателю услуги, Исполнитель получает акт-допуск для оказания услуг на территории, определенной Получателем услуги.

10.2. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов. Ответственность за безопасность при оказании услуг несет Исполнитель.

10.3. Исполнитель несет ответственность за все действия своих сотрудников, в том числе и за соблюдение сотрудниками законодательства Российской Федерации.