ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, в том числе системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода для нужд Нижнетагильского филиала ГБПОУ "СОМК"

1. Наименование объекта закупки: Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, в том числе системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода (ОКПД2 80.20.10.000 – Услуги систем обеспечения безопасности, КТРУ 80.20.10.000-00000001-Услуги систем обеспечения безопасности, КТРУ 80.20.10.000-00000004-Услуги систем обеспечения безопасности) для нужд Нижнетагильского филиала ГБПОУ "СОМК".

| КТРУ | Вид услуг / периодичность | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| КТРУ 80.20.10.000-00000004 -Услуги систем обеспечения безопасности | Техническое обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре / ежемесячно | месяц | 11 |
| КТРУ 80.20.10.000-00000004 -Услуги систем обеспечения безопасности | Техническое обслуживание системы противодымной защиты / ежемесячно | месяц | 11 |
| КТРУ 80.20.10.000-00000001 -Услуги систем обеспечения безопасности | Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода / однократно – ноябрь 2024 | штука | 10 |
| КТРУ 80.20.10.000-00000001 -Услуги систем обеспечения безопасности | Перекатка пожарных рукавов на новую складку / однократно – ноябрь 2024 | штука | 10 |

2. Получатель услуг и место оказания услуг (далее - объект): Нижнетагильский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж».

2.1. Четырехэтажное нежилое здание учебного корпуса с подвальным помещением филиала ГБПОУ «СОМК», расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 27.

2.2. Объекты оборудованы:

- системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной вентиляцией и внутренним противопожарным водопроводом;

-  городской телефонной связью.

3. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта, в течение 11 (Одиннадцати) месяцев.

| Номер этапа | Сроки оказания услуг |
| --- | --- |
| 1 | С даты заключения контракта по 31.08.2024 |
| 2 | С 01.09.2024 по 30.09.2024 |
| 3 | С 01.10.2024 по 31.10.2024 |
| 4 | С 01.11.2024 по 30.11.2024 |
| 5 | С 01.12.2024 по 31.12.2024 |
| 6 | С 01.01.2025 по 31.01.2025 |
| 7 | С 01.02.2025 по 28.02.2025 |
| 8 | С 01.03.2025 по 31.03.2025 |
| 9 | С 01.04.2025 по 30.04.2025 |
| 10 | С 01.05.2025 по 31.05.2025 |
| 11 | С 01.06.2025 по 30.06.2025 |

4. Организация и порядок оказания услуг:

4.1. Цель регламентных и межрегламентных работ:

Работы осуществляются с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), системы противодымной защиты (СПЗ) и внутреннего противопожарного водопровода.

Основными задачами технического обслуживания (далее по тексту – ТО) и планово-предупредительных работ (далее по тексту – ППР) являются:

- контроль технического состояния установок;

- проверка соответствия установок, в том числе их электрических и иных параметров, проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на установки неблагоприятных климатических, производственных иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок;

- определение предельного состояния установок, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- проверка противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу;

- анализ и обобщение информации;

- поддержание в работоспособном состоянии оборудования на объектах, указанных в Приложении № 1 настоящего Технического задания, и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок.

4.2. Техническое обслуживание и ремонт проводятся Исполнителем в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

– ГОСТ 12.1.004 – 91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

– ГОСТ 12.4.009 – 83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

– СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

- иными нормативными документами, имеющими отношение к работам, выполняемым по данному Техническому заданию или документов, их заменяющих, средства системы обеспечения безопасности, техническое обслуживание и текущий ремонт.

При изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы и правила оказания услуг, применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент заключения, исполнения обязательств по контракту.

4.3. Для поддержания АПС, СОУЭ, противодымной вентиляции и внутреннего противопожарного водопровода в исправном состоянии должны выполняться следующие виды работ:

- внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) средствами контроля, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств (далее по тексту – ТС) по внешним признакам;

- проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

- оказание технической помощи Заказчику (Получателю услуг) в вопросах, касающихся эксплуатации систем автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации, разработка рекомендаций по улучшению работы систем автоматики и т.д.).

- ведение документации в соответствии с требованиями руководящих документов.

4.4. Основной состав оборудования по объектам оказания услуг приведён в приложении № 1 к Техническому заданию.

4.5. Первичное обследование.

4.5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, Исполнитель организует и проводит первичное обследование установок пожарной, охранной автоматики на объекте с целью определения их состояния.

4.5.2. При этом Исполнитель обязуется:

- согласовать с Получателем услуг дату проведения первичного обследования;

- направить на первичное обследование квалифицированных специалистов, аттестованных по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующие на объектах Заказчика;

- составить Акт первичного обследования по установленной форме.

Для участия в комиссии по проведению обследования Получатель услуг обязан:

- обеспечить допуск Исполнителя на территорию объекта;

- перед началом оказания услуг провести инструктаж представителей Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

4.5.3. Услуги по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приёмо-сдаточной документации;

- проверки соответствия монтажа установок пожарной автоматики проектной или исполнительной документации;

- комплексной проверки работоспособности установок.

4.5.4. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Акта первичного обследования Исполнитель оформляет и передаёт Получателю услуг следующую документацию:

Паспорт установки пожарной автоматики (на каждую установку);

Журнал регистрации работ по ТО и ППР;

Журнал учета вызовов;

Журнал учёта неисправностей и отказов;

График проведения ТО и ППР;

Инструкцию для оперативного (дежурного) персонала;

Инструкцию по эксплуатации установок;

Регламент работ.

4.5.5. Устранение неисправностей и приведение установок в рабочее состояние.

На основании Акта первичного обследования систем пожарной автоматики Получатель услуг приобретает оборудование, которое находится в нерабочем состоянии.

Исполнитель, за свой счет, в рамках контракта устанавливает оборудование и приводит системы пожарной автоматики в дежурный (автоматический) режим, до момента приобретения оборудования Получателем услуг.

Системы АПС, СОУЭ и система противодымной вентиляции должны быть подключены к автоматической установке пожарной сигнализации (далее – АУПС) и работать в автоматическом режиме по команде управления АУПС. На устройстве записи СОУЭ должны быть записаны сообщения на русском языке.

Введение установок в дежурное (автоматическое) рабочее состояние оформляется двухсторонним Актом не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после устранения неисправностей и приведения систем пожарной автоматики в дежурное (автоматическое) рабочее состояние.

4.5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта Исполнитель организует и проводит комплексное испытание систем противопожарной защиты на объекте Получателя услуг (по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 27), для принятия решения о дальнейшей эксплуатации систем пожарной сигнализации сверх срока службы, на основании приказа МЧС России от 28 апреля 2023 г. № 408 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479».

При этом Исполнитель обязуется:

- согласовать с Получателем услуг дату проведения комплексных испытаний;

- направить на комплексные испытания квалифицированных специалистов, аттестованных по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- соблюдать при оказании услуг правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика;

- составить Акт комплексных испытаний на работоспособность СПС по установленной форме;

Для участия в комиссии по проведению испытаний Получатель услуг обязан:

- обеспечить допуск Исполнителя на территорию объектов;

- перед началом оказания услуг провести инструктаж представителей Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объектах.

4.5.7. Услуги по комплексному испытанию систем пожарной сигнализации состоят из:

- испытания на работоспособность СПС в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";

- испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) для оценки работоспособности СОУЭ, проверки правильности функционирования основных режимов СОУЭ, а также определения соответствия технических характеристик СОУЭ требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, согласно разделу 7 ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".

В случае неправильного или несвоевременного обслуживания систем на объекте (ах), восстановление работоспособности АПС, СОУЭ, СПЗ производится за счет средств Исполнителя.

5. Условия (требования) к Исполнителю:

5.1. Наличие действующей лицензии, выданной МЧС России, на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Наличие у участника закупки действующей лицензии подтверждается:

- наличием сведений об участнике закупки, содержащихся в реестре лицензий на сайте лицензирующего органа

или

- копией акта лицензирующего органа о принятом решении

или

- выпиской из реестра лицензий, по форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».

''Основание:

- п.15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».''

___________

Вид работ, услуг:

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128

___________

Вид работ, услуг:

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128

___________

Вид работ, услуг:

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128

___________

Вид работ, услуг:

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128

5.2. Ответственность за пожарную безопасность, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при осуществлении работ возлагается на Исполнителя. Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на объектах Заказчика.

5.3. При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться нормативными документами, указанными в п.4.2. настоящего Технического задания.

6. Охрана труда при оказании услуг:

Исполнитель отвечает за соблюдение правил охраны труда при выполнении работ, пожарной и экологической, санитарно-гигиенической безопасности на объекте. Используемые материалы, оборудование и техника должны быть надлежащим образом сертифицированы и исключать нанесение материального ущерба Заказчику (Получателю услуг) и ущерба окружающей среде. Инструктаж, обучение и проверка знаний правил безопасности рабочих и инженерно-технических работников Исполнителем должны быть организованы в соответствии с действующими Правилами и Инструкциями.

7. Требования к гарантии на оказанные услуги.

На все оказанные услуги (работы) Исполнитель предоставляет гарантию 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе закупок.

На используемые материалы и запасные части устанавливается гарантийный срок, продолжительность которого указана в технической документации, прилагаемой к ним, но не менее 12 месяцев, с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в сроки, согласованные в установленном порядке. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения Получателя услуг. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Получатель услуг вправе привлечь для выполнения этих работ другую подрядную организацию с последующим взысканием расходов с Исполнителя в установленном действующим законодательством порядке. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Исполнителя, компенсируются Исполнителем в полном объеме. В случае выявления в период исполнения гарантийных обязательств дефектов отдельных конструктивных элементов, влияющих на эксплуатационное состояние сооружения, гарантийный срок на этот элемент или конструкцию продлевается на период устранения дефектов.

8. Приемка оказанных услуг:

8.1. Приемка оказанных услуг оформляется промежуточным актом сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказанных услуг) и документом о приемке в порядке, установленном разделом V. Контракта.

8.2. После проведения технического обслуживания или ремонта Исполнитель должен опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее представитель, обеспечить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.

8.3. На этапах технического обслуживания или ремонта должна производиться корректировка ранее проведенной регулировки технических средств, в том числе, доведение параметров настройки до значений, при которых технические средства могут быть использованы в эксплуатации; вывод оборудования на рабочий режим, проверка взаимодействия всех ее элементов в режимах "Тревога", "Пожар", "Неисправность" и т. д.

8.4. Техническое обслуживание и ремонт считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги) в соответствии с Регламентом технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (перечнем работ, указанных в Приложении № 2 к Технич5ескому заданию). По окончании производства работ (оказания услуг) Исполнитель обязан предоставить исполнительную документацию Заказчику (Получателю услуг) в полном объеме.

Приложении № 1

к Техническому заданию Заказчика

- ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ

Перечень обслуживаемого оборудования,

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 27

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АПС и СОУЭ |  |  |  |  |
| 1. | Прибор приемно–контрольный | «Магистр-20» | шт. | 1 |
| 2. | Прибор приемно–контрольный | «Сигнал» | шт. | 1 |
| 3. | Блок бесперебойного питания | Скат 1200 | шт. | 1 |
| 4. | Аккумуляторная батарея | 12 А/ч | шт. | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея | 7 А/ч | шт. | 1 |
| 6. | Аккумуляторная батарея | 1,2 А/ч | шт. | 1 |
| 7. | Извещатель дымовой | ИП212-3СУ | шт. | 292 |
| 8. | Извещатель ручной | ИПР-3 СУ | шт. | 18 |
| 10. | Извещатель пламени | «Спектрон 101Н» | шт. | 6 |
| 11. | Выключатель автоматический | Iном6А | шт. | 1 |
| 13. | Коробка универсальнаяраспределительная | УК-2П | шт. | 68 |
| 14. | Оповещатель речевой | «Рокот» | шт. | 1 |
| 15. | Колонка акустическая | АС-2 | шт. | 12 |
| 16. | Табло световое | «Выход» | шт. | 22 |
| СПД |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор осевой | ВОД-063Ду | шт. | 1 |
| 2. | Клапан | КПД-4-004Э | шт. | 1 |
| 3. | Клапан ПП универсальный | КПУ-00ПС | шт. | 1 |
| Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |
| 1. | Пожарные краны | ПК | шт. | 10 |
| 2. | Пожарные рукава | РП | шт. | 10 |

Приложение № 2

к Техническому заданию Заказчика

РЕГЛАМЕНТ

технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людей о пожаре, системы противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода

| Перечень услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, приборов управления, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализаций, питающих линий, источников бесперебойного питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | Ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, приборов управления, каждого извещателя, каждого оповещателя). | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | Ежемесячно |
| Проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, при необходимости их корректировка. | Ежемесячно |
| Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора. | Ежемесячно |
| Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему. | Ежемесячно |
| Проверка правильности подключения кабелей электропитания, шин заземления и надежности крепления контактов, укрепление контактов (при необходимости). | Ежемесячно |
| Проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения. | Ежемесячно |
| Проверка продолжительности действия систем (АПС и СОУЭ) на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. | 1 раз в год |
| Профилактические услуги: - очистка пожарных извещателей от пыли сжатым воздухом в течение одной минуты со всех сторон оптической системы, используя для этой цели пылесос или компрессор с давлением 1-2 кг/см2. - проверка работоспособности каждого извещателя (в соответствии с технической документацией завода-изготовителя); | Ежемесячно |
| - чистка от грязи и посторонних предметов внешних поверхностей приборов управления АПС и СОУЭ; | Ежеквартально |
| - протяжка контактных соединений. | 1 раза в год |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раза в год |
| Измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации (должно быть не менее 1 МОм) (периодичность – раз в 3 года). | 1 раза в год |
| Услуги (работы), предусмотренные технической документацией заводов-изготовителей оборудования установок | В соответствии с технической документацией |
| Аварийное обслуживание: поиск, выявление и ремонт (замена) неисправных элементов: ложные срабатывания приборов, неисправность предохранителей, другое. | В течение 24 часов с момента заявки Получателя услуг |
| Перемотка рукавов на новую скатку. | 1 раз в год (ноябрь 2024 г.) |
| Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. | 2 раза в год (1 раз за период действия контракта – ноябрь 2024 г.) |

В Каталоге товаров, работ, услуг по данному коду позиции отсутствует информация о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки.