Часть II Описание объекта закупки

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре для нужд филиала №3 ГБУЗ СО СОКВД

Сведения о заказчике:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер», 620151 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург д.1.

Специалист по закупкам: телефон (343)272-68-32, e-mail: zakupki@okvd.ru

Лицо, ответственное за исполнение государственного контракта: заведующий хозяйством Володина Светлана Васильевна, тел. 8-908-9041372, e-mail: zav\_hoz@pu.okvd.ru.

**Вид услуги:** оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре для нужд филиала №3 ГБУЗ СО СОКВД

Код ОКПД 2- 4[3.21.10.140](http://www.alltenders.ru/tenderspn.asp?mark=106&OpisanieTendera=%EA%EE%E4$888.43.21.10.140)- Услуги по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации

**Место и сроки оказания услуг:** 623101 Свердловская обл. г. Первоуральск ул. Вайнера 19А.

**1.Наименование, характеристики и объем объектов обслуживания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных работ** | **Содержание требований** |
| **1** | Наименование объекта | Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре для нужд филиала №3 ГБУЗ СО СОКВД |
| **2** | Наличие противопожарного оборудования на объектах | - охранно-пожарная сигнализация, - средства оповещения,- пожарные краны- первичные средства пожаротушения (огнетушители); - пожарные рукава |
| **3** | Объем выполняемых работ (услуг) | - Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации;- Первичных средств пожаротушения;- Систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов;- Систем элементов противопожарного водоснабжения;  |
| **4** | Основные требования к обслуживающей организации | Услуги по техническому обслуживанию имеют планово-предупредительный характер, основанный на обязательном проведении установленных видов технического обслуживания в зависимости от наработки или календарных сроков эксплуатации установленного оборудования, а так же восстановительных работ за счет запасных частей и средств заказчика.Периодичность, объем, виды и технология выполнения операций технического обслуживания конкретных средств, включая замену вышедших из строя, определяются эксплуатационной документацией и руководящими документами по техническому содержанию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному обследованию средств.Техническое обслуживание систем ОПС должно выполняться в соответствии с действующими нормативными документами РД 009-01-96, РД 009-02-96, ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) и СНиП, по технологическим картам.  Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь соответствующее удостоверения о повышении квалификации.Исполнитель должен иметь собственную службу технической поддержки, ориентированную на работу с заказчиком и предоставляющую услуги поддержки - 24 часа.Исполнитель должен располагать достаточным для выполнения задания количеством персонала. |
| **Организация-исполнитель обязана:**1. Иметь лицензию на право оказания услуг на -

Осуществление:Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем  противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.1. Восстановление работоспособности охранно-пожарной сигнализации после ее срабатывания или отказа не должно превышать 4 часов.
2. Исполнителем на каждом объекте должна быть заведена установленная документация по техническому обслуживанию и ремонту установленного оборудования. В нем должны фиксироваться все работы по техническому обслуживанию и ремонту.
3. Исполнитель должен согласовать графики проведения технического обслуживания и ремонта по объектам, в соответствии с годовым графиком обслуживания организации.
4. Иметь пульт центрального наблюдения (ПЦН) для диспетчеризации обработки поступления сигналов с объектов и своевременного реагирования на сигналы и доведения сигналов до соответствующих органов.
5. Иметь вооруженную группу быстрого реагирования (не менее двух машин), со временем прибытия на объект не позднее 3-5 (три-пять) минут после получения тревожного сигнала.
 |
|  | **Наименование систем ОПС** | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20»  | 1 шт. |
| Прибор приемно-контрольный «Гранит-5» | 1 шт. |
| Провод ШВВП  | 650 м |
| Провод ТРП  | 1800 м. |
| Провод КПСнг FRLS 1х2х0,5  | 100 м. |
| Провод КПСнг FRLS 1х2х0,75  | 60 м. |
| Табло ВЫХОД» | 15 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | 360 шт. |
| Извещатель дымовой ИП 212  | 45 шт. |
| Извещатель ручной ИПР-3СУ  | 8 шт. |
| Оповещатель речевой  | 7 шт. |
| Оповещатель световой «Молния 12»  | 20 шт |
| Источник резервного питания «Скат 1200»  | 2 шт. |
| Пожарный кран  | 2 шт. |
| Огнетушители ОУ ,ОП  | 11 шт. |
| Пожарные рукава | 2 шт. |

**2. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:** **Общие требования к выполнению работ:** качество результатов работ должно соответствовать требованиям технического задания, перечню работ, условиям государственного контракта. Если в процессе производства работ, произошла порча лечебных помещений, разрушение строительных конструкций, то Исполнитель обязан восстановить эти разрушения в помещениях в полном объеме.

**3. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:** в полном соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, с гарантией выполняемых работ на срок, предусмотренный нормативными документами.

**4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (Услуг):** в соответствии с требованиями пожарной безопасности и техники безопасности. В работе соблюдать требования безопасности труда. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ несет Подрядчик. **Работы выполняются без остановки медицинской деятельности диспансера.**

**5. Срок выполнения работ:** С даты заключения государственного контракта по 31 декабря 2020 года.

**6. Источник финансирования заказа:** бюджетные ивнебюджетные средства получателей средств бюджета субъекта РФ (средства от иной приносящей доход деятельности).

**7. Порядок формирования цены контракта:** Цена государственного контракта формируется участником заказа в рублях и должна включать в себя стоимость услуг, транспортные и все иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по контракту, а также расходы по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также иные затраты Исполнителя, связанные с исполнением государственного контракта.

**8. Форма, сроки и порядок оплаты работ:** Безналичный расчет, оплата ежемесячно по факту оказания услуг на основании подписанного сторонами акта об оказанных услугах и счета (счета-фактуры), выставленного Исполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Отчетный период – месяц.