Приложение  1 к контракту

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ЖКС

В.В.Наталока

________________

Техническое задание

Строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт.

по ул. М. Горького в с.Покровское Артемовского района Свердловской области.

| №п/п | Содержание | Пояснение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт. по ул. М. Горького в с. Покровское Артемовского района Свердловской области. (ш.13.00.694-;2013 год, с изм. 1) |  |
| 2. | Место проведения работ | ул. М. Горького в с. Покровское, Артемовского района, Свердловской области. кадастровый номер участка 66:02:1401002:1076, 66:02:1401002:1028 с общей площадью 0,1389 га. |  |
| 3. | Назначение | Предназначается для обеспечения тепловой энергией социальных объектов и жилого фонда |  |
| 4. | Описание работ | Строительство блочной газовой котельной должно соответствовать проектно-сметной документации. Газовая котельная должна соответствовать уровню ответственности – II. в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной опасности – СО в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Котельная - отдельно стоящее здание полного заводского изготовления ТКУ-1000. (или эквивалент). Работа котельной предусмотрена без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Дымовая труба высотой 16,0 м состоит из решетчатой несущей башни и 2 дымоходов из стальных прокатных труб диаметром 377мм. стенгкой 6 мм. Фундамент под дымовую трубу должны соответствовать проектной документации, защита от коррозии металлических конструкций должна быть выполнена согласно СП 45.13330.2012 и СП 28.13330-2017. Электроснабжение котельной соответствует второй категории Расчетная нагрузка электроустановки котельной – 18 кВт. Автоматизация котельной предусматривает работу котельной полностью в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, технологический контроль параметров, необходимых для правильного ведения технического процесса. В котельной, в полном соответствии с проектной и нормативной документацией, должны быть выполнены: светозвуковая сигнализация, система диспетчеризации котельной, пожарно-охранная сигнализация и коммерческий узел учета расхода природного газа. Водоснабжение – централизованное, одним вводом, предусматривает установку водомерного узла на вводе. Наружное пожаротушение (10 л/с) должно быть выполнено от двух пожарных резервуаров объемом 50 м3 каждый. Водоотведение – предусматривается отвод воды от сливов технологического оборудования, в общий дренажный трубопровод котельной и далее в выгреб объемом 5 м3 с последующим вывозом спец автотранспортом. Строительство предусматривает прокладку двухтрубной теплотрассы (стальной трубой диаметром 133мм толщиной стенки 4,5 мм по ГОСТ 30732-2006 в универсальной теплоизоляционной системе с покровным слоем из алюминиевой фольги СТУ-Ф) от строящейся котельной до существующей котельной. Газоснабжение котельной должно быть выполнено от существующего надземного газопровода среднего давления (0,3 Мпа) после ГРПШ, расположенного со стороны северного фасада существующей котельной «Центральная». Внутренние сети газоснабжения должны включать в себя устройство ввода газопровода низкого давления, установку на вводе газопровода: термозащитного клапана, газового фильтра, отсечного электромагнитного клапана, а так же подвод газа к газогорелочным блокам водогрейных котлов. В котельной предусматривается установка двух водогрейных котлов тепловой мощность. 500,0 кВт каждый. Должно быть организованно аварийное снабжение с доставкой топливом котельной. Аварийное топливо – дизельное по ГОСТ 305-2013 Снабжение дизельным топливом – от расходного бака дизельного топлива расположенного в помещении котельной. Установленная тепловая мощность котельной должны быть 1,0 МВт. Тепловая схема котельной должна обеспечивать приготовление горячей воды с температурой: - контура теплоснабжения систем отопления и вентиляции от 70 о С до 95 о С; Категория котельной по надежности теплоснабжения и отпуску тепла потребителям – II. Основной вид топлива – природный газ по ГОСТ 5542-2014. Все тепломеханические решения при строительстве котельной должны соответствовать проектной документации. Все технические устройства, примененные в строительстве, должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям нормативных документов. Должны быть организованы: входной контроль качества применяемых материалов, механические испытания сварных соединений газопроводов, испытания на герметичность газопровода, защита стальных участков от коррозии, испытания технологического оборудования на прочность и герметичность. Подрядчик организует выезд метролога организации имеющей Росаккредитацию, лицензию на выполнение данных видов работ. Для предъявления узла учета газа на соответствие проекту. Получить акт соответствия ГОСТ Р8.740-2011. Подрядчик по мере готовности отдельных этапов работ и скрытых работ письменно информирует Заказчика за два дня до начала их приемки. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки. Подрядчик обязан производить работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями технических регламентов, стандартов, санитарных норм и правил и иными требованиями действующего законодательства в области строительства, в том числе: Федерального Закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации; Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказа Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); В подготовительном периоде строительства генподрядчик выполняет следующие работы и мероприятия: - До начала строительных работ передать Заказчику проект производства работ и график производства работ; - До начала строительных работ передать Заказчику приказ на лиц ответственных за производство работ, за строительный контроль, за технику безопасности, за пожарную безопасность, за электробезопасность; - До начала строительных работ передать Заказчику общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал входного контроля материалов оформленных согласно РД 11-05-2007 (приложение 1) - В течении трёх дней подрядчик должен выполнить своими силами геодезические работы (подготовить акта о соответствии состояния земельного участка с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка). - До начала работ получить ордер на земляные работы в отделе благоустройства МКУ ЖКС; - До начала работ получить в отделе капитального строительства заверенную копию разрешения на строительство, комплект рабочей документации с отметкой заказчика «в производство работ»; - Получить разрешение на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза; - Оградить участок работы; - Согласовать работы по строительству с собственниками инженерных коммуникаций и сооружений; - Провести противопожарные мероприятия. |  |
| 5. | Основные технические и иные требования к выполняемой работе. | Монтаж топливопроводов должен выполняться специализированной монтажной организацией в соответствии с требованиями СП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб», СП 42-101-3003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 48.13330.2011. «Организация строительного производства», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве, решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» и другими нормативными документами, регламентирующими безопасность выполняемых работ, действующими на территории Российской Федерации. Монтаж тепломеханической части должен выполняться специализированной монтажной организацией в соответствии с требованиями СП 89.13330.2016 «Котельные установки», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". Лица выполняющие работы непосредственно на объекте должны иметь соответствующие удостоверения. Лица не прошедшие обучения и не имеющие допуск к самостоятельной работе на проведение работ на объекте не допускаются. - Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Срок представления гарантий качества выполнения работ – 5 лет. В ходе СМР генеральный Подрядчик обязан предоставлять по факту выполненных работ следующие документы: - Сертификаты качества на материалы, Акты выполненных работ формы КС-2 и КС-3; - Акты на скрытые работы; - Акт приёмочной комиссии по форме КС-11 по окончании СМР; - По окончанию СМР предоставить заполненный перечень документации, прилагаемый к акту приемки законченного строительства построенного объекта капитального строительства (приложение 1) к техническому заданию; - Исполнительную геодезическую съемку вновь построенного объекта с отметкой, Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации Артемовского городского округа. - Технические планы на вновь построенные инженерные сети и сооружения; - Паспорта на оборудование; - Руководство по эксплуатации котельной; - Руководства по эксплуатации на установленное оборудование; - Акт ввода объекта в пусконаладочный режим (подписанный инспектором РТН); - Строительный паспорт газопровода (внутренний и наружный) в 2 экземплярах; - Сертификаты на установленное оборудование; - Технический отчет Пуско-наладочных работ котельной зарегистрированный в Уральском управлении Ростехнадзора ; - Технический отчет ХВП и ХВО; - Отчет электротехнической лаборатории; - Акты на настройку автоматики безопасности с указанием установочных значений (если отсутствуют в отчете ПНР); - Акт замера внутренних диаметров согласно ГОСТ Р8.740-2011; - Программное обеспечение на установленные контроллеры; - Карта программирования УУТ и ГВС; - Проект УУГ прошедший экспертизу на соответствие ГОСТ Р8.740 и согласованный в ГРО; - Паспорт УУГ в соответствии с техническими условиями ГРО с отметкой ГРО о соответствии построенного УУГ проектным решениям; - Акт соответствия УУГ ГОСТ Р8.740; - Акт ввода в эксплуатацию УУГ подписанный представителем ГРО; - Акт приемки котельной подписанный эксплуатирующей организацией (подписывается после предоставления вышеперечисленной документацией в полном объеме, проверки соответствия котельной проекту и устранения выявленных замечаний); - Декларация пожарной безопасности на объект; а также иные документы, по требованию заказчика, предусмотренные проектной документацией и нормативной документацией, подтверждающие объемы, качество и стоимость выполненных работ, применяемых материалов и инженерного оборудования, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию - работы на объекте должны производиться с соблюдением техники безопасности, обеспечением безопасных условий труда, противопожарных мероприятий; |  |
| 7. | Требования к товару, предлагаемому для использования при выполнении работ | Используемые при выполнении работ материалы, оборудование, изделия и конструкции должны иметь документы (паспорта, сертификаты и т.д), подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, оборудования, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Сертификаты и паспорта на материалы предоставляются до начала производства работ, с использованием данных материалов. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование, изделия и конструкции должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации у Генерального подрядчика и (или) третьих лиц, не подвергавшимися ремонту, модернизации и восстановлению, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование, изделия и конструкции должны соответствовать спецификациям, указанным в рабочем проекте, техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене. Все поступающие на строительной площадку материалы должны быть зафиксированы в журнале входного контроля материалов. Генеральный подрядчик вправе заменить материалы на аналоги (эквиваленты) по согласованию с Заказчиком, в случае если они обладают улученными качественными характеристиками и не влияют на цену Контракта. При этом подрядчик в срок не позднее трех календарных дней направляет в адрес Заказчика документально оформленное предложение с указанием причин невозможности или нецелесообразности поставки продукции, изначально предусмотренной контрактом (проектно-сметной документацией), и обоснованием того, что предлагаемая к поставке продукция обладает улучшенными характеристиками и сохраняет ту же ценовую категорию. Критериями для определения улучшенных технических и функциональных характеристик товара при исполнении контракта являются показатель, характеризующий товар в сторону увеличения более, чем на 1 единицу измерения соответствующего показателя товара, за исключением указанных в паспорте объема потребляемых энергоресурсов. При сравнении потребляемых энергоресурсов, критерием определения улучшенных технических и функциональных характеристик товара при исполнении контракта являются показатель, характеризующий товар в сторону уменьшения более, чем на 1 единицу измерения соответствующего показателя товара при сохранении иных показателей, равных установленным проектно-сметной документации. Единицами измерения качественных характеристик товара являются единицы измерения, установленные «ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения», утвержденного Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366. Торговые наименования используемых товаров, материалов и технологического оборудования, встречающиеся в рабочей документации и в локальных сметных расчетах приведены для обоснования расчетов и не обязывают Генподрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками при выполнении работ, могут использоваться аналогичные материалы. В случае, если в аукционной документации, в том числе в рабочей документации (проекте) и в локальных сметных расчетах встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой «или эквивалент». |  |
| 8 | Срок выполнения работ | Комплекс работ по строительству объекта, должен быть выполнен в течении 97 (девяносто семь) календарных дней с момента заключения контракта. |  |
| 9 | Гарантийные обязательства | Тридцать шесть месяцев со дня подписания Акта выполненных работ |  |