| Описание объекта закупки (Задание Заказчика) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предмета контракта: Выполнение работ по монтажу системы охранной (ОС) и тревожной сигнализации (ТС) для обеспечения государственных нужд. Идентификационный код закупки № 242662000782566810100100090014321244 ОКПД 2:43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации; Количество: 1 условная единица Сроки оказания услуг: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта (ч. 5 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ). Окончание выполнения работ: не позднее 15.12.2024 г.. Работы выполняются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов местного времени, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком. Место выполнения работ: г. Кушва, ул. Горняков, д. 30 (ГКУ «Кушвинский ЦЗ»). При производстве работ необходимо применять материалы, оборудование и другие установочные изделия в соответствии с Проектом рабочей документации (прилагается), Локальными сметными расчетами (прилагаются). Торговые наименования, указанные в сметном расчете и проектной документации, читать со словами «или эквивалент», приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками при выполнении работ, могут использоваться эквивалентные материалы . Замена такого товара и/или материала (при применении эквивалента) в обязательном порядке должна быть согласована с Заказчиком и представителем авторского надзора/контроля. |  |  |
|  | Требования к товарам, работам, услугам |  |
|  | Требования к качеству выполняемых работ | Все работы выполняются согласно проектно-сметной документации, приложенной к настоящему Заданию (Описание объекта закупки). Работы, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства РФ и установленным НПА, в том числе : - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.10.2015 №1659-ст); - Межгосударственный стандарт ГОСТ 34025-2016 «Извещатели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных конструкций помещений. Общие технические требования и методы испытаний» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.02.2017 №70-ст); - Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»; - Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 839-2-4-90) «Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; - ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»; - Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-41989). «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; - ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53560-2022 «Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.12.2022) № 1558-ст); - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»; - ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»; - 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения» - Техническая документация заводов-изготовителей оборудования, предусмотренного проектом. |

Общие требования к организации и проведению выполняемых работ

Подрядчик несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе проведения работ;

После окончания работ Подрядчик должен проверить соответствие направления шлейфов пожарной сигнализации и адресных извещателей помещениям, в которых они установлены, и составить инструкции с зонами контроля приборов систем автоматической пожарной сигнализации.

Работы по монтажу технических средств пожарной сигнализации должны производиться Подрядчиком в соответствии с локально-сметным расчетом и  Техническим заданием.

В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести общий и специальный журналы производства работ согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция СП 48.13330.2019 и оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать установленным требованиям. Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Размещение и монтаж автоматических и ручных пожарных извещателей должны производиться в соответствии с проектом, требованиями СП 484.1311500.2020. «СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Нормы и правила проектирования», технологическими картами и инструкциями. При размещении приемно-контрольных приборов (ПКП) и сигнально-пусковых устройств (СПУ) должны быть учтены требования СП 485.1311500.2020. «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

В состав выполняемых работ на заключительном ее этапе включены проведение испытаний электротехнической лаборатории и выдача протоколов (применительно к инженерным системам автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией и линий электроснабжения:

- измерения сопротивления изоляции электрических цепей;

- измерения сопротивления защитного и рабочего заземления;

- измерения полного сопротивления цепи «фаза – ноль»;

- измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;

- проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью;

- проверка действия расцепителей автоматических выключателей;

- испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.

Предусмотреть прокладку кабелей:

- линии ТС выполнять кабелем, соответствующим требованиям производителей применяемого оборудования и в соответствии с ГОСТ 31565-2012.

Предусмотреть следующие способы прокладки кабеля:

- к приборам управления и извещателям ТС по стенам в кабель-каналах с соблюдением эстетических особенностей помещений

Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием наименования защищаемых помещений и назначения прибора. Подрядчик должен опломбировать те части приборов, к которым имел доступ его представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.

Сдача в эксплуатации технических средств сигнализации должна быть произведена в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

При приемке в эксплуатации технических средств сигнализации Подрядчик обязан предъявить рабочей комиссии:

- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);

- техническую документацию предприятий-изготовителей;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

- производственную документацию (обязательное приложение 1).

- акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;

- акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок);

- акт о проведении входного контроля;

- протоколы испытаний электротехнической лаборатории;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;

- акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию;

Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит:

- проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации, технологическим картам и технической документации предприятий-изготовителей;

- измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, которое должно быть не менее 1 Мом;

- измерение сопротивления шлейфов сигнализации;

- испытания работоспособности смонтированных ПКП и СПУ.

Технические средства сигнализации считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

- монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями установленных правил, технологическими картами и технической документацией предприятий-изготовителей;

- результаты измерений в пределах нормы;

- испытания работоспособности технических средств сигнализации дали положительные результаты, при этом средства пожарной сигнализации обеспечивают (в случаях, предусмотренных проектом) включение систем вентиляции,

Заказчик на любом этапе выполнения работ оставляет за собой право создать комиссию по оценке объемов и качества выполняемых Подрядчиком работ или привлечь для этой цели стороннюю организацию.

Требования к материалам и оборудованию,

применяемым для выполнения работ

1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, изделий, конструкций, соответствие их государственным стандартам, техническим условиям и обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество (на русском языке), в соответствии с действующими нормами и правилами, определяющими качество работ.

2. В случае повреждения инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик.

3. Все материалы (товары), используемые при выполнении работ должны быть новыми, без дефектов и повреждений, работоспособными, не было в употреблении, в ремонте, не было восстановлено, в новой товарной упаковке без повреждений.

4. Все используемые Подрядчиком материалы, изделия, оборудование и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты.

Прочие условия

1. Помещения для хранения стройматериала Заказчик не предоставляет.

2. Заказчик вправе привлечь для контроля выполнения работ и представления своих интересов на объекте службу технического и авторского надзора.

3. Заказчик предоставляет Подрядчику источник электрической энергии для производства работ.

4. Подрядчик несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе проведения работ по вине Подрядчика.

5. Подрядчик обеспечивает защиту техники, оборудования, мебели от строительной пыли образующейся в процессе монтажных работ, укрытием строительной пленкой всего оборудования находящегося в помещениях где проводит монтажные работы. Укрытие оборудование обеспечивается за счет средств и силами Подрядчика.

6. Обеспечение сохранности материалов, инвентаря, транспорта, оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей монтажные работы. Подрядчик самостоятельно несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

7. Работы должны выполняться Подрядчиком после заключения Контракта в сроки, указанные в нем, с использованием своих материалов, оборудования, контрольно-измерительных приборов, инструментов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузка, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика.

8. Заделка технологически отверстий производится Подрядчиком согласно существующему интерьеру в помещении с устранением всех дефектов и повреждений в результате работ.

9. Ежедневно после окончания работ Подрядчик своими силами производит уборку мусора на месте выполнения работ. Вывоз накопившегося строительного мусора и его утилизация производится силами и средствами Подрядчика.

10. При проведении монтажных работ не допускается реализация мероприятий, нарушающих требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов, загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования.

11. По окончании работ Подрядчик восстанавливает потолки, отделку помещений, осветительное и инженерное оборудование, конструкции, которые были временно демонтированы, перемещены или повреждены в процессе монтажа оборудования.

Контроль качества и приёмка работ

1. Подрядчик обеспечивает подключение пожарной и охранной сигнализации Заказчика на пульт централизованного наблюдения организации, осуществляющей мониторинг и охрану объекта.

2. В процессе выполнения работ устанавливается постоянный контроль за соблюдением технологии выполнения монтажных работ.

3. Обнаруженные при осмотре дефекты должны быть исправлены до начала следующего этапа работ.

4.  Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями заключенного государственного контракта.

5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки несет Подрядчик.

6. После завершение монтажных работ и ПНР проводится испытание на работоспособность систем.

7. Для проведения испытания систем, Заказчик создает комиссию, с участием представителей от Подрядчика, проектировщика (авторского надзора).

8. Результаты испытания оформляются актом испытания работоспособности систем.

9. В случае выявления в работе систем неисправности, дается время на устранение замечаний.

10. По окончанию ПНР заказчику должны быть переданы копии программных конфигураций оборудования, все необходимые идентификаторы доступа к оборудованию.

11. К акту прилагается: техническая документация на оборудование (сертификаты, паспорта, иные документы. Собираются в один файл, папку.)

12.Подрядчик проводит инструктаж сотрудников заказчика по работе систем охранной и пожарной сигнализаций.