ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Содержание | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Модернизация объектов водоподготовки централизованных систем водоснабжения с. Сипавское, с. Травянское муниципального образования Каменский городской округ Свердловской области |
| 2. | ОКПД 2 | 43.22.11.130 Работы водопроводные взаимосвязанные |
| 3. | КТРУ | Не применяется |
| 4. | Заказчик работ | Администрация МО «Каменский городской округ» Юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, ул. Титова, 8 Почтовый адрес: 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а Тел (факс): 8(3439)32-52-57 e-mail: admkgoso@mail.ru |
| 5. | Источник финансирования | Бюджет Свердловской области Бюджет муниципального образования «Каменский городской округ |
| 6. | Подрядная организация | Определяется по результатам проведения электронного конкурса |
| 7. | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ - с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ – в течение 160 дней с даты заключения контракта |
| 8.. | Место проведения работ по объекту | Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, с. Травянское |
| 7. | Основные природно-климатические параметры | Климатический подрайон определить согласно СНиП 23-01-99*. Грунты определить согласно СП 45.13330.2017. |
| 9. | Источники водоснабжения | - 1. с. Сипавское - Подземная скважина № 2017 (рабочая) - Глубина скважины – 72 м. - Скважинный насос ЭЦВ 6-16-110 - Давление 8,0 атм. - Подземная скважина № (резервная) - Скважинный насос ЭЦВ 6-10-110 - Давление 8,0 атм. - 2. с. Травянское - Подземная скважина № 6308 - Глубина скважины – 61 м. - Скважинный насос ЭЦВ 6-10-110 - Давление 2,0 атм. |
| 10. | Требования к качеству очищенной воды | - Очищенная вода по показателям качества должна соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - Качество очищенной воды должно подтверждаться протоколом анализа воды выданной аккредитованной организацией. |
| 11. | Исходные данные | - 11.1. Перед началом производства работ по устройству станции водоподготовки, Подрядчику необходимо самостоятельно произвести ревизию производственной площадки, актуализировать исходные данные. - Актуализация исходных данных оформляется соответствующим протоколом после выезда представителя подрядчика на площадку и утверждается Заказчиком. 11.2. Произвести отбор проб и провести анализ воды (полный химический + бактериологический). 11.3. Разработать и согласовать с Заказчиком схему размещения и подключения к инженерным сетям станции очистки воды на производственной площадке Заказчика и график производства работ. 11.4. При разработке схемы учесть отсутствие централизованной системы водоотведения. 11.5. Заказчик предоставляет схемы расположения инженерных сетей с привязкой к существующим сооружениям. |
| 12. | Общее требование к станции водоподготовки | - 12.1. Максимальная производительность, по очищенной воде не более 4 м3/час. - 12.2. Размещение основного технологического оборудования станции водоподготовки в блочно-модульном укрытии. - 12.3. Энергопотребление (в момент водоочистки) с учетом работающих необходимых систем жизнеобеспечения станции не более 45 кВт. - 12.4. Электроснабжение станции: напряжение 3-х фазное, мощность - 0,4 кВ, 50 Гц. - 12.5. Объем сброса технологической воды - не более 3% от номинальной производительности. - 12.6. Давление очищенной воды после станции, с возможностью регулировки насосом второго подъема для подачи в сеть - до 4,5 атм. - 12.7. Работа станции с. Сипавское – подача очищенной воды в сеть Заказчика. - Работа станции с. Травянское – подача очищенной воды в сеть Заказчика. - 12.8. Система удаленного мониторинга и управления всеми технологическими параметрами Станции с использованием закрытого профессионального облачного хранилища. - 12.9. Срок службы оборудования – 10 лет. - 12.10. Регулировка подачи чистой воды автоматическая, по мере потребления. |
| 13. | Требования к технологическим решениям | - 13.1. Принципиальные технологические блок-схемы (Приложение 1, 2) станций водоподготовки включают блоки основного технологического оборудования: - - блок подачи исходной воды; - - блок генератора озона; - - блок контактной емкости; - - блок каталитического окисления; - - блок деструктора; - - блок сорбционной очистки; - - блок умягчения - - блок резервуара чистой воды; - - блок второго подъема с подачей в сеть Заказчика - - блок обратной промывки 13.2. Произвести отбор проб и провести анализ воды (полный химический + бактериологический). - на основании полученных результатов лабораторных исследований, разработать технологию очистки исходной воды до соответствия показателей её качества требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Технология должна обеспечивать очистку воды от сложных углеводородов (в частности антропогенного происхождения – хлороформ, трихлорэтилен, дихлорэтан), соединения бора, азота, сероводорода, тяжелых металлов. 13.3. Технологическое оборудование должно быть заводского изготовления, сертифицировано. Качество очищенной воды должно подтверждаться протоколом анализа воды выданной аккредитованной организацией. 13.4. Предусмотреть подачу воды в обход станции (байпас) с автоматической регулировкой давления. 13.5. Исключить из технологии водоочистки применение материалов, обуславливающих текущее финансовые затраты Заказчика, в том числе: фильтрующих мембран, ультрафильтрующих мембран, осмотических мембран, электродеионизационных и/или электродиализных мембран, ионообменных материалов (за исключением Na-катионитов в случае необходимости), фильтрозагрузок и сорбционных загрузок с пропитками, фильтрозагрузок и сорбционных загрузок на основе карбонатных пород, модифицированного оксида кремния, в том числе с покрытием из железо-марганцевых оксидов, реагентов длительного действия. 13.6. Программное обеспечение системы автоматического управления должно быть предустановленным и соответствовать требованиям в объёме ГОСТ Р 8.654-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Система удаленного мониторинга. |
| 14. | Назначение, основные технико-экономические показатели объекта | 14.1. Система водоподготовки предназначена для приведения качества воды источника питьевого водоснабжения в соответствие санитарным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем холодного водоснабжения» перед её поступлением в распределительную сеть, с целью обеспечения питьевой водой населения. 14.2. Режим работы системы водоочистки – автоматический, круглосуточный, круглогодичный без постоянного присутствия персонала. 14.3. Эксплуатация станции водоподготовки при температуре наружного воздуха от – 40°С до + 45°С. - 14.4. Степень очистки воды – до показателей качества, указанных в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - 14.5. Основное технологическое оборудование, инженерные системы и узлы трубопроводной обвязки станции расположить в блочно-модульном укрытии, не являющимся объектом капитального строительства, оснащенном всеми необходимыми системами жизнеобеспечения (освещение, отопление, вентиляция, пожарно-охранная сигнализация, система контроля протечек, система контроля доступа), габаритные размеры в плане после сборки блок-модулей не более 8000х5000 мм. Блочно-модульное укрытие с технологическим оборудованием и системами жизнеобеспечения должно быть в максимальной заводской готовности, исключающей работы по монтажу оборудования на площадке Заказчика (кроме работ по досборке/соединению блок-модулей в единую систему). |
| 15. | Комплект оборудования | Все товарные знаки (указание на конкретных производителей) в сметной документации считать сопровожденными словами "или эквивалент". 15.1. Блочно-модульное укрытие состоит из одного или нескольких блок-модулей, соединенных между собой на месте монтажа, с системами отопления, вентиляции, освещения, охрано-пожарной сигнализацией. Габаритные размеры, не более (Д*Ш*В), мм. 8000*5000*3500 15.2. Емкостное оборудование; 15.3. Насосное оборудование; 15.4. Генератор озона с устройством ввода и деструктором, производительностью не менее 20 грамм озона в час; 15.5. Система автоматического управления с системой удаленного мониторинга; 15.6. Системы жизнеобеспечения (отопление, вентиляция, освещение, охрано-пожарная сигнализация, сигнализация протечек и другие необходимые системы противоаварийной защиты); 15.7. Запорно-регулирующая арматура, запорная арматура; 15.8. Приборы КИПиА в том числе индивидуальный прибор учета электроэнергии; 15.9. Кабельная продукция и электро-монтажные изделия; 15.10. Комплект трубопроводов; 15.11. Сорбционно-фильтрующий материал; 15.12. Каталитическая углеродная загрузка; 15.13. Катализатор разложения озона. 15.14. Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, паспорт). Соответствие материалов требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (паспорта и сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), год выпуска не ранее 4 квартал 2021 года. * Габаритные размеры емкостного оборудования, диаметры трубопроводов, диаметры запорной арматуры, производительность насосного оборудования, количество технологического оборудования, комплектность и т. д. определить на стадии разработки гидравлической схемы. |
| 16. | Требования к эксплуатационной документации | 16.1. Предоставить эксплуатационную документацию в составе: - Технический паспорт - Руководство по эксплуатации В составе руководства по эксплуатации предусмотреть: Инструкцию для персонала (в т.ч. на бумажном и электронном носителях) на русском языке по настройке и эксплуатации станции. 16.2. Обучение персонала Заказчика эксплуатации станции водоочистки в обучающем центре, имеющем соответствующие лицензии и сертификаты. |
| 17. | Требования к строительным конструкциям | 17.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнить согласно СП 56.13330.2021 «Производственные здания». Для отделки полов, стен и потолков должны применяться материалы, разрешенные органами Госсанэпиднадзора. 17.2. При разработке блочно-модульного укрытия из блок-модулей предусмотреть стыковочные узлы частей блок модуля после транспортировки на месте монтажа. Наружные двери - стальные с негорючим утеплителем, уплотнителями и доводчиками самозакрывания. Внутренние двери – стальные облегченные, за исключением дверей в противопожарных стенах и перегородках. Ширину наружных дверей предусмотреть в соответствии с указаниями и требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Все дверные блоки должны иметь замки для запирания с возможностью открывания изнутри без ключа. Ограждающие конструкции блок-модулей выполнить из трёхслойных сэндвич панелей. |
| 18 | Требования к конструктивному исполнению | Категорию помещения, здания по пожарной опасности – определить по СП 12.13130.2009; степень огнестойкости – III; (согласно СП 31.13330 п.15.9 таб.27) • класс конструктивной пожарной опасности – С0; • класс ответственности – II; (согласно СП 31.13330 п.15.9 таб.27) • группа санитарных характеристик производственных процессов в здании водоподготовки – Ι-б; ΙΙ-в; Ι-а; • температура внутреннего воздуха в помещениях: - в зимний период не менее +5°С; - в летний период не более +32°С max температура окружающего воздуха (без кондиционирования); • относительная влажность воздуха не более 70% (при 20°С); • помещение оборудовать принудительной приточно-вытяжной вентиляцией; • освещенность помещений выполнить в зависимости от назначения (в местах отбора проб (VI разряд, кратковременное пребывание) – 150 Люкс, место проведения анализа проб – 400 люкс). • Предусмотреть возможность проведения ревизии, замены, модернизации внутренних элементов. • Масса и габариты оборудования должны позволять его транспортировку морским, железнодорожным и автомобильным транспортом без каких-либо специальных мероприятий. |
| 19 | Требования к отоплению и вентиляции | 19.1. Решения по отоплению, вентиляции выполнить в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов, сводов правил и других нормативных документов, содержащих установленные требования, а именно: • Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в актуальной редакции с изменениями и дополнениями, внесенными в текст); • СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений; • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; • СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003); • СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84). • ПУЭ издание 7 «Правила устройства электроустановок», и другими действующими нормами и правилами. 19.2. В блочно-модульном укрытии предусмотреть обогрев электрообогревательными приборами в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 с СП 256.1325800.2016; 19.3. В блочно-модульном укрытии предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021, СП 60.13330.2020. 19.4. Воздуховоды систем вентиляции принять из стали листовой холоднокатаной оцинкованной с непрерывных линий по ГОСТ 14918-2020*. 19.5. Климатическое исполнение оборудования принять в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». |
| 20 | Требования по электротехнической части | 20.1. Решения по электротехнической части выполнить в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов, сводов правил и других нормативных документов, содержащих установленные требования, а именно: - ПУЭ издание 7 «Правила устройства электроустановок»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 29 апреля 2022 года); - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ от 12 августа 2022 года); - СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95; - РД 34.21.122-87 «Инструкция по монтажу молниезащиты зданий и сооружений»; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и другими действующими актами. 20.2. Система заземления станции TN-C-S. Глухозаземленная нейтраль с разделением на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники: - Выполнить контур защитного заземления в непосредственной близости от вводно распределительного устройства. Сопротивление растеканию электрического тока на землю не должно превышать 4 Ом; - Осуществить систему уравнивания потенциалов открытых проводящих частей электрооборудования, кабеле несущих систем, рамы двигателей, трубопроводов, вентиляционных систем и других сторонних проводящих частей подверженных случайному прикосновению; - Разделение на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники выполнить на главной заземляющей шине в вводно распределительном устройстве. 20.3. Компоновка и монтаж устройств электроснабжения: - Предусмотреть питание ВРУ от двух независимых вводов. Вводные автоматические выключатели выполнить четырех-полюсными (3ф + N); - Прибор учета электроэнергии установить трансформаторного включения, на основной ввод; - Обязательны аппараты защиты оборудования: устройство защиты от импульсных перенапряжений, защита от перекоса, чередования, обрыва фаз, тепловой и электромагнитный расцепители, тепловая защита двигателей, на розеточные группы устройства защиты от поражения электрическим током (УЗО/Диф.АВ), устройство плавного пуска на глубинные насосы; - Возможность управления скважинными в ручном и автоматическом режимах; - Маркировка кабельных линий согласно схемы распределительных шкафов; - Кабели и провода для питания электрооборудования и цепей управления использовать с медными жилами в двойной ПВХ изоляции негорючего исполнения с пониженным дымовыделением; - Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций освещенности и другие качественные показатели осветительных установок, виды и системы освещения должны приниматься, согласно требованиям, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; - Светильники должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности; - Осветительные сети разделить на рабочее, аварийное, эвакуационное, ремонтное. Должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30mA, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор; - Кабельные линии аварийного освещения выполняются медным огнестойким кабелем в двойной ПВХ изоляции негорючего исполнения с пониженным дымовыделением и прокладывается раздельно от линий рабочего освещения. Аварийные светильники комплектуются встроенным аккумулятором для работы не менее 3 ч.; - Эвакуационное освещение выполняется от панели противопожарных систем; - Ремонтное освещение выполняется переносным светильником с напряжением питания не выше 50 В. 20.4. После выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную техническую документацию: - Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж защитного заземления; - Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку кабельных линий в траншее, если таковые имеются; - Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения на линейные объекты; - Акт технической готовности электромонтажных работ с приложениями по ВСН 123-90; - В приложении 4 акта технической готовности электромонтажных работ указать всё смонтированное электрооборудование; - Исполнительная геодезическая съемка на линейные объекты; - Исполнительная геодезическая съемка защитного заземления; - Действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории; - Действующий протокол поверки измерительных приборов; - Протокол измерения сопротивления изоляции кабельных линий; - Протокол измерения сопротивления растеканию электрического тока на землю; - Протокол проверки автоматических выключателей; - Протокол измерения сопротивления петли фаза-ноль; - Измерение металлосвязи (переходного сопротивления). 20.5. Проведение лабораторных испытаний в присутствии представителя заказчика по техническому надзору. |
| 21 | Требования к датчикам и запорно-регулирующей арматуре | Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, приборов, средств автоматики, изоляционных покрытий и соединительных деталей импульсных трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке. Все средства измерений, применяемые при разработке технической документации, должны быть зарегистрированы в государственном реестре средств измерений и допущены к применению на территории Российской Федерации в качестве средств измерений. Средства КИПиА, не относящиеся к средствам измерения, должны иметь сертификат соответствия ГОСТ Р или декларацию о соответствии ГОСТ Р, сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности или декларацию о соответствии промышленной безопасности. Монтаж средств измерений должен обеспечивать возможность их обслуживания. |
| 22 | Требования к АСПС и СОУЭ | Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию с выходным дискретным сигналом о пожаре в систему управления, а так же систему оповещения людей о пожаре в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2020, СП 6.13130.2021, СП 12.13130.2020, ГОСТ 31565-2012, проектирование и монтаж в соответствии с ГОСТ 28130-89. |
| 23 | Требования к системе автоматического управления (САУ) | САУ станции должна обеспечивать автономность работы установки без участия человека за исключением ППР и капитальных ремонтов. САУ станции выполнить на базе программно-технических средств отечественного производителя. САУ станции должна обеспечивать: • сбор и обработку информации от технологических датчиков и исполнительных механизмов, напрямую подключаемых к САУ; • локальный контроль и управление оборудованием станции в автоматическом или ручном режиме отдельными элементами; • формирование и выдачу команд на исполнительные механизмы станции по заданным алгоритмам согласно циклограмме с возможностью корректировки основных параметров; • ведение базы данных технологических параметров по заранее согласованному периоду архивации данных и глубине. • Оборудование без подачи питающего напряжения должно сохранять все установки в энергонезависимой памяти. • Стабильную работу при перепадах напряжения или временного его отсутствия с помощью источника бесперебойного питания и своевременно оповещать об возникающих аварийных ситуациях по средствам Ethernet или GSM сети. • Автоматическое и ручное управление скважинными насосами (6-10-110) с устройством плавного пуска. - Оборудование САУ станции должно быть с загруженным и отлаженным в процессе пуско-наладочных работ программным обеспечением, обеспечивающим автономное функционирование насосной станции в автоматическом режиме. - Предусмотреть возможность мониторинга станции по средствам GSM или ЛВС с помощью облачного сервиса, WEB интерфейса или SCADA системы (по протоколу Modbus-TCP) для чего в составе предусмотреть: необходимое оборудование и материалы для подвода и подключения кабеля (витая пара), разъем подключения RJ45. САУ должна иметь документацию, включающую: описание карт адресного пространства с перечнем параметров передаваемых (принимаемых) в вышестоящую систему автоматизации; инструкция по поиску и устранению неисправностей; регламент технического обслуживания. Граница проектирования шкаф контроллера, входные выходные клеммы ПЛК. |
| 24. | Основные технические и иные требования к выполняемой работе. | 24.1. До начала работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику график производства работ. Проект производства работ. Разрешение на производство земляных работ. 24.2. На стадии выполнения работ должны обеспечиваться соблюдение технологии производства работ, соответствие выполняемых работ действующим нормам и правилам, техническим регламентам, выполнение технических решений, предусмотренных сметной документацией, а также использование соответствующих материалов и изделий. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии со сметной документацией, описанием объекта закупки и условиями контракта, а также в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации: - "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80); - Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880); - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. (Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85); - СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5). - Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР (Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства). - ПРИКАЗ от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр (Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства). 24.3. Подрядчик обязан: - во избежание повреждения существующих подземных коммуникаций перед началом производства земляных работ уточнить по месту фактическое положение сетей водоснабжения и канализации, газоснабжения с представителями эксплуатирующей организации; - согласовать с Заказчиком применяемые материалы; - использовать необходимые в работе материалы, конструкции и оборудование, выполнить работу на объекте своевременно; - вести входной и производственный контроль качества строительно-монтажных работ; - предоставить приказы, распоряжения о назначении ответственных за проведение работ руководителей, производителей работ. Приказ на ответственного работника за противопожарную безопасность; - проведение лабораторных испытаний в присутствии представителя заказчика по техническому надзору; - обеспечить выполнение необходимых в период проведения работ противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил охраны труда, осуществлять природоохранные мероприятия; - соблюдать чистоту на площадке и прилегающих территориях; - нести ответственность за охрану зоны производства работ и объекта до сдачи его в эксплуатацию; - Работы, которые являются предметом муниципального контракта, выполнить квалифицированным персоналом; - безвозмездно устранять дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта; - обеспечить сдачу объекта Заказчику и эксплуатирующей организации; - скрытые работы оформлять актами с обязательным предъявлением эксплуатирующей организации и техническому надзору заказчика; - после окончания строительно-монтажных работ восстановить нарушенные дорожные покрытия и выполнить благоустройство территорий, прилегающих к месту проведения работ. 24.4. После выполнения работ, в течение 5 дней после окончания приемо-сдаточных испытаний, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по станции очистки воды; 24.5. В период приемо-сдаточных испытаний Подрядчиком проводятся испытания и наладка оборудования на всех режимах; 24.6. По окончанию приемо-сдаточных испытаний Подрядчиком предоставляется технический отчет о пуско-наладочных работах станции очистки воды с предоставлением необходимой документации. 24.7. Все элементы, составные части Оборудования и материалы должны быть новыми, не восстановленными, без каких-либо ограничений к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, выданным заводом изготовителем. 24.8. Все материалы и оборудование должны содержать необходимую и достоверную информацию на русском языке, соответствующую установленным законом и иными правовыми актами. 24.9. Используемое оборудование и его упаковка должны иметь маркировку с указанием наименования предприятия-изготовителя, товарного знака, модели устройства. 24.10. Оборудование и его составные части должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности, не должны выделять токсичных и агрессивных веществ при хранении и эксплуатации. 24.11. Электрооборудование приборов и установок должно быть защищено от токов короткого замыкания и перегрузок, неполнофазного режима и отвечает требованиям ГОСТ 12.2.091-2012 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения». 24.12. Качество работы должно соответствовать требованиям СНиП и иной нормативно-технической документации. Качество материалов, предоставляемых Подрядчиком, используемых для выполнения работы, должно соответствовать ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и подтверждаться техническими паспортами, сертификатами, декларациями, иными документами изготовителя, предусмотренными действующим законодательством РФ. 24.13. Вода на выходе из станции очистки воды должна соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 24.14 Подрядчик подтверждает достижение показателей качества очистки воды результатами анализов, выполненных аккредитованной лабораторией, выбранной заказчиком. |
| 25. | Требования к монтажным и пуско-наладочным работам | 25.1. Выполнить работы по установке и монтажу станции водоподготовки на уплотненный грунт, отсыпку или железобетонные плиты, в соответствии с согласованной Заказчиком технической документацией (раздел КЖ), включая: - устройство основания для блочно-модульного укрытия станции водоподготовки; - установка станции на подготовленное основание; - подключение к инженерным сетям, в том числе питание скважинных насосов (скважины № 2017 (с. Сипавское), № 6308 (с. Травянское). Подрядчик разрабатывает техническую документацию (раздел КЖ) собственными силами в течение 2-х недель от даты заключения договора. При разработке документации предусмотреть габариты площадки с учетом перспективного расширения станции. 25.2. Выполнить благоустройство площадки в соответствие с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СП 42.13330.2016 25.3. Выполнить пуско-наладочные работы с оформлением соответствующего акта сдачи работ Заказчику. |
| 26. | Гарантии качества | 26.1. Подрядчик обеспечивает качество очищенной воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 26.2. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на приобретенную станцию очистки воды. Гарантийный срок эксплуатации системы водоочистки – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 26.3. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненной работы, обнаруженные в течение гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на время, потраченное на устранение обнаруженных недостатков, сбоев в работе, выхода из строя оборудования. |
| 27. | Требования к энергетической эффективности используемых в работе материалов | Материалы, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с требованиями ФЗ от 23.11.2009 № 261-Фз « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ№, постановления правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требования энергетической эффективности, товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд» |
| 28. | Требования к Техническому предложению | В объеме технического предложения представить следующую информацию: - Пояснительная записка; - Компоновочное решение и спецификация оборудования. - Технологическая схема принципиальная. - Схема автоматизации принципиальная. - Схема электрическая принципиальная. - Схема охранно-пожарной сигнализации принципиальная. - Конструкции металлические, архитектурные решения блочно-модульного укрытия. - Сертификаты соответствия на оборудование и материалы. |
| 29. | Дополнительные требования | Станция водоподготовки должна соответствовать требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования с оформлением соответствующего сертификата (декларации). Иметь эпидемиологическое заключение Подрядчик должен без дополнительной оплаты: - представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика; - дополнительно возникающие вопросы решать в рабочем порядке. |

Приложения:

1. Блок схема с. Сипавское

2. Блок схема с. Травянское

3. Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (с. Сипавское)

4. Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (с. Травянское)

5. Сводный сметный расчет (с. Сипавское)

6. Сводный сметный расчет (с. Травянское)