**Часть II. «Описание объекта закупки»**

**Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):** по выполнению работ по гидропневматической промывке и гидравлических испытаний внутренней системы отопления для нужд Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж».

**Код ОКПД2: 43.22.12.120**

**Идентификационный код закупки:** 182665804173766580100100120070000000

**Техническое задание**

##### **1. Место выполнения работ (оказания услуг)**:

Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания внутренней системы отопления в учебных корпусах и здания общежития ГБПОУ «СОМК»:

 г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а (учебный корпус № 1);

г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6 (учебный корпус № 2)

г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а (учебный корпус №3);

г. Екатеринбург, ул. Владимира Мельникова,7 (общежитие).

г. Екатеринбург, ул. Попова 23

г. Екатеринбург, ул. Июльская 39а

г. Екатеринбург, ул. Крылова 2.

г. Екатеринбург, ул. Пушкина 28/ул. Первомайская 14

##### **2. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг):** с момента подписания договора по 28 августа 2018г.

 **3. Условия выполнения работ (оказания услуг):** все работы выполняются в соответствии с техническим заданием в служебных помещениях в течение рабочего времени с 9-00 час. до 18-00 час.

**4**. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования**: Поставка необходимого оборудования и материалов, необходимых для промывки и опрессовки производиться за счет исполнителя (подрядчика). В случаи возникновения порывов стояков или радиаторов, ремонт производит исполнитель за свой счет.

**5**. **Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг):** соблюдение Правил по технике безопасности и охране труда.

Промывка, опрессовка и дезинфекция системы отопления, при необходимости установить в местах отсутствия запорной арматуры для обеспечения промывки

**6**. **Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг):** работы выполняются согласно графика в присутствии представителей из тепловых сетей. График проведения работ согласовать в тепловых сетях.

**7. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ**: качество результатов работ оформляется актом составленный и подписанный представителем из тепловых сетей, с предоставлением программы дезинфекции системы теплоснабжения и протокола испытаний воды. Качество услуг должно соответствовать требованиям аукционной документации, требованиям п.2.7 «Правил технической эксплуатации тепловых установок».

**8.** **Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг):** Соблюдать установленные Государственными стандартами, Санитарными, Противопожарными правилами, другими правилами и нормативными документами обязательные требования к выполнению работ для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущества Заказчика. Ответственность за соблюдение правил по техники безопасности, охране труда, пожарно- и электробезопасности при проведении работ до окончательной сдачи объекта несёт Подрядчик.

**9. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):** после проведения работ предоставить акты промывки по каждому объекту и акты опрессовки подписанные представителями тепловых сетей

##### **10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг):** акты промывки, акты опрессовки передать Заказчику в полном объёме требований Правил тепловых энергоустановок и тепловых сетей, программу проведения дезинфекции трубопроводов системы теплоснабжения и протоколы испытаний воды после промывки, с предоставлением свидетельства и паспорта безопасности дезинфицирующего средства.

##### **11.** **Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости):** согласовать в случае необходимости с Заказчиком

12. **Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ (услуг) объектах:** не требуется.

##### 13. **Требования по объему гарантий качества работ (услуг):** качеством выполнения работ являются Акты: 1. о дезинфекции системы теплоснабжения

 2. гидравлического испытания.

 3.гидропневматической системы теплоснабжения.

Выданные представителем теплоснабжающей организации.

14. **Требования по сроку:** промывку и опрессовку провести до начала отопительного сезона до 28 августа 2018 года.

##### 15. **Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ (оказываемых услуг):**в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая Правила коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г № 1034, Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г., Правил технической эксплуатации тепловых установок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г.№ 115, Предписание ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 04.09.2008 г. № 01-16-15/926.

##### **16. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания):** риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки результатов работ Заказчиком несет Исполнитель.Доставка оборудования для проведения работ за счет исполнителя (подрядчика).