УТВЕРЖДАЮ

## Главный врач ГБУЗ СО

«Березовская ЦГБ»

____________С.А.Кан

«__» ___________ 2019 г.

Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту  здания детской больницы ГБУЗ СО "Березовская ЦГБ" (Здание детской больницы, назначение: нежилое. Литер: П,п,п1,п2,п3,п4,п5,п6,п7. Кадастровый (условный) номер: 66-66-32/025/2008-486) по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Шиловская,28 (в т.ч. строительный контроль).

ЧАСТЬ II. НАИМЕНОВАНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ОСНОВНЫХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ РАБОТ, НАЛИЧИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ

Раздел I. Описание объекта.

Цель:  Выполнить капитальный ремонт отдельно стоящего здания детской больницы ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»

Место выполнения работ: Здание детской больницы, назначение: нежилое. Литер: П, п.п1, п2, п3, п4, п5, п6, п7. Кадастровый (или условный) номер: 66-66-32/025/2008-486 по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, 28».

Здание 2-х этажное с подвалом и холодным чердаком. Наружные и внутренние стены – кирпичные; перекрытия - железобетонные сборные плиты, внутренние перегородки - деревянные оштукатуренные по дранке толщиной 180 мм, здание построено в 1961году.

Площадь застройки – 1331,4 кв.м.

Общая площадь ремонтируемых помещений – 2 441,4 кв.м.

Сроки выполнения работ: с момента заключения государственного контракта в течении 10 месяцев, согласно прилагаемого графика.

Раздел II. Требования к видам и объемам работ.

Выполнить капитальный ремонт здания в соответствии с настоящим техническим заданием, сметами, проектом ТТ-2018.023 и согласно требованиям следующих действующих нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001 от 23.07-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 от 17.09.2002 г. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390«О противопожарном режиме»  (с изменениями);

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СП 112.13330.2011);

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия»»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- Правила Устройства Электроустановок ПУЭ редакция 7 (Приказ Минэнерго России № 204 от 8 июля 2002 г.);

- СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия

- СП 22.13330.2010Основания зданий и сооружений

- СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий

- СП 51.13330.2011. Защита от шума

- СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

- СП 70.13330.2011 Несущие и ограждающие конструкции

- СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия

- СП 72.13330.2011 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

- СанПиН 2.2.3.1384 - 03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

- СП 59.13330.2016. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для  маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

- СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций

- СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных

- ГОСТ 25772-83. Ограждение лестниц, балконов и крыш Общие технические условия

- ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

- ТСН 23-301-2004. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий

- СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований.

- СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

- Иными необходимыми для выполнения работ действующими нормативами в области строительства.

Раздел III. Требования к технике безопасности при проведении работ.

Работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 от 23.07-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80) и.

Подрядчик должен оградить территорию и входы в помещения, выделенные для выполнения работ, предусмотренные контрактом, с применением своих знаков безопасности, ограждений и сигнальной ленты для ограждения опасной (рабочей) зоны.

При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания» (Постановление Госстандарта СССР от 30.09.1991 N 1563)

При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять правила противопожарной безопасности, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и рациональному использованию помещений и территории, а также иные правила, установленные условиями Государственного контракта действующим законодательством РФ. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности на выполняемом им участке работ. Подрядчик обязан выполнять предписания Заказчика, государственных или общественных надзорных организаций. При неисполнении предписаний ремонтные работы должны быть прекращены до устранения нарушений.

Раздел IV. Общие требования к проведению работ.

4.1.  Объект передается Подрядчику для производства работ по акту приема–передачи. Акт допуска на объект оформляется на период производства работ в соответствии с требованиями заказчика.

Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала строительства подрядчик предоставляет заказчику перечень служащих, рабочих (с указанием профильных специальностей), с предоставлением документов, подтверждающих трудовые отношения с Подрядчиком, с обязательным указанием количества привлекаемого персонала для выполнения указанных видов работ и имеющих право доступа на объект, а также:

- график производства работ по выполнению капитального ремонта здания детской больницы ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»;

- приказ о назначении руководителя работ и лица его замещающего;

- приказ на лицо, уполномоченное подписывать финансовые документы (формы КС-2, КС-3 и др.);

- приказ на лицо, ответственное за проведение всех видов работ, за подписание Актов об освидетельствовании скрытых работ, об испытаниях смонтированного оборудования и др.;

- приказ на лицо, ответственное за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности;

- журнал производства общих и специальных работ;

-	список машин с указанием государственных номеров, марки и Ф.И.О. водителя, для въезда/выезда на территорию объекта автотранспорта по доставки работников, стройматериалов, другой необходимой для выполнения работ техники и инструментов, изделий и оборудования в ремонтируемые помещения, вывоз мусора;

- приказ о составах бригад с указанием Ф.И.О. и должностей, работников которые будут задействованы при выполнении ремонтных работ, в том числе отдельный приказ, на работников их должностей и групп по электробезопасности, занятых при выполнении электромонтажных и сварочных работ. Привлекаемые к исполнению контракта работники, должны иметь соответствующую квалификацию предоставить заверенные копии имеющихся сертификатов, свидетельств, удостоверений об обучении.

Ответственные за сварочные и электромонтажные работы и специалисты задействованные на сварочных и электромонтажных работах, должны иметь удостоверение установленной формы о проверке знаний, норм и правил работы с электроустановками, с отметкой о присвоенной группе и допуск к работе ниже или выше 1000В, в соответствии с нормами приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

Работники обязаны пройти инструктаж по охране труда. Необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной и санитарной безопасности, обеспечиваются в ходе выполнения работ исполнителем с регистрацией в журналах.

Все вышеперечисленные документы предоставляются в подлиннике и (или) надлежащим образом заверенных Подрядчиком копиях.

Подрядчик обязан не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу, а также, в отношении которых нет необходимого разрешения. А также, исключить проживание работников Подрядчика, субподрядчиков на территории объекта Заказчика. Заказчик не предоставляет на время выполнения работ Подрядчику помещения для проживания работников.

4.2. Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), соответствующий требованиям действующего законодательства и имеющей компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за исключением случаев, перечисленных в ч.2.1 и 2.2 ст.52 Градостроительного кодекса РФ.

Уровень ответственности участника закупки по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым подрядчиком внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть не ниже суммы заключенного контракта.

4.3. Подрядчик должен участвовать лично либо обеспечить участие своего полномочного представителя в проводимых Заказчиком очных совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами на Объекте, для представления Подрядчиком необходимой Заказчику информации. Совещания проводятся по пятницам в 10:00 в кабинете главного врача ГУБЗ СО «Берёзовская ЦГБ», по адресу: г. Березовский, ул. Шиловская 28, каб. 401.

4.4. В целях осуществления функций строительного контроля, Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта уведомляет Заказчика об организации, которая осуществляет строительный контроль на объекте, путем передачи Заказчику заверенной копии договора о строительном контроле объекта и документа, выданного уполномоченным органом на право  ведения сторонней организацией строительного контроля на объекте.

Сторонняя организация, привлеченная Подрядчиком для ведения строительного контроля, обязана провести строительный контроль в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

4.4.1. Осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением работ (выполнением графиков производства работ) организацией, осуществляющей капитальный ремонт  здания детской больницы ГБУЗ СО "Березовская ЦГБ" (Здание детской больницы, назначение: нежилое. Литер: П,п,п1,п2,п3,п4,п5,п6,п7. Кадастровый (условный) номер: 66-66-32/025/2008-486) по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Шиловская,28,   и сдачей выполненных работ, вести накопительную ведомость по выполняемым объемам работ.

4.4.2. Осуществлять контроль соответствия объемов, видов работ и сметных норм, включенных в акты о приемке выполненных работ (по форме №  КС-2) и акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта рабочей комиссией, сметной документации. Контролировать соблюдение технологий строительного производства, непрерывно на всех этапах работ.

4.4.3. Организация, осуществляющая строительный контроль, в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет соответствие физических объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ   по  форме  № КС-2,  объемам работ, выполненным фактически, и комплектность представленной исполнительной документации.  При  отсутствии замечаний к представленной документации  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,  подписывает  акты  о  приемке   выполненных  работ   по  форме № КС-2  с формулировкой "Качество, физический объем и стоимость выполненных работ подтверждаю", скрепляет личной подписью и печатью организации, осуществляющей строительный контроль, и направляет подписанные формы Заказчику с комплектом исполнительной документации.

4.4.4. При выявлении несоответствий объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ   по  форме  № КС-2, объемам, указанным в исполнительной документации, либо фактически выполненным объемам работ, при наличии несоответствий качества выполненных работ, либо качества оформления исполнительной документации требованиям проектной документации, требованиям нормативных актов, стандартов и технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, при превышении стоимости работ над стоимостью данных работ, указанной в расчете цены контракта, представитель организации, осуществляющей строительный контроль, оформляет уведомление о выявленных несоответствиях и направляет его Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней. Комплект исполнительной документации и акты  о приемке выполненных работ   по  форме  № КС-2  не подписанные  организацией, осуществляющей строительный контроль, в этот же срок возвращаются Подрядчику.

4.4.5. Проверяет качество и наличие документов, удостоверяющих качество используемых изделий и материалов. При необходимости требует от подрядной организации проверку качества применяемых материалов в лабораторных условиях, участвует в отборе образцов и контролирует получение результатов лабораторных испытаний.

Осуществляет контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

4.4.6. В течение 2 (двух) календарных дней с момента обнаружения отступлений Подрядчика, осуществляющего капитальный ремонт, в использовании материалов и выполнении работ от проектно-сметной документации, ТУ, ГОСТ, СНиП, а также в случае выявления необходимости проведения дополнительных работ, организация, осуществляющая строительный контроль, выдает Подрядчику предписание о приостановке работ, о чем уведомляет Заказчика в срок не позднее одного календарного дня с момента выдачи такого предписания с указанием причин приостановления работ.

4.4.7.	Принимает участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, предоставляет для этого необходимые документы, а также самостоятельно проводит контрольные обмеры выполненных работ.

4.4.8. Сообщает Заказчику обо всех изменениях, связанных с исполнением работ, касающихся сроков, графиков, режимов работы, физических и финансовых объемов, технических решениях и прочих вопросах, касающихся настоящего контракта, о которых организацию, осуществляющую строительный контроль, уведомил Подрядчик, с целью подготовки изменений в настоящий контракт, в случае согласования указанных изменений Заказчиком.

4.4.9. Совместно с Подрядчиком, Заказчиком осуществляет комиссионное освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, с составлением акта на каждый вид скрытых работ, а также обеспечивает запрет на производство дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

4.4.10.Осуществляет ведение записей и контроль за ведением общего и (или) специального журнала производства работ, журнал учёта выполненных работ (форма КС-6а), журнала входного контроля, журнала регистрации инструктажа по технике безопасности и охране труда установленного образца, в соответствии с порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ, журнала входного контроля, журнала регистрации инструктажа по технике безопасности и охране труда при капитальном ремонте.

4.4.11.Осуществляет контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, актов испытаний, замеров, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов), внесения в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ.

4.4.12.Контролирует наличие и правильность ведения Подрядчиком документации. Осуществляет контроль над соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации.

4.4.13. Осуществляет контроль за своевременным устранением недостатков, выявленных при приёмке работ.

4.4.14. Извещает Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте в течение суток с момента обнаружения таких состояний.

4.4.15.Извещает Заказчика о возникновении в процессе производства строительно-монтажных работ на Объекте обстоятельств, угрожающих причинением ущерба имуществу третьих лиц, а также о случаях нарушения техники безопасности на Объекте, необходимости приостановки работ и исправления обнаруженных дефектов в течении дня с момента обнаружения указанных обстоятельств. Контролирует устранение дефектов и оформление соответствующего акта об их устранении.

4.4.16.	 Принимает участие в рассмотрении и согласовании проектных решений, возникающих при производстве работ, при необходимости осуществляет контроль за заменой материалов, изделий, конструкций.

4.4.17. Осуществляет контроль исполнения Подрядчиком предписаний органов государственного строительного надзора и Заказчика;

4.4.18. Представляет интересы Заказчика по надлежащим образом оформленному им поручению в государственных органах по вопросам строительного контроля.

4.5. Подрядчик обязуется при выполнении работ на объекте, все демонтируемое с объекта оборудование, материалы, приборы, изделия, конструкции, радиаторы, сантехнику, являющиеся собственностью Заказчика и годное к дальнейшему использованию или переработке, передавать на склад Заказчику по акту приема-передачи, с предварительным согласованием с Заказчиком. Акт приема-передачи предоставляется Заказчику одновременно с передачей демонтированных оборудования, материалов, приборов, изделий, конструкций, радиаторов, сантехники на склад Заказчика, но не позднее завершения выполнения работ настоящего контракта.

Весь металлический мусор (металлолом), полученный в процессе демонтажа и производства работ, Подрядчик передает на склад Заказчику по акту приема-передачи, с предварительным согласованием с Заказчиком

Подрядчик обязан до начала производства работ на объекте, установить ограждения объекта и участков производства работ по ГОСТ 23407-78:

-  защитно-охранные – предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами и обеспечения охраны материальных ценностей строительства;

-  защитные – предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами;

-  сигнальные – предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при выполнении работ и до полной сдачи объекта несет Подрядчик, ограничив доступ посторонних лиц в зону выполнения капитального ремонта.

В период выполнения работ Подрядчик несет полную материальную ответственность за охрану объекта, переданного Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи объекта, в том числе за все имущество, материалы, конструкции и изделия, оборудование (монтируемое и немонтируемое (технологическое)), за строительную технику.

Подрядчик обязан обеспечить противопожарную безопасность на объекте, в том числе с использованием в достаточном количестве средств пожаротушения (укомплектовать объект средствами пожаротушения, обеспечить своевременную замену указанных средств с истекшим сроком).

4.5. В рамках сдачи промежуточных объемов выполненных работ Подрядчик обязан представить Заказчику на подписание надлежащим образом заполненные Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также счет или счет-фактуру (для Подрядчика с общим режимом налогообложения, если составление счет-фактуры предусмотрено ст. 169НК РФ).

Приемка промежуточных объемов  выполненных  работ проводиться Заказчиком не чаще 2-х раз месяц.

4.6. Подрядчик должен до начала работ за свой счет установить приборы учета на электроэнергию, ХВС и ГВС, и производить оплату за фактически использованную электроэнергию, ХВС, ГВС и водоотведение.  По теплоснабжению возмещение производится Подрядчиком Заказчику исходя из действующих тарифов по заключенному Заказчиком договору с теплоснабжающей организацией, на основании расчетов на теплоснабжение, составляемых Заказчиком.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта заключить с Заказчиком договор на возмещение части расходов на коммунальные услуги, пользование которыми возникает у Подрядчика в ходе выполнения работ на объекте и ежемесячно возмещать Заказчику затраты за потребленные ресурсы при проведении капитального ремонта.

В случае не заключения договора со стороны Подрядчика или  не установки приборов учета, Заказчик запрещает доступ к вышеуказанным коммунальным услугам на объекте.

Подрядчик должен ежемесячно оплачивать расходы за коммунальные услуги, пользование которыми возникло у Подрядчика в ходе выполнения работ на объекте. По окончанию выполнения работ, представить Заказчику документы, свидетельствующие об оплате договора, на возмещение части расходов на коммунальные услуги.

Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку объекта, а также периодичный вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов (согласно договору, заключенному Подрядчиком с соответствующей организацией). Сжигать мусор на территории объекта запрещено

До сдачи работ по настоящему контракту Заказчику, Подрядчик обязан произвести уборку объекта, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

По окончанию выполнения строительных работ Подрядчик должен вывезти за пределы объекта оборудование (немонтируемое (технологическое)), излишние материалы, конструкции, изделия, оставшиеся от выполнения работ. В случае нарушения целостности ограждений, строительной площадки, асфальтового покрытия и почвенного слоя, выполнить рекультивацию почвы, восстановить асфальтовое покрытие, строительную площадку, ограждения вокруг строительной площадки, которые были нарушены Подрядчиком, субподрядчиками при выполнении работ по ремонту.

4.7. Подрядчик должен обеспечить на площадке достаточное количество квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей для выполнения работ, предусмотренных контрактом.

Подрядчик обязуется поддерживать производственную дисциплину и соблюдение норм гигиены на стройплощадке. Недопустимо нахождение на стройплощадке посторонних лиц, употребление спиртных напитков, запрещенных законом препаратов и веществ, курение табака, хранение и употребление пищи в неустановленных местах, нарушение санитарных норм пользования туалетом, нахождение людей без специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты

4.8. Согласования отступлений подрядчиком от требований настоящего технического задания, проектной документации, технических условий осуществляется подрядчиком не позднее, чем за 5 дней до выполнения работ, по которым требуется данное согласование. Подрядчик обращается к заказчику в письменном виде, с предоставлением оригинала письма, в котором изложены причины отступлений, сравнительная информация технического и финансового характера, обосновывающая возможность, экономическую целесообразность и безопасность отступлений.

4.9. Подрядчик или привлеченная им субподрядная организация должны иметь лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в лицензии должны быть следующие работы:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Копии лицензий необходимо предоставить Заказчику перед началом данных работ.

4.10. Все скрытые работы принимаются представителем строительного контроля заказчика с оформлением акта, производство последующих работ возможно только после подписания акта. Акты на скрытые работы оформлять в период производства работ. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в течение пяти дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику.
     	В случае обнаружения несоответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям применяемых материалов, Подрядчику необходимо в течение семи дней произвести замену материала, предварительно согласовав с Заказчиком.
    	 В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения Заказчик фиксирует дефекты по видам работ самостоятельно.

В случае выявленных нарушений технологического процесса, отклонения от технического задания Заказчик имеет право остановить производство работ до исправления выданных замечаний.

В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на Подрядчика.

4.11. В процессе выполнения работ по капитальному ремонту Подрядчик обязан:

- работы выполнять в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 118.13330.2012 и СП 158.13330.2014, а также прочих действующих нормативных документов;

- цвет применяемых декоративных материалов согласовать с представителями Эксплуатирующей организации и Заказчика;

- до начала окраски поверхности необходимо согласовать пробный выкрас с представителями Заказчика;

- все промежуточные слои (штукатурка, шпатлевка) перед нанесением последующего слоя грунтуются;

- полы помещений должны быть гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов; плинтуса - плотно прилегать к стенам и полу;

- водоэмульсионные краски применять стойкими к истиранию;

- класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов принять согласно Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- перед изготовлением оконных блоков произвести детальные обмеры по месту. Все работы по обмерам, изготовлению и монтажу оконных блоков должны выполняться специализированными организациями с учетом действующих норм и правил;

- с согласия Заказчика, можно применить иные, от указанных в сметах материалы, по техническим характеристикам не уступающие заявленным (аналоги);

- после выполнения работ по монтажу пожарного оборудования выполнить его испытание и оформить протоколом за счет средств подрядчика;

- провести промывку, испытания, дезинфекцию, электроизмерения инженерных сетей, выполнить пусконаладочные работы инженерных систем с составлением технического отчета;

- выполнить пусконаладочные работы вентиляции с составлением паспортов вентиляционных установок;

- все материалы и изделия должны быть безопасными для здоровья людей, иметь разрешение для применения в медицинских учреждениях, применяться с учетом пожарно-технической классификации здания, иметь всю сертификационную документацию;

Раздел V. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Подрядчик гарантирует:

а) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий  и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

б) качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и др.;

в) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ». Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование должен составлять не менее срока гарантии, установленного производителем.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, препятствующих нормальному функционированию объекта, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации и к применению в детских дошкольных и медицинских учреждениях.

Все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

Все материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны иметь сертификаты соответствия, декларации соответствия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (если указанные изделия и материалы подлежат соответствующей сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Раздел VI. Приложения к  Описанию объекта закупки.

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)

и качественных характеристиках товара

на выполнение работ по  капитальному  ремонту здания детской больницы ГБУЗ СО "Березовская ЦГБ"

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения
с ГБУЗ СО "Березовская ЦГБ", договора на выполнение работ по  капитальному  ремонту здания детской больницы ГБУЗ СО "Березовская ЦГБ", в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы в случае признания нас победителями аукциона согласны подписать договор, а также в соответствии с требованиями документации об аукционе поставить товары, функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики которых, указаны в нижеприведенной таблице.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окно рентгенозащитное |  |  |  | СанПиН 2.6.1.1192-03. МУ 287-113. Код ОКП 69 6800 ТФ5 ГОСТ 9541-75 ГОСТ 24866-2014 |
|  |  | Открывание | Левое | Неизменный показатель |  |
|  |  | Количество стекол | 1 | Неизменный показатель |  |
|  |  | кратность ослабления рентгеновского излучения стекла, Pb | Не менее 2 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Рама | устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами | Неизменный показатель |  |
| 2 | (ОК-3) Окно противопожарное наружное алюминиевое остекленное | заполнение | противопожарное многослойное стекло СПМ-6 в составе энергосберегающего стеклопакета |  | ГОСТ 30826-2014 , ГОСТ 33000-2014, ГОСТ 30826-2014, Федеральный закон № 123-ФЗ («Технический регламентом о требованиях пожарной безопасности»). |
|  |  | Огнестойкость | Не менее 15 минут | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Толщина стекла | Не менее 8 мм | Указывается конкретное значение |  |
| 3 | (ОК-12) Окно противопожарное наружное алюминиевое остекленное | заполнение | противопожарное многослойное стекло СПМ-6 в составе энергосберегающего стеклопакета |  | ГОСТ 30826-2014 , ГОСТ 33000-2014, ГОСТ 30826-2014, Федеральный закон № 123-ФЗ («Технический регламентом о требованиях пожарной безопасности»). |
|  |  | Огнестойкость | Не менее 15 минут | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Толщина стекла | Не менее 8 мм | Указывается конкретное значение |  |
| 4 | Ставни рентгенозащитные откатные | Исполнение ставень | Откатные | Неизменный показатель | ГОСТ 24866-2014 |
|  |  | кратность ослабления рентгеновского излучения стекла, Pb | Не менее 2 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Количество створок, шт | 2 | Неизменный показатель |  |
| 5 | Дверной блок рентгенозащитный | Материал дверной коробки рентгенозащитной двери | комбинированные стальные профили, толщиной 5–6 мм | Указывается конкретное значение | ГОСТ 24866-2014 |
|  |  | Каркас дверного полотна изготавливается | из профильной трубы и листовой стали, толщиной до 3 мм | Неизменный показатель |  |
|  |  | Внутренняя часть полотна | равномерно заполнена рентгенозащитным материалом эквивалента до 3 мм Pb | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Материал наружной отделки | MDF пластик | Неизменный показатель |  |
|  |  | периметр полотна окантован | ПХВ профилем | Неизменный показатель |  |
|  |  | Оснащена | замком, ручкой-защёлкой | Неизменный показатель |  |
| 6 | Дверной блок Д1* |  |  |  | - ГОСТ 475-2016 |
|  |  | Номинальная толщина (монтажная ширина) профиля, мм | Не менее 45 | Указывается конкретное значение | ГОСТ 22233-2001 |
|  |  | Номинальная толщина стенки профиля, мм | Не менее 1,7 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Заполнение однокамерный стеклопакет | Сэндвич панель с облицовкой окрашенным оцинкованным или алюминиевым листом | Указывается конкретное значение | ГОСТ 23747-2015 |
|  |  | Стеклопакет номинальной толщиной, мм | Не менее 24 | Указывается конкретное значение | ГОСТ 23747-2015 |
|  |  | Однокамерный стеклопакет из многослойных безопасных стекол с классом защиты | Не менее СМ 1 | Указывается конкретное значение | ГОСТ 30826-2014 |
|  |  | Цвет профиля и глухого заполнения | Белый | Неизменный показатель | Не регламентируется |
|  |  | Безотказность, циклы открывания-закрывания | Не менее 500000 | Диапазонное значение | ГОСТ 23747-2015 |
| 7 | Блоки дверные наружные или тамбурные глухие | По назначению дверные блоки | наружные | Неизменный показатель | ГОСТ 30970-2014 |
|  |  | Полотна дверных блоков | имеют рамочную конструкцию, сваренную из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами | Неизменный показатель |  |
|  |  | Тип профиля по приведенному сопротивлению теплопередаче | не более 4 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Поливинилхлоридные профили изготавливают | из жесткого непластифицированного, модифицированного на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям поливинилхлорида в соответствии с требованиями ГОСТ 30673-2013 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Главные ПВХ профили изделий | усилены металлическими вкладышами | Неизменный показатель |  |
|  |  | Расстояние от вкладыша до угла (торца) усиливаемой детали профилей | 10±5 мм | Неизменный показатель |  |
|  |  | Каждый усилительный вкладыш крепится к нелицевой стороне ПВХ профиля | не менее чем двумя самонарезающими винтами (шурупами) | Неизменный показатель |  |
|  |  | Уплотнение притворов полотен и установку заполнения полотен производят | при помощи эластичных полимерных уплотняющих прокладок | Неизменный показатель |  |
|  |  | Уплотняющие прокладки для наружных изделий | должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям | Неизменный показатель |  |
|  |  | Прилегание уплотняющих прокладок | должно быть плотным | Неизменный показатель |  |
| 8 | Дверь алюминиевая наружная | Коэффициент сопротивления теплопередаче, м²°С/Вт | 0,56 – 0,65 м²° | Указывается конкретное значение | ГОСТ 23747-2015 |
|  |  | Звукоизоляция, дБА, | не менее 26 | Указывается конкретное значение |  |
| 9 | Плитки керамогранитные размером | Предназначение | Для покрытия полов внутри помещений |  | ГОСТ Р 57141-2016 |
|  |  | Тип | НГМ – неглазурованная матовая плита | Неизменный показатель |  |
|  |  | Размер плитки (длина х ширина х толщина), мм | 300 х 300 х 8 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Предельные отклонения размеров плиток по длине и ширине от номинальных | Должны соответствовать таблице калибров | Неизменный показатель |  |
|  |  | Предельные отклонения размеров плиток по толщине, мм | Не более +/- 0,5 | Указывается диапазонное значение или конкретное значение |  |
| 10 | Токорассеивающий натуральный линолеум | Класс износостойкости | Не менее 33 | Указывается конкретное значение | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 18108-2016 |
|  |  | Бактериостатические свойства | Наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | Противоскользящие свойства | Наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | токорассеивающие свойства | Наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | Класс пожарной опасности | КМ2 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Общая толщина покрытия, мм | Не менее 2 | Указывается конкретное значение |  |
| 11 | Ровнитель магнезиально-баритовый В15 Пк3-Пк4 или эквивалент | Назначение | для изоляции рентген- кабинетов и иных помещений с источниками ионизирующего излучения. | Указывается конкретное значение | ГОСТ 30244-94. |
|  |  | Норма радиационной безопасности (НРБ-99) | 1 класс. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг. | 73 ± 18 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Категория горючести | НГ. | Неизменный показатель |  |
| 12 | Краска «ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ» КМ0 | Назначение | для путей эвакуации |  | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Категория горючести | НГ. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Индекс распространения пламени | 0 | Неизменный показатель |  |
| 13 | Краска «ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ» КМ1 | Назначение | для путей эвакуации |  | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Категория горючести | горючесть — Г1; | Неизменный показатель |  |
|  |  | Индекс распространения пламени | дымообразование — Д1; | Неизменный показатель |  |
|  |  | распространение пламени | РП1; | Неизменный показатель |  |
|  |  | воспламеняемость | В1 (трудно-воспламеняемая); | Неизменный показатель |  |
|  |  | токсичность продуктов горения | Т1 | Неизменный показатель |  |
| 14 | Полуматовая супермоющаяся водная эмаль | Назначение | для финишного покрытия стен и потолков, противогрибковая |  | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Степень блеска | Ровная полуматовая | Неизменный показатель |  |
|  |  | Расход эмали | 150-200 гр/ м2 в один слой | Диапазонное значение |  |
|  |  | Стойкость к воде | Не менее 24 час | Указывается конкретное значение |  |
| 15 | Эмаль водно-дисперсионная акриловая | Назначение | для окраски помещений с повышенными требованиями по гигиене |  | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Степень блеска | Ровная полуматовая | Неизменный показатель |  |
|  |  | Расход эмали | 150-200 гр/ м2 в один слой | Диапазонное значение |  |
|  |  | Стойкость к воде | Не менее 48 час | Указывается конкретное значение |  |
| 16 | Люк противопожарный | Предел огнестойкости, минут | 60 | Указывается конкретное значение | ГОСТ Р 53307-2009; СНиП 21-01-97; Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ глава 10., статья 37.,п.2, глава 19., статья 88., п.п. 3, 8, 13, глава 31., статья 138., пункт 5); |
|  |  | Инерционность срабатывания, сек., | не более 15 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Усилие открывания двери в начальный период, кгс, | не более 30. | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Тип привода закрывания | местный. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Тип привода открывания | ручной. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Коробка | Угловая | Неизменный показатель |  |
|  |  | Оснащен | Врезной цилиндровый замок-защелка; Нажимные ручки черного или белого цвета на декоративной планке | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Уплонение | Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента); Резиновый уплотнитель от холодного дыма. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Размер, мм | 800х900 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Крепление | Гайка | Неизменный показатель |  |
| 17 | Видеосервер | Тип линейки | Standart или выше | Указывается конкретное значение | Не регламентируется |
|  |  | исполнение | Не более 19'' 2U | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | салазки | в комплекте | Неизменный показатель |  |
|  |  | Конфигураци | ID1 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Процессор | Не ниже Intel Pentium G ОЗУ 8GB | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | 1xLAN1Gbit/s | наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | SSD | От 120 до 500 GB | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | HDD | Не менее 1TB | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | подключение мониторов | Не менее 2 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | ОС | Не ниже Windows 10 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Блок питания | 500 – 750 Вт | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | потребление | Не более 193Вт | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | вес нетто/брутто | 14.1/16кг | Неизменный показатель |  |
|  |  | габариты | Не более 430x435x90мм | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Глубина шкафа | Не менее 800мм. | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи | наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | USB мышь, клавиатура | в комплекте | Неизменный показатель |  |
| 18 | Рабочая станция оператора | подключение мониторов | Не менее 2 | Указывается конкретное значение | Не регламентируется |
|  |  | исполнение | 19'' 2U | Неизменный показатель |  |
|  |  | Конфигураци | ID1 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Процессор | Не ниже Intel Pentium G ОЗУ 8GB | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | 1xLAN1Gbit/s | наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | SSD | От 120 до 500 GB | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | ОС | Не ниже Windows 10 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Блок питания | 500 – 750 Вт | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | потребление | Не более 193Вт | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | вес нетто/брутто | 13.6/15.1кг | Неизменный показатель |  |
|  |  | Встроенная защита ОС от оператора | наличие | Неизменный показатель |  |
| 19 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный | Высота | U 12 | Неизменный показатель | Не регламентируется |
|  |  | Высота | Не более мм 610 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Ширина | Не более мм 610 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Глубина | Не более мм 700 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Полезная глубина | Не менее мм 580 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Распределенная нагрузка | Не менее кг 49 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Тип передней двери | Стекло | Неизменный показатель |  |
|  |  | Вес | Не более кг 24 | Указывается конкретное значение |  |
| 20 | Управляемый коммуникатор 48 портовый с поддержкой PoE | Угол открытия дверей | 180% | Неизменный показатель | Не регламентируется |
|  |  | Производительность | Не ниже 920 Гбит/с | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Неблокируемая коммутационная матрица | наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | Коммутатор уровня | L2+ | Неизменный показатель |  |
|  |  | Стекирование | Не менее 6 устройств | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Порты | 48 10G | Неизменный показатель |  |
|  |  | интерфейс | 10GBASE-X | Неизменный показатель |  |
|  |  | Порты устройства | 10 Гбит/с (SFP+) или 1 Гбит/с (1000BASE-X и 1000BASE-T SFP) | Неизменный показатель |  |
|  |  | Схема вентиляции | front-to-back | Неизменный показатель |  |
|  |  | Горячая замена элемента питания | наличие | Неизменный показатель |  |
| 21 | Купольная сетевая камера | Разрешение видео | 1280х720 | Неизменный показатель | Не регламентируется |
|  |  | угол обзора | 82 гор, 44 верт | Неизменный показатель |  |
|  |  | Потребляемая мощность | 2.9 Ватт | Неизменный показатель |  |
|  |  | Тип питания | PoE | Неизменный показатель |  |
|  |  | Поддерживаемые видеокодеки | H.264/MJPEG | Неизменный показатель |  |
|  |  | Фокусное расстояние | f=2.8mm | Неизменный показатель |  |
|  |  | Диафрагма | F2.0 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Сенсор | 1/3" CMOS | Неизменный показатель |  |
|  |  | Минимальная освещенность | Не менее 0.25 лк | Указывается конкретное значение |  |
| 22 | Сетевая уличная камера | Разрешение видео | 1080p | Неизменный показатель | Не регламентируется |
|  |  | угол обзора | 93-33 градусов | Неизменный показатель |  |
|  |  | Изображение | КМОП, 1/3”, прогрессивная развертка, RGB | Неизменный показатель |  |
|  |  | Объектив | 3-10.5 мм | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Скорость срабатывания затвора | От 1/66 500 с до 1 с | Неизменный показатель |  |
|  |  | Питание | Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3, макс. 10,8 Вт, обычно 7,3 Вт | Неизменный показатель |  |
|  |  | Условия эксплуатации | От - 40 до 50 °C При запуске: от - 30 до 50 °C | Неизменный показатель |  |
| 23 | Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C) или эквивалент | Высота | Не более 25мм | Указывается конкретное значение | Не регламентируется |
|  |  | Ширина | Не более 18мм | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Глубина | Не более 35мм | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Категория кабеля | 5e | Неизменный показатель |  |
|  |  | Наличие экрана | Нет | Неизменный показатель |  |
|  |  | Цвет | Белый | Неизменный показатель |  |
|  |  | Диаметр номинальный | 25мм. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Температура монтажа | °С - от -5°С до +60°С. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Температура эксплуатации | °С - от -25°С до +60°С | Неизменный показатель |  |