## Смета контракта1 - Ведомость об
[6 empty] | Приложение № 6 |  |  | Приложение № 6
[6 empty] | Утверждено приказом № 841/пр от 23 декабря 2019 г. Минстроя РФ |  |  | Утверждено приказом № 841/пр от 23 декабря 2019 г. Минстроя РФ
Проект сметы контракта
«Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании спального корпуса, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, д. 5.»
(наименование объекта)
№пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |  |  | Цена, руб. |  | Страна происхождения товара (оборудования)
[7 empty] | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Новый раздел
1.1 | ЛС 2505/2023. Поз. 1 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Сигнал-2011,С2000-М (Пульт контроля и блок БРО), (ФЕРм10-08-001-13) | шт | 2 |  |  | 308.675 | 617.35
1.2 | ЛС 2505/2023. Поз. 2 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП, (ФЕРм10-08-002-02) | шт | 146 |  |  | 407.1963 | 59450.66
1.3 | ЛС 2505/2023. Поз. 74 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 ИПР, (ФЕРм08-01-081-02) | шт | 12 |  |  | 295.3817 | 3544.58
1.4 | ЛС 2505/2023. Поз. 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении CS-606,LPA-10W3,JPS-605,JCO-120A, (ФЕРм10-04-101-07) | шт | 42 |  |  | 480.3202 | 20173.45
1.5 | ЛС 2505/2023. Поз. 4 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания, (ФЕРм10-02-016-06) | шт | 1 |  |  | 2795.95 | 2795.95
1.6 | ЛС 2505/2023. Поз. 5 | Световые настенные указатели ВЫХОД, (ФЕРм08-03-593-10) | 100 шт | 0.12 |  |  | 20857.1667 | 2502.86
1.7 | ЛС 2505/2023. Поз. 6 | Демонтаж кабеля, (ФЕРр67-3-1) | 100 м | 8 |  |  | 6406.575 | 51252.6
ИТОГО по разделу 1 | [7 empty] | 140337.45
Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Новый Раздел
2.1 | ЛС 2505/2023. Поз. 7 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (С2000-М исп.02), (ФЕРм10-08-001-02) | шт | 1 |  |  | 9963.71 | 9963.71
2.2 | ЛС 2505/2023. Поз. 9 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-КДЛ-2И исп.01), (ФЕРм10-08-001-12) | шт | 2 |  |  | 2113.445 | 4226.89
2.3 | ЛС 2505/2023. Поз. 36 | Табло сигнальное студийное или коридорное (С2000-БКИ), (ФЕРм10-04-066-06) | шт | 3 |  |  | 4790.9333 | 14372.8
2.4 | ЛС 2505/2023. Поз. 34 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-КПБ + С2000-PGE исп. 01), (ФЕРм10-08-001-01) | шт | 2 |  |  | 6138.715 | 12277.43
2.5 | ЛС 2505/2023. Поз. 11 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (РИП-24 исп. 56, РИП-24 исп. 51), (ФЕРм10-02-016-06) | шт | 2 |  |  | 9618.875 | 19237.75
2.6 | ЛС 2505/2023. Поз. 12 | Аккумулятор стационарный, (ФЕРм08-01-121-01) | шт | 6 |  |  | 1749.375 | 10496.25
2.7 | ЛС 2505/2023. Поз. 8 | Антенны (Антенна GSM на магнитном основании), (ФЕРм10-05-010-01) | антенна | 1 |  |  | 8983.39 | 8983.39
2.8 | ЛС 2505/2023. Поз. 10 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000-РПИ), (ФЕРм10-08-001-13) | шт | 2 |  |  | 1050.27 | 2100.54
2.9 | ЛС 2505/2023. Поз. 15 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении ( LPA-6W), (ФЕРм10-04-101-07) | шт | 99 |  |  | 1679.5269 | 166273.16
2.1 | ЛС 2505/2023. Поз. 16 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (С2000-ИП-03), (ФЕРм10-08-002-01) | шт | 1 |  |  | 686.61 | 686.61
2.11 | ЛС 2505/2023. Поз. 13 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (ИПР 513-3AM исп.01), (ФЕРм08-01-081-02) | шт | 15 |  |  | 989.036 | 14835.54
2.12 | ЛС 2505/2023. Поз. 17 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34А-03, ДИП-34А-04), (ФЕРм10-08-002-02) | шт | 157 |  |  | 1376.444 | 216101.71
2.13 | ЛС 2505/2023. Поз. 78 | Панели и переключатели измерительных цепей: резисторы и конденсаторы (МПН), (ФЕРм11-07-001-05) | шт | 25 |  |  | 180.8316 | 4520.79
2.14 | ЛС 2505/2023. Поз. 14 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский (Рупор-300), (ФЕРм10-02-016-07) | шт | 1 |  |  | 12437.67 | 12437.67
2.15 | ЛС 2505/2023. Поз. 19 | Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем, (ФЕРм10-03-002-12) | компл | 1 |  |  | 9608.63 | 9608.63
2.16 | ЛС 2505/2023. Поз. 79 | Устройство сигнально-блокировочное (Рупор-300-МК), (ФЕРм08-01-083-01) | шт | 4 |  |  | 1881.59 | 7526.36
2.17 | ЛС 2505/2023. Поз. 20 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки - Устройство коммутационное УК-ВК/04, (ФЕРм10-01-039-06) | шт | 1 |  |  | 1435.03 | 1435.03
2.18 | ЛС 2505/2023. Поз. 77 | Транспарант световой (табло) Табло световое Молния-24В «Выход», (ФЕРм10-04-101-15) | шт | 18 |  |  | 1713.15 | 30836.7
2.19 | ЛС 2505/2023. Поз. 21 | Табло световое Молния -24 «Стрелка налево», (ФЕРм08-03-593-10) | 100 шт | 0.06 |  |  | 72745.5 | 4364.73
2.2 | ЛС 2505/2023. Поз. 24 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т - ПК ASUS, мышь, клавиатура, (ФЕРм11-04-002-01) | шт | 1 |  |  | 964.41 | 964.41
2.21 | ЛС 2505/2023. Поз. 42 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения, (ФЕРп02-02-001-01) | шт | 1 |  |  | 2922.3 | 2922.3
2.22 | ЛС 2505/2023. Поз. 18 | Устройство видеоконтрольное - Монитор Acer, (ФЕРм10-04-067-23) | шт | 1 |  |  | 1977.24 | 1977.24
2.23 | ЛС 2505/2023. Поз. 47 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 - Преобразователь интерфейсов USB-RS485, (ФЕРм10-08-001-11) | шт | 1 |  |  | 3689.1 | 3689.1
| Заголовок |  |  |  |  | Заголовок | #DIV/0!
2.24 | ЛС 2505/2023. Поз. 22 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене, (ФЕРм08-03-572-01) | шт | 1 |  |  | 3447.68 | 3447.68
2.25 | ЛС 2505/2023. Поз. 23 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54, (ФССЦ-20.4.04.03-0008) | шт | 1 |  |  | 6466.1 | 6466.1
2.26 | ЛС 2505/2023. Поз. 44 | Прибор или аппарат, (ФЕРм08-03-575-01) | шт | 3 |  |  | 904.41 | 2713.23
2.27 | ЛС 2505/2023. Поз. 25 | Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А, (ФССЦ-62.1.01.09-0048) | шт | 3 |  |  | 398.2567 | 1194.77
2.28 | ЛС 2505/2023. Поз. 26 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная, (ФЕРм10-04-066-04) | шт | 127 |  |  | 3060.9099 | 388735.56
2.29 | ЛС 2505/2023. Поз. 27 | Коробка монтажная огнестойкая Применительно, (ФССЦ-20.5.02.04-0001) | шт | 127 |  |  | 128.547 | 16325.47
2.3 | ЛС 2505/2023. Поз. 28 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, (ФЕРм08-02-390-01) | 100 м | 4.62 |  |  | 14005.1126 | 64703.62
2.31 | ЛС 2505/2023. Поз. 29 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм, (ФССЦ-20.2.05.04-0025) | м | 402 |  |  | 10.6191 | 4268.88
2.32 | ЛС 2505/2023. Поз. 30 | Кабель-канал (короб) 40х25 мм, (ФССЦ-20.2.05.04-0028) | м | 60 |  |  | 20.493 | 1229.58
2.33 | ЛС 2505/2023. Поз. 31 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм, (ФЕРм08-02-390-02) | 100 м | 0.04 |  |  | 15897.5 | 635.9
2.34 | ЛС 2505/2023. Поз. 32 | Кабель-канал (короб) 100х60 мм, (ФССЦ-20.2.05.04-0034) | м | 4 |  |  | 84.455 | 337.82
2.35 | ЛС 2505/2023. Поз. 33 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм, (ФЕРм08-02-409-01) | 100 м | 0.12 |  |  | 16469.5 | 1976.34
2.36 | ЛС 2505/2023. Поз. 45 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм, (ФССЦ-24.3.01.03-0012) | м | 12 |  |  | 24.5292 | 294.35
2.37 | ЛС 2505/2023. Поз. 35 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм, (ФЕРм08-02-409-02) | 100 м | 0.06 |  |  | 24160.6667 | 1449.64
2.38 | ЛС 2505/2023. Поз. 46 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 40 мм, (ФССЦ-24.3.01.03-0015) | м | 6 |  |  | 74.52 | 447.12
2.39 | ЛС 2505/2023. Поз. 37 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2, (ФЕРм08-02-412-02) | 100 м | 0.18 |  |  | 4634.8333 | 834.27
2.4 | ЛС 2505/2023. Поз. 38 | Герметизация проходов при вводе кабелей, (ФЕРм08-02-155-01) | шт | 1 |  |  | 408.69 | 408.69
2.41 | ЛС 2505/2023. Поз. 75 | Пакля пропитанная, (ФССЦ-01.7.07.29-0111) | кг | -0.15 |  |  | 56.3333 | -8.45
2.42 | ЛС 2505/2023. Поз. 39 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл, (ФССЦ-14.5.01.11-0403) | шт | 1 |  |  | 105.63 | 105.63
2.43 | ЛС 2505/2023. Поз. 40 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной, (ФЕРм10-01-055-09) | 100 м | 23.32 |  |  | 17652.1634 | 411648.45
2.44 | ЛС 2505/2023. Поз. 41 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75, (ФССЦ-21.1.08.01-0132) | 1000 м | 2.25 |  |  | 55677.1778 | 125273.65
2.45 | ЛС 2505/2023. Поз. 76 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5, (ФССЦ-21.1.06.10-0167) | 1000 м | 0.1 |  |  | 123348.6 | 12334.86
2.46 | ЛС 2505/2023. Поз. 43 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), (ФССЦ-20.1.02.18-0001) | 100 шт | 68 |  |  | 35.5832 | 2419.66
| ИТОГО по разделу 2 | [6 empty] | 1607081.56
Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  | Раздел 3. Новый Раздел
3.1 | ЛС 2505/2023. Поз. 48 | Блок речевого оповещения для работы в составе ИСО "ОРИОН"; 1 зона оповещения, P-вых.300 Вт, U-вых.100 В; Рупор-300, (ТЦ_61.2.04.06_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 1 |  |  |  | 38337.57
3.2 | ЛС 2505/2023. Поз. 49 | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором,С2000-М исп.02, (ТЦ_61.2.04.00_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 1 |  |  |  | 9881.17
3.3 | ЛС 2505/2023. Поз. 50 | Блок контрольно-пусковой,С2000-КПБ, (ТЦ_61.2.07.02_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 1 |  |  |  | 3964.95
3.4 | ЛС 2505/2023. Поз. 51 | С2000-БКИ блок индикации с клавиатурой, (ТЦ_61.2.07.02_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 3 |  |  |  | 18825.97
3.5 | ЛС 2505/2023. Поз. 52 | С2000-КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии связи, (ТЦ_61.2.06.03_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 2 |  |  |  | 8696.84
3.6 | ЛС 2505/2023. Поз. 53 | Устройство оконечное объектовое, каналы передачи извещений: GSM, Ethernet. С2000-PGE исп.0, (ТЦ_61.2.06.03_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 1 |  |  |  | 4208.85
3.7 | ЛС 2505/2023. Поз. 54 | Антенна GSM на магнитном основании, Антей 905 SMA 2м, 5dB, (ТЦ_61.1.01.00_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 1 |  |  |  | 760.06
3.8 | ЛС 2505/2023. Поз. 55 | Радиоканальный повторитель интерфейсов,С2000-РПИ, (ТЦ_61.2.04.06_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 2 |  |  |  | 8990.96
3.9 | ЛС 2505/2023. Поз. 56 | Блок речевого оповещения для работы в составе ИСО "ОРИОН"; 1 зона оповещения, P-вых.300 Вт, U-вых.100 В; Рупор-300, (ТЦ_61.2.04.06_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 1 |  |  |  | 38337.57
3.1 | ЛС 2505/2023. Поз. 57 | Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный с регулирующим клапаном, 12В/17Ач, АБ 1217М, (ТЦ_61.2.06.03_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 6 |  |  |  | 32214.1
3.11 | ЛС 2505/2023. Поз. 58 | Широкополосный настенный громкоговоритель, 6/3/1.5 Ватт ,LPA-6W, (ТЦ_61.3.02.01_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 109 |  |  |  | 323809.13
3.12 | ЛС 2505/2023. Поз. 59 | Табло световое "ВЫХОД", 24В, Молния - 24В, (ТЦ_20.3.03.04_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 20 |  |  |  | 4412.3
3.13 | ЛС 2505/2023. Поз. 60 | "Стрелка влево", 24В, Молния-24, (ТЦ_20.3.03.04_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 7 |  |  |  | 1515.73
3.14 | ЛС 2505/2023. Поз. 61 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый, С2000-ИП-03, (ТЦ_61.2.02.02_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 2 |  |  |  | 2011.34
3.15 | ЛС 2505/2023. Поз. 62 | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный с БРИЗ, ИПР 513-3АМ 01, (ТЦ_61.2.02.00_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 16 |  |  |  | 50973.89
3.16 | ЛС 2505/2023. Поз. 63 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ДИП-34А-03 (ИП 212-34А), (ТЦ_61.2.02.01_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 121 |  |  |  | 132280.5
3.17 | ЛС 2505/2023. Поз. 64 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания,ДИП-34А-04 (ИП 212-34А), (ТЦ_61.2.02.01_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 47 |  |  |  | 73559.85
3.18 | ЛС 2505/2023. Поз. 65 | Резервированный источник питания; U-вх.150...250 В, U-вых.26.4...27.6 В, Iном.4 А, I-max.5 А (до 10 минут), (ТЦ_62.4.02.01_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 1 |  |  |  | 10747.03
3.19 | ЛС 2505/2023. Поз. 66 | Модуль подключения нагрузки, МПН, (ТЦ_20.5.00.00_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 25 |  |  |  | 1529.47
3.2 | ЛС 2505/2023. Поз. 67 | Адресный модуль контроля линий для работы с Рупор-300; I-потр.2 мА (по линии оповещения Рупор-300, Рупор-300-МК, (ТЦ_61.2.06.01_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 4 |  |  |  | 5441.93
3.21 | ЛС 2505/2023. Поз. 68 | Устройство коммутационное; 2 реле, контакты на переключение; Uупр.24 В, I-упр.30 мА, U-коммут.до 250В, I-коммут.до 10 А, УК-ВК/04, (ТЦ_61.3.05.03_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 1 |  |  |  | 1094.49
3.22 | ЛС 2505/2023. Поз. 69 | Резервированный источник питания; U-вх.150...250 В, U-вых.26.6...27.8 В, Iном.2 А, I-max.2.5 А (до 10 минут), под два АКБ 12 В 7 Ач, РИП-24 исп. 51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS), (ТЦ_62.4.02.01_66_7702680818_25.05.2023_02) | шт | 1 |  |  |  | 6356.74
3.23 | ЛС 2505/2023. Поз. 70 | АРМ «Орион» исп.20, (ТЦ_61.3.05.00_66_7702680818_25.05.2023_01) | шт | 1 |  |  |  | 48249.93
3.24 | ЛС 2505/2023. Поз. 71 | Преобразователь интерфейсов USB-RS485, (ТЦ_61.3.05.00_66_7702680818_25.05.2023_01) | шт | 1 |  |  |  | 2126.12
3.25 | ЛС 2505/2023. Поз. 72 | ПК ASUS ExpertCenter D5 SFF D500SC [90PF02K1-M00CV0] (Intel Core i5-11400, 6x2.6 ГГц, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, Windows 11 Pro), мышь, клавиатура, (ТЦ_61.3.05.00_66_2540167061_25.05.2023_01) | шт | 1 |  |  |  | 54288.73
3.26 | ЛС 2505/2023. Поз. 73 | Монитор Acer K222HQLb черный (1920x1080 (FullHD)@60 Гц, TN, 5 мс, 1000 : 1, 200 Кд/м², 90°/65°, VGA (D-Sub) ), (ТЦ_61.3.05.02_66_2540167061_25.05.2023_02) | шт | 1 |  |  |  | 8251.15
| ИТОГО по разделу 3 | [6 empty] | 890866.37
| ИТОГО по смете | [6 empty] | 2638285.38
| Сумма НДС | [6 empty] | 527657.076
| Всего с НДС | [6 empty] | 3165942.456