УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Ревда»

- ___________________  А.В. Павлущенко

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования

«Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 29» по адресу г. Ревда

Свердловской области, ул. Карла Либкнехта, 64»

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики объекта закупки

1. Наименование работ – Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 29».

2. Адрес объекта – Свердловская область, город Ревда, улица Карла Либкнехта, 64.

3. Заказчик – МКУ «УГЗ городского округа Ревда».

4. Генподрядчик – определяется по результатам аукциона.

5. Цель работ – капитальный ремонт.

Объект «Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 29» по адресу г. Ревда Свердловской области, ул. Карла Либкнехта, 64»

Здание школы с пристроями и подвалом: этажность – 1-2 этажа, строительный объем – 15137 м3, общая площадь здания – 2076,1 м2, общая площадь помещений – 3483,2 м2. Централизованное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение центральное от электроводонагревателей; электроосвещение – скрытая проводка, открытая в коробах; вентиляция – приточно-вытяжная, естественная.

Основное здание школы, год постройки 1952: фундамент бутовый ленточный; стены кирпичные; перегородки дощатые двойные; перекрытия деревянные отепленные; крыша шиферная по деревянной обрешетке и стропилам; полы дощатые; проемы оконные частично пластиковые стеклопакеты; проемы дверные металлические и филенчатые; лестницы и входы железобетонные лестничные марши.

Теплый пристрой, год постройки 1960: фундамент бутовый ленточный; стены шлакоблочные; перегородки дощатые двойные; перекрытия железобетонные; крыша – мягкая кровля; полы дощатые; проемы оконные частично пластиковые стеклопакеты; проемы дверные дощатые.

Теплый пристрой, год постройки 1975: фундамент бутовый ленточный; стены кирпичные; перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; крыша – мягкая кровля; полы мозаичные; проемы оконные пластиковые стеклопакеты.

Здание школы (начальная школа) и переход, год постройки 1994: фундамент бетонный ленточный; стены панельные; перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные; крыша – мягкая кровля; полы дощатые; проемы оконные пластиковые стеклопакеты; проемы дверные дощатые.

I.  Организация работ.

Капитальным ремонтом предусмотрено приведение здания школы в соответствие со всеми нормами и требованиями для объектов образования согласно СниП, СанПиН, ППБ, ПУЭ.

При организации капитального ремонта должна быть  обеспечена  согласованная работа всех участников ремонтно-строительных, электромонтажных, сантехнических работ на объекте с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников исполнения договора подряда.

В соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный подрядчик осуществляет капитальный ремонт, организует и координирует работы по объекту, обеспечивает соблюдение требований технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ.

Организация работ должна проводиться в строгом соответствии с техническими регламентами, законодательными нормами, действующими на территории РФ и данным техническим заданием.

II. Перечень основных работ

Все виды работ выполнять в соответствии с Техническим заданием и локальными сметными расчетами.

Капитальным ремонтом предусмотрено:

- демонтаж и устройство: кровли, перегородок в подвале, подвесных потолков, дверных блоков, оконных блоков, покрытий пола, покрытий стен, умывальников и раковин, унитазов и писсуаров, смесителей, светильников, розеток, выключателей, трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления, АПС, видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД, телефонные сети;

- расчистка от штукатурки существующих стен и потолков;

- расчистка фасадов здания от штукатурки;

- устройство бетонной отмостки вокруг здания.

Отделка помещений

Потолки:

- подвесной потолок предусмотрен в фойе, коридорах, кабинетах основного здания;

- сплошное выравнивание потолка и окраска водоэмульсионными составами предусмотрена в подвальных помещениях, санузлах, комнатах уборочного инвентаря, хозяйственных помещениях, кабинетах начальной школы, медицинском кабинете, спортивном зале, лестничных маршах.

Стены:

-  сплошное выравнивание существующих стен, штукатурка, покраска водоэмульсионной краской в тамбурах, кабинетах, спортзале, коридоры, фойе.

- обои в кабинетах администрации;

- декоративная штукатурка лестничных маршей;

- керамическая плитка – санузлы, медицинский кабинет, колонны в фойе.

Полы:

- в кабинетах из линолеума;

- из керамогранитной плитки в тамбурах, фойе, гардеробе, коридоре, санузлах, медкабинете, лестничных маршах, ИТП.

Окна, двери должны соответствовать классу В1 с сопротивлением теплопередаче не ниже 0,50 м2С/Вт по ГОСТ 23166-99.

Доступная среда

1.Выполнить мероприятия по обеспечению доступа в здание и беспрепятственного нахождения в здании маломобильных групп населения (устройство пандусов). Все тактильные направляющие пиктограммы располагаются на высоте 1200-1600 мм от пола. Информационная мнемосхема (тактильная схема, отображающая информацию о помещениях в здании, сочетает в себе, как плоско-выпуклые элементы так и надписи выполненные шрифтом Брайля). Схему расположить на высоте 1,4 до 1,6 м. При установке мнемосхема оборудуется поручнем для удобства пользования людей с ограниченными возможностями. В помещениях пол выполнен тактильной плиткой шириной 500 мм и тактильной плиткой направляющей.

2.Обеспечить устройство тактильной полосы 0,3 м перед открытыми лестницами, перед входом в здание школы, СП 136.13330.2012, приложение Б.

3.Санузел первого этажа маломобильных групп населения обеспечить системой тревожной сигнализации, связью с дежурным персоналом (пост охраны).

4.Установить кнопку вызова помощника рядом с лестницей и рядом с заездом на пандус на высоте 0,85 – 1,1 мот пола, СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

5.Установить пиктограммы обозначения объектов размером 200х200 мм, на высоте 1,2 – 1,6 м, СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Кровля. Демонтаж покрытий кровли из хризотилцементных листов и обрешетки (основное здание). Произвести демонтаж покрытий кровли до поверхности железобетонной плиты (мягкая кровля).

Устройство обрешетки сплошной из досок с устройством кровли из металлочерепицы с утеплением из минеральной ваты. Выполнить устройство кровли из наплавляемых материалов.  Монтаж кровельного покрытия производить в соответствии с требованиями СП 17.1333.2010. Материалы, применяемые для кровли и основания под кровлю должны отвечать требованиям документов ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования», ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия», ГОСТ 31309-2005 «Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия.

Фасад. Выполнить: ремонт швов железобетонных плит фасада начальной школы; отбивку от штукатурки фасадов; штукатурку фасадов по сетке без устройства каркаса; окраску фасадов кремнийорганической эмалью; расчистку и отделку цоколя, приямков, спуска в подвал;  устройство отмостки.

Водоснабжение и канализация.

Подключение сетей водоснабжения и канализации осуществляется к существующим сетям здания.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Выполнить замену трубопроводов (разводка по зданиям и стояки).  Материал труб стояков и разводка к санитарным приборам выполняется из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Выполнить замену умывальников, раковин, смесителей.

Канализация. Выполнить замену трубопроводов (разводка по зданиям и стояки). Бытовая и производственная канализация – подводки к приборам, стояки выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-2014. Выполнить замену унитазов и писсуаров.

Отопление, вентиляция.

Вентиляция.

Предусмотрена прочистка вентиляционных каналов с заменой пластиковых вентиляционных решеток площадью 0,05 кв.м (200х250 мм).

Отопление.

Все приборы отопления и трубопроводы подлежат замене. Выполнить прокладку трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм. Установить радиаторы стальные. Установить вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром 25 мм. В качестве источника тепла предусмотрена врезка трубопровода отопления к тепловым сетям. Монтаж и установка приборов отопления должны выполняться согласно СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Розеточные и осветительные сети

Количество и тип проектируемых светильников должны обеспечивать   показатели освещённости в соответствии с нормативными документами: СП 52.13330.2016, СП 31-110-2003,  ПУЭ и других.

Для освещения  применять  встроенные  светодиодные светильники. Вид, марку светильников следует согласовать с Заказчиком  дополнительно.

Предусмотреть создание сетей рабочего, аварийного и эвакуационного освещения. На путях эвакуации установить световые указатели «Выход».

Прокладку розеточной сети  и осветительных сетей  предусмотреть скрыто в штробах стен, открыто в гофрированных трубах ПВХ. Сети выполнить кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)-LSLTx.

Сечения проводников и кабелей выбрать в соответствии с ПУЭ. Электропроводку для розеток выполнять проводниками сечением не менее 2,5мм2, а для освещения – не менее 1,5мм2. При прокладке проводников через стены и перекрытия (в том числе отдельных проводников заземления) предусмотреть их механическую защиту отрезками труб соответствующего внутреннего диаметра. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны производиться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные клеммы и т.д.).

Заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования должно быть выполнено согласно требованиям ПУЭ.

Выполнение работ проводить согласно требований к энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответствии с ч. 1 ст 26 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ПП РФ от 31.12.2009 № 1221 и иными нормативными правовыми актами в указанной сфере.

Заземление

Разработать систему заземления и молниезащиты. В качестве заземлителей предусмотреть полосу, угловой профиль и провод из оцинкованного железа.

Контур заземления в виде стальной полосы 40*5 проложить по периметру здания на глубине 0,5 м от поверхности земли на расстоянии не менее 1,0 м от стен. Молниезащиту здания объединить с заземляющим устройством

На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ путём организации главной заземляющей шины (ГЗШ).

Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений.

Монтаж системы молниезащиты и заземления выполняется организацией специализирующейся на общестроительных работах на данном объекте.

Пожарная сигнализация

Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы автоматической пожарной сигнализации;

- системы оповещения людей о пожаре;

- системы электропитания.

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

Средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения независимо от их назначения с обеспечением круглосуточного режима работы.

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.

Предусмотреть установку пожарных извещателей внутри технических и служебных помещений, но не превышающих величин площадей контролируемых одним извещателем, указанных в технических паспортах на изделие и нормативных документов:

- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539).

- СП 3.13130.2009 - «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);

- СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628);

- СП 12.13130.2009 - «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность».

Система оповещения должна обеспечивать выдачу световых и звуковых сигналов при нарушении шлейфов охранно-пожарной сигнализации. Для звукового оповещения внутри здания о нарушении шлейфов пожарной сигнализации установить систему речевого оповещения.

Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (с автоматическим переключением на питание от резервных аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему пожарной сигнализации. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств в течении 1 (одних) суток в дежурном режиме и не менее 3 (трех) часов в режиме «Тревога».

Электропитание системы осуществить от отдельной группы распределительного электрощита через источники бесперебойного питания.

Прокладку кабельных линий осуществлять негорючим кабелем открытым способом в кабель-канале, за подвесными потолками - в гофро-трубе.

Защитное заземление пожарной сигнализации выполнить в
соответствии с требованиями документации на технические средства.

Провода шлейфов охранно-пожарной сигнализации проложить по потолкам, стенам в кабель-каналах и в штробах стен. Сети пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLSTx

Видеонаблюдение

При производстве работ используются материалы и оборудование, имеющие действующие сертификаты качества, соответствующие ГОСТам и ТУ.

Предлагаемые к монтажу материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и надёжность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, свободными от любых прав третьих лиц.

Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

Система должна обеспечивать запись и поиск информации по движению, событию и времени.

Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

Способы крепления оборудования видеосистемы согласовываются с Заказчиком перед монтажом видеосистемы.

Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

1)	оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 10 суток;

2)	сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или на жестком диске.

Система должна иметь русифицированный интерфейс.

Конструкция системы должна обеспечивать:

-	взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

-	удобство технического обслуживания и эксплуатации;

-	ремонтопригодность;

-	защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

-	санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации

Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

Производительность системы должна позволять производить весь спектр работ с видеоархивом (поиск, просмотр) на высоком уровне одновременно без снижения качества видеозаписи.

Информационные сети

Информационная кабельная подсистема должна строиться в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11801

Для создания локальной вычислительной сети необходимо использовать компоненты, которые прошли стопроцентное тестирование в соответствии с требованиями ISO 9001.

Все кабельные системы локальной вычислительной сети должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих:

- прокладку кабеля производить в гофрированных трубах или в кабель-каналах.

- крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине.

Информационная кабельная подсистема предназначена для передачи информации между локальными устройствами автоматизированных рабочих мест (компьютеры, активное оборудование, многофункциональными устройствами) и должна обеспечивать стабильную работу на протяжении всего рабочего времени.

Все порты расположенные на рабочих местах, а так же на коммутационной панели в коммутационном шкафу должны быть промаркированы таким способом, что бы их можно было однозначно идентифицировать. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера.

Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ.

Оборудование должно функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без учета времени необходимого для проведения регламентных работ в соответствии с рекомендациями производителя.

Число портов активного оборудования должно обеспечивать функционирование 100% автоматизированных рабочих мест и иметь дополнительный запас не менее 50%.

Система электропитания рабочих мест ЛВС представляет собой выделенную распределительную электрическую сеть 220В, 50Гц, которая подключается к общей системе электроснабжения здания в центральном распределительном устройстве.

Заземление элементов системы должно соответствовать требованиями главы 1.7 ПУЭ (7 издание).

Корпус коммутационного шкафа СКС должен быть заземлен отдельным проводником непосредственно с главной заземляющей шиной ВРУ.

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током, или электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

III.   Требования к качеству работ, материалов и оборудования.

1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

2.  Производственный контроль качества ремонтно-строительных работ должен включать входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов, оборудования и приемочный контроль ремонтно-строительных работ.

3.  Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям по качеству в соответствии с разработанной рабочей документацией и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения или сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.  Импортное оборудование должно иметь сертификат соответствия на применение на территории  Российской Федерации. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

4.  Все материалы и оборудование,  необходимые для капитального ремонта объекта, поставляются силами подрядной организации. Материалы и оборудование доставляются на объект подрядной организацией своими силами и за свой счёт. График поставки основных материалов и оборудования должен быть согласован подрядной организацией с Заказчиком до момента подписания договоров поставки материалов и оборудования.

5. Упаковка поставляемых на объект материалов и оборудования должна соответствовать упаковке завода-изготовителя, не иметь видимых повреждений и следов ненадлежащего хранения.

6. Гарантийный срок на поставляемые силами подрядной организации материалы и оборудование должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя. Подрядная организация должна гарантировать бесплатный ремонт или замену материалов и оборудования при дефектах и неисправностях, обнаруженных в течение гарантийного срока и обусловленных некачественным изготовлением или монтажом.

7. Тип, марка и количество поставляемых подрядной организацией оборудования и материалов должны соответствовать типу, марке и количеству, указанному в рабочей документации. Принятые в рабочей документации решения по применению строительных материалов,    изделий,  оборудования   могут быть заменены на аналогичные (эквивалентные), при соблюдении качественных и технических характеристик материалов, изделий  и оборудования, указанных в рабочей документации.

8. Сроки изготовления материалов и оборудования не ранее 2017 года.

9. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы, изделия, оборудование должны быть разрешены для использования на территории РФ и для применения в учреждениях культуры. Материалы и изделия, поступающие без сопроводительных документов, не должны допускаться в производство.

10. В случае, если в проектной документации и (или) в локальных сметных расчетах встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читатьтакие товарные знаки со словами «или эквивалент».

IV. Требования к безопасности работ.

1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на Объекте от начала работ до завершения ремонтно-строительных работ  и подписания Акта приемки законченного строительством  объекта (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).

2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Объекта. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, водоснабжение, водоотведение, охрану.

3. Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с Техническим заданием Заказчика, рабочей документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ в застроенной части города Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды.

4. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, работников субподрядных организаций, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

5. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

6. На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

-  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. N 80;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. N 123.

- Пожарная безопасность при проведении ремонтных работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и «СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

V. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1.  Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ.

2. При исполнении Контракта Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика.

3. Все материалы и оборудование должны иметь требуемые сертификаты, документы о качестве (паспорта) и соответствовать государственным стандартам и нормам.

4. Во время выполнения работ необходимо выполнять требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил. Также необходимо полное соблюдение всех требований, установленных законодательством РФ.

5.  Во время выполнения работ: до начала и после окончания производить фотофиксацию по каждому виду работ. Ежемесячно, с предъявлением заказчику актов выполненных работ предоставлять фотоотчет в виде приложения.

6. На период выполнения капитального ремонта необходимо установить на первом этаже видеокамеру для возможности просмотра хода работ в режиме онлайн.

7. По утилизации мусора Подрядчику необходимо предоставить договора и предъявлять Заказчику отчетные документы по утилизации мусора согласно локальных сметных расчетов.

  - Порядок выполнения работ.

1. В течение трех суток со дня подписания контракта Подрядчику необходимо предоставить Заказчику график производства работ с указанием численности рабочего персонала и помесячного освоения денежных средств.

2. Работы выполнять в соответствии с Техническим заданием и локальными сметными расчетами.

3. Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.

4. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ.

5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

6. После завершения капитального ремонта объекта, предоставления Подрядчиком Заказчику необходимой документации, сторонами подписывается  Акт приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма КС-11, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100).

7. Стоимость выполненных работ подтверждается актом приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100) и справкой о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100).

VII. Условия выполнения работ.

1. Необходимо выполнить работы, являющиеся предметом контракта, в соответствии и с соблюдением технологии и метода производства работ согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- 2. При организации работ на объекте все мероприятия, график и порядок проведения работ согласовать с Техническим заказчиком.

- 3. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и эксплуатирующим организациям и третьим лицам. В процессе производства работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей. При повреждении существующих инженерных сетей, оборудования, имущества восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств.

4. Подрядчик обязан организовать отдельный учет электроэнергии, водоснабжения. Стоимость потребляемой энергии и воды включена в цену контракта.

5. Вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика ежедневно. Перед производством работ получить разрешение на вывоз мусора. Стоимость талонов включена в цену контракта.

6. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

Начальник отдела капитального строительства

МКУ «УГЗ городского округа Ревда»                      ___________________  А.В. Парфенов