«ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

1. Объект закупки: Услуги по промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления для нужд Фармацевтического филиала ГБПОУ "СОМК"

2. Наименование объекта закупки: Услуги по промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления (ОКПД2: 43.22.12.120 - Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением) для нужд Фармацевтического филиала ГБПОУ "СОМК"

3. Цель оказания услуг: Подготовка внутренних трубопроводов системы отопления, узлов управления, внутренних трубопроводов горячего водоснабжения к новому отопительному сезону 2024/2025 годов в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, а также в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Проведение комплекса услуг по обеспечению надлежащего и качественного теплоснабжения, экономного расходования тепловой энергии, безаварийной работы системы отопления зданий Получателя услуг.

4. Место оказания услуг (объект): г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 71 (комплекс зданий учебного корпуса № 1, общей отапливаемой площадью S=2237,5 м2), (теплообменник – отсутствует)

5. Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта до 15 июля 2024 года.

##### 6. Гарантия на оказанные услуги - 12 месяцев, с момента подписания сторонами документа о приемке в соответствии с настоящим контрактом.

##### 7. Обеспечение качества, безопасности, результатов оказываемых услуг:

7.1. Оказываемые услуги должны соответствовать действующим нормативным документам и техническому заданию, в том числе:

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

- Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок";

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85;

- СП 74.13330.2023. Свод правил. Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85;

- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»;

- Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- и иной нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату сдачи-приемки результатов оказания услуг.

При изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы и правила оказания услуг, применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент заключения, исполнения обязательств по контракту.

7.2. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

а) соблюдение необходимых противопожарных мероприятий (МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара. МДС 21-3.2001 Методика и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий к СНиП 21-01-97*);

б) выполнение мероприятий по охране окружающей среды. Соблюдение экологических норм и правил;

в) соблюдение техники безопасности (согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2 «Строительное производство», приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», в том числе:

- охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.);

- при оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;

- должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по ликвидации аварий.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне производства оказываемых услуг возлагается на Исполнителя.

7.3. Порядок оказания услуг.

7.3.1. Комплекс услуг включает в себя:

- гидропневматическая промывка и прочистка систем и отопительных приборов внутри здания (с дезинфекцией);

- гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления, узлов управления, внутренних трубопроводов горячего водоснабжения, в том числе теплообменников в зданиях (далее по тексту - опрессовка системы отопления, испытания на герметичность);

- устранение деформаций, течей, протечек и других неисправностей, возникших во время оказания услуг (выполнения работ) и в течение гарантийного срока;

- сдача оказанных услуг инспектору теплоснабжающей организации.

7.3.2. Процесс промывки труб и трубопроводов отопительной системы осуществляется различными методами, и должен избавить внутренние стенки отопительной системы от коррозийно-накипных отложений,  а так же гидропневматическая промывка тепловых сетей зданий Заказчика выполняются в соответствии с СП 124.13330.2012, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» с изменениями, СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность в зданиях Заказчика выполняется в соответствии с СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» с изменениями, СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

7.3.3. Процесс опрессовки системы отопления (испытания на герметичность) проводятся при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха не ниже 5°С;

- давление воды в 1,5 раза больше рабочего в самой нижней точке системы, которое не превышает испытательного давления, указанного в паспортах отопительных приборов, арматуры, приборов учета и трубопроводов;

- система отопления заполняется водой из системы водоснабжения;

- при заполнении системы водой через воздуховыпускные устройства удаляется воздух;

- внешним осмотром проверяется заполненная система на отсутствие течи из разъемных соединений и на запотевание сварных швов трубопроводов;

- в нижней точке системы отопления - присоединяют средство для создания давления, в комплект которого входит манометр для измерения давления;

- в системе отопления создают избыточное давление для водяной системы 2 кгс/см2 (0,02 МПа) в нижней точке системы;

- трубопровод считается выдержавшим испытание при падении давления в нем не более 0,2 кгс/см2  (0,02 МПа) в течение 5-10 мин, а также не произошло разрывов, видимых деформаций в  сварных швах, корпусах арматуры, разъемных соединениях и во всех врезках не обнаружено течи и запотевания.

7.4. Промывку тепловых сетей производить гидропневматическим способом (с дезинфекцией) до полного осветления дренируемой воды.

Дезинфекция считается выполненной при условии соответствия показателей качества воды требованием СанПиН 1.2.3685-21;

- Микробиологические показатели качества после дезинфекции должны иметь нулевые результаты – ОМЧ = 0 КОЕ/мл, ТКБ – отсутствие, ОКБ – отсутствие;

- Органолептические должны иметь результаты – запах- не более 2-х баллов, мутность – не более 2,6 ЕМФ;

- Химический показатель – железо общее не должно превышать – 0,3 мг/дм3.

7.5. Оказываемые услуги по гидропневматической промывке (с дезинфекцией) и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов системы отопления, узлов управления, внутренних трубопроводов горячего водоснабжения проводить в присутствии инспектора тепловых сетей с составлением актов в установленном порядке.

7.6.  Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости, энергоэффективности и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности оказания услуг. Все поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

Поставка оборудования и материалов, необходимых для оказания услуг по гидропневматической промывке (с дезинфекцией) и гидравлическому испытанию внутренних трубопроводов системы отопления, узлов управления, внутренних трубопроводов горячего водоснабжения, в том числе теплообменников производится за счет Исполнителя.

В случае возникновения порывов стояков или радиаторов, ремонт производит Исполнитель за свой счет.

##### 8. Иные условия оказания услуг:

8.1. После завершения оказания услуг Исполнитель производит вывоз и утилизацию отработанных реагентов и образовавшегося в процессе промывки шлама.

8.2. Исполнитель оказывает услуги в рабочее время Получателя услуг: с 08-30 часов до 17-00 часов.

8.3. График оказания услуг должен быть разработан Исполнителем и согласован с Получателем услуг с учетом режима работы Получателя услуг.

8.4. Для оформления пропусков Исполнитель предоставляет Получателю услуг список работников, которые будут задействованы для оказания услуг на объектах (с указанием фамилии, имени, отчества), а также список с номерами и марками автомашин, подвозящих материалы и оборудование для оказания услуг.

8.5. Работники, оказывающие услуги по гидропневматической промывке (с дезинфекцией) и гидравлическому испытанию внутренних трубопроводов системы отопления, внутренних трубопроводов горячего водоснабжения, должны быть аттестованы, и иметь допуск (удостоверение) к услугам (работам) по эксплуатации тепловых энергоустановок.

9. Сроки оказания услуг и документы, предоставляемые Исполнителем по окончании оказываемых услуг:

9.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме до 15 июля 2024 года.

9.2. Услуги считаются оказанными после подписания Актов на гидропневматическую промывку (с дезинфекцией) и гидравлическое испытание внутренних трубопроводов системы отопления, узлов управления, внутренних трубопроводов горячего водоснабжения, подписанных инспектором Теплоснабжающей организации (ЗАО Межотраслевой Концерн «Уралметпром») и представителем Получателя услуг, в том числе, с предоставлением Исполнителем протоколов исследования проб воды и актов отбора, выданных аккредитованной лабораторией с показателями качества, в соответствии с пунктом 7.4. настоящего технического задания.

9.3. Оказанные услуги считаются принятыми после подписания Заказчиком документа о приемке, оформленного в порядке, установленном разделом VI настоящего контракта.

Для определения прозрачности сетевой воды применяется метод Селлена. Прозрачность столба предварительно тщательно перемешанной воды дает возможность оценить содержание в ней взвешенных веществ. Для определения прозрачности устанавливается момент исчезновения видимости опускаемого в воду кольца диаметром 20 мм, изготовленного из проволоки диаметром 2 мм, покрытой черным лаком, и укрепленного на   металлической линейке со шкалой, градуированной в сантиметрах. Определение прозрачности производят в хорошо освещенном помещении, не на прямом солнечном свету, на расстоянии 1 м от окна. Прозрачность выражают в сантиметрах высоты столба с точностью до 1 см. После промывки систем- прозрачность воды должна составлять не менее 40 см по кольцу.