**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

## на оказание услуг по проведению проверки внутреннего

## противопожарного водопровода

**1. Заказчик:** Государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (далее – ГКУ «ТЦМ»).

**1.1. Предмет оказания услуг.**

Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных рукавов и техническому обслуживанию и испытанию на водоотдачу пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в зданиях ГКУ «ТЦМ» Свердловской области.

**1.2. Место оказания услуг:**

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а, литер Д, литер Д1.

**1.3. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.**

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012. №390 «О противопожарном режиме»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 154-2000»;

- Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода, разработанная ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2007;

- Технические требования настоящего технического задания.

**1.4. Цель оказания услуг.**

Проверка внутреннего противопожарного водопровода проводится в целях установления исправности клапанов пожарных кранов и соответствия основных гидравлических параметров испытания внутреннего противопожарного водопровода (расход через ручной пожарный ствол, водоотдача пожарного крана, давление подачи и высота компактной струи).

**1.5. Срок оказания услуг:** в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания государственного контракта.

**1.6. Время оказания услуг.**

Исполнитель оказывает услуги исключительно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 12.12 по 13.00). Исполнитель обязан известить Заказчика о точном времени начала оказания услуг.

**2. Описание объекта закупки:**

**Перечень пожарных рукавов и пожарных кранов, подлежащих техническому**

**обслуживанию и испытанию на водоотдачу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Местонахождение административных зданий и помещений** | **Количество пожарных кранов, шт.** | **Количество пожарных насосов, марка** |
| г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а, литер Д. | 13 | 1 насос + 1 резервный насос Hydro MX D001 2CR10-4 |
| г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а, литер Д1. | 5 |  |

**3. Перечень оказываемых услуг по проверке пожарных кранов:**

- Проверить комплектность пожарного крана, плотность соединения полугаек ствола, рукава и крана.

- Провести испытания клапана пожарного крана на герметичность, легкость открывания и закрывания.

- Провести испытания пожарных кранов на водоотдачу.

- проверка пожарных насосов на работоспособность.

- Проверить системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке); замер давления.

- Через сутки после проведения испытания контрольно осмотреть пожарные краны на предмет протечек.

- Пожарный рукав после испытаний должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

**4. Требования к оказанию услуг.**

4.1. Наличие у Исполнителя действующей (на весь период исполнения контракта) лицензии выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая пункты:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (основание: п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утверждённое Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225).

4.2. Исполнитель должен иметь соответствующий набор оборудования необходимого для проведения проверки внутреннего противопожарного водопровода. Для измерения давления должно использоваться измерительное оборудование прошедшее поверку.

4.3. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

**5. Состав документации.**

- По результатам испытаний Исполнитель передает Заказчику Акт и протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода в 2-х экземплярах.

Начальник отдела материально-технического

обеспечения и создания резервов

Свердловской области ГКУ «ТЦМ» А.А. Макеев