Часть II. «Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

(Задание на оказание услуг, техническое задание)

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарных шкафов (проведение работ по испытанию внутреннего пожарного водопровода, перемотке пожарных рукавов, замене пожарных кранов)

- Объемы выполнения работ:

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных шкафов (проведение работ по испытанию внутреннего пожарного водопровода, перемотке пожарных рукавов) |  | Оказание услуг по ремонту пожарных шкафов (замена пожарных кранов) |  | Итого по объекту, руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество кранов (шкафов), шт. | Стоимость за 1 шт., руб.* | Количество кранов (шкафов), шт. | Стоимость за 1 шт., руб.* |  |
| 1 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.Солнечная, зд.1, корп.2 (главный корпус) | 26 |  | 20 |  |  |
| 2 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.Солнечная, зд.1, корп.1 (Терапевтический корпус) | 31 |  | 2 |  |  |
| 3 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.Солнечная, зд.1, корп.3 (здание сосудисто-ортопедического отделения) | 10 |  | 2 |  |  |
| 4 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.Солнечная, зд.1, корп.4 (здание гинекологического отделения) | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Балакинская, зд 22, корп.2 (Лабораторный корпус) | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Металлургов, зд.2б (Поликлиника №2) | 14 |  |  |  |  |
| 7 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Московская,10 (Тер.отделение Поликлиники №2) | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Балакинская, зд. 22, корп.1 (Административный корпус) | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Свердловская область, Пригородный район, село Петрокамекское, ул.Спортивная, 27, терапевтическое отделение | 10 |  | 10 |  |  |
|  | Итого: | 104 |  | 34 |  |  |

*-заполняется при заключении договора.

2. Требования к выполнению работ (оказанию услуг):

2.1. Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по техническому обслуживанию пожарных кранов, в соответствии с действующими нормативными документами, законами и правилами Российской Федерации, а именно:

2.1.	1 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012. №390 «О противопожарном режиме»;

2.1.2. Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

2.1.3.	 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2.1.4.	 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

2.1.5.	 Строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

2.1.6.	 Свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

2.1.7.	 Свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

2.2. Исполнитель до начала оказания услуг должен предоставить Заказчику список работников, которые будут выполнять работы по техническому обслуживанию с указанием Ф.И.О., всех паспортных данных работников.

2.3 Исполнитель должен оказывать услуги на объектах Заказчика с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.

3. Срок выполнения работ (оказания услуг): в течение 30 календарных дней со дня заключения Договора.

4. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг):

4.1 Провести очистку пожарных шкафов от пыли. Проверить комплектность пожарного крана, плотность соединения полугаек ствола, рукава и крана.

4.2 Провести перекатку пожарных рукавов на новую скатку с использованием специального оборудования. На каждом перекатанном пожарном рукаве после перекатки должен быть прикреплен паспорт перекатки пожарного рукава. В паспорте указывается:

- контактные данные организации Исполнителя;

- диаметр пожарного рукава;

- дата проведения перекатки;

- дата последующей перекатки;

- ФИО специалиста, проводившего перекатку.

4.3 Проверить исправность замка (ручки-защелки) на дверце шкафа для пожарного крана и поворотной кассеты для пожарного рукава.

4.4 Проверить соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.

4.5 Замена пожарных кранов в количестве 34 по адресам, указанным в п.1 настоящего задания на оказание услуг.

Работы по замене пожарных кранов выполняются в порядке:

- Исполнитель осуществляет предварительный осмотр пожарного крана, подлежащего замене (вентиль пожарный Ду-50 угловой или прямой муфта цапка), далее осуществляет приобретение нового крана и доставку на объект (своими силами и за свой счет, стоимость всех запасных частей и расходных материалов включена в цену договора);

- Заказчик своими силами производит отключение подачи воды в стояк, на котором установлен пожарный кран;

- Исполнитель осуществляет демонтаж установленного старого крана;

- Исполнитель осуществляет монтаж нового пожарного крана;

- Исполнитель осуществляет установку муфтовой головки для соединения с пожарным рукавом;

- Заказчик своими силами производит подключение подачи воды в стояк, на котором установлен пожарный кран;

- Исполнитель осуществляет проверку исправности пожарного крана;

- Исполнитель осуществляет подсоединение пожарного рукава и ствола в пожарном шкафу;

4.6 Через сутки после проведения испытания, Исполнитель осуществляет контрольный осмотр пожарных кранов на предмет протечек, по завершению, шкаф пожарного крана должен быть опечатан, с указанием:

- наименования и адреса организации проводившей техническое обслуживание и испытание кранов внутреннего пожарного водопровода;

- дата проведения техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода;

- фамилия, должность лица проводившего техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода.

4.7 Предоставить Заказчику акты с результатами испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

5.	Требования к качеству выполнения работ (оказания услуг)::

5.1. Услуги должны оказываться Исполнителем после заключения Договора в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, контрольно-измерительных приборов, инструментов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество.

5.2. Качество оказываемых услуг должно обеспечить бесперебойную, безаварийную работу пожарных кранов. Гарантия качества на оказанные услуги: не менее 6 месяцев после подписания акта об оказании услуг.

5.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранять недостатки, выявленные Заказчиком в случае некачественного оказания услуг.

6.	Требование к Исполнителю:

-наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

ИЛИ

- наличие действующей лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения.

7. Порядок сдачи результатов работ (услуг):

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:

а) Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах;

б) Счёт на оплату и счет-фуктуру в 1-м экземпляре (в зависимости от применяемой Исполнителем системы налогообложения).

Исполнитель предоставляет акты об оказании услуг и счета на оплату с указанием объектов и адресов.