Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию

систем вентиляции ГАУЗ СО «ЦОЗМП».

1. Условия оказания услуг: техническое обслуживание  систем приточно - вытяжной вентиляции, приточно-вытяжных установок, выполнение мероприятий по обслуживанию автоматики систем вентиляции, оценка технического состояния систем вентиляции, приобретение и замена фильтров в приточных установках, и сдача работ Заказчику в установленный срок (Приложения № 1, 2, 3) ежемесячно в период с момента подписания до 30.12.2022 года

Запасные части, расходные материалы и фильтры для приточных систем стоимостью до 5000 рублей поставляются за счет Исполнителя.

Исполнитель формирует Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору, и не позднее 05 числа месяца следующего за отчетным предоставляется Заказчику.

2. Требования к сроку гарантий качества на результаты услуг: на услуги - не менее 6 месяцев, на запасные части и материалы - не менее 12 месяцев.

Приложение № 1 к техническому заданию

| № п/п | Наименование услуг | Технические характеристики услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общие требования | 1. Соблюдать соответствие выполняемых работ действующим Нормам, Правилам и Инструкциям. 2. Проводить работы своевременно, качественно и в полном объеме, соблюдать планы проведения регламентных работ. |  |
| 2. | Режим технического обслуживания | Техническое обслуживание проводится в плановом порядке в соответствии с техническим регламентом производителей оборудования (паспортами и другой нормативной документацией), санитарными нормами для чистых помещений. Работы производить с 9.00 до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, предварительно поставив Заказчика в известность. Аварийное реагирование на возникающие неисправности не позднее 3-х часов после телефонного уведомления, проведение работ по устранению неисправностей оборудования в течение одних суток. Неисправности системы, возникшие в ходе технического обслуживания должны устраняться в течение 1-го рабочего дня, а при сложных ремонтах - в течение 3-х рабочих дней. Результаты технического обслуживания регистрируются в журнале по техническому обслуживанию, на замену фильтров составляется акт (Приложение 5,6,7). | Периодичность выполнения работ в приложении № 3 к техническому заданию |
| 3. | Дополнитель -ные мероприятия | Инженерно-технический состав, проводящий техническое обслуживание системы вентиляции дополнительно должен информировать руководство Заказчика о состоянии оборудования, мерах по его поддержанию в рабочем состоянии, а также информировать технический персонал Заказчика по правилам и приемам эксплуатации системы вентиляции, кондиционирования на рабочих местах. Обеспечить ведение журналов по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции, кондиционирования на каждом объекте. Нести материальную ответственность за полученную у Заказчика техническую документацию (проект, паспорта на приборы, оборудование и т.д.) и восстанавливать ее за свой счет в случае утраты. Нести материальную ответственность за имущество заказчика и восстанавливать его за свой счет в случае нанесения ущерба. Исполнитель обязан обеспечить уборку зоны после выполнения ремонтных работ. Исполнитель обязан учитывать условия работы в действующем медицинском учреждении и согласовывать свои действия и сроки оказания услуг с Заказчиком. |  |

Приложение № 2 к техническому заданию

Вентиляционные системы, подлежащие техобслуживанию до 30 декабря 2022 года

| Подразделение (адрес) | Вытяжная |  | Приточная |  | Система кондиционирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-во | Оборудование | К-во | Оборудование | К-во |  |
| ЦОЗМП (ул. 8 Марта, д. 78А/2) | 2 | В-1,3 Вентилятор канальный ВКП 50-30-4Е | 2 | Приточная установка в комплекте VS40-R-H/S | 3 | Внешний блок |
|  | 2 | Электродвигатель EZF103 LL14 N=0,63 кВт; n=1250 об. мин. | 2 | Воздухонагреватель | 5 | Внутренний блок |
|  | 1 | В-2 Вентилятор канальный ВКП 40-20-4Е | 2 | Фильтр |  |  |
|  | 1 | Электродвигатель ДАК102 -175-1,5 N=0,107 кВт; n=2300 об. мин. | 2 | Воздушный клапан |  |  |
|  | 1 | В-4,5 Вентилятор канальный ВКП 40-20-4Е |  |  |  |  |
|  | 1 | Электродвигатель ДАК102 -175-1,5 N=0,2 кВт; n=1200 об. мин. |  |  |  |  |
|  | 1 | В-6 Вентилятор канальный RK 600*600 D3 |  |  |  |  |
|  | 1 | Электродвигатель N=0,69 кВт; n=900 об. мин. |  |  |  |  |
|  | 1 | В-7 Вентилятор канальный EXT 201D |  |  |  |  |
|  | 1 | Электродвигатель N=0,02 кВт; n=900 об. мин. |  |  |  |  |
|  | 1 | В-8 Вентилятор канальный ВКП 40-20-4Е |  |  |  |  |
|  | 1 | Электродвигатель ДАК102 -180-1,5 N=0,29 кВт; n=1300 об. мин. |  |  |  |  |
|  | 1 | В-9 Вентилятор канальный RK 300*500 C1 |  |  |  |  |
|  | 1 | Электродвигатель N=0,83 кВт; n=2300 об. мин. |  |  |  |  |
|  | 1 | В-7 Вентилятор канальный EXT 201D |  |  |  |  |
|  | 1 | Электродвигатель N=0,02 кВт; n=900 об. мин. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 10 |  | 2 |  |  |  |

Фильтры для приточных установок

| Подразделение | Тип фильтра | Марка/Размеры фильтра | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦОЗМП (ул. 8 Марта, д. 78А/2) | карманный | RFC60-35/EU4, RU7 FLP500*300/RU4 FLP600*350/EU13 RFC 60-35/RU4, EU7 FLP400*200/EU3 FLP400*200/EU7 FLP600*350/EU3 FLP600*350/EU7 G4 305*390*300 | 1 1 1 1 1 1 1 1 4 |

Примечание:

- Перед заменой уточнить тип, размеры и класс фильтров на месте.

Приложение № 3  к техническому заданию

План регламентных работ по техническому обслуживанию системы вентиляции

| № | Системы | Наименование регламентных работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приточно-вытяжная вентиляция | - Выполнить работу по оценке технического состояния приточно-вытяжных установок (при обнаружении отклонений в работе составить дефектную ведомость по ремонту или другим видам работ). - Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций вентустановки. - Проверка на предмет механических повреждений, загрязнений, при необходимости чистка всех узлов, блоков, деталей вентоборудования, наружных поверхностей воздуховодов в венткамерах. - Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по питанию, проверка дисбаланса по току). - Осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решёток, при необходимости их чистка. - Проверка состояния и очистка приточных и вытяжных фильтров воздуха. - Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора, чистка вентиляторной секции, проверка затяжки винтов, болтов и других резьбовых соединений (при необходимости принять соответствующие меры). - Проверка работы приводов жалюзи, клапанов, смазка механизмов - Проверка состояния подшипников двигателей вентиляторов (при необходимости смазка). - Контроль за температурой корпуса подшипников (при превышении принять соответствующие меры). - Проверка и отладка трёхходовых клапанов. - Проверка на отсутствие посторонних шумов (при необходимости принять соответствующие меры). - Проверка состояния приводных ремней (при необходимости принять соответствующие меры). - Проверка состояния сервоприводов (при необходимости принять соответствующие меры). - Проверка состояния виброизолирующих опор. - Проверка на герметичность доступных соединений воздуховодов, при необходимости их герметизация. - Проверка состояния мягких вставок, изоляции, защитного покрытия, при необходимости их восстановление. - Проверка технического состояния противопожарных клапанов. - Проверка наличия заземления на мягких вставках. - Проверка работы электродвигателей на соответствие с ПУЭ. - Проверка электропитания по фазам и надёжности электрических соединений. - Проверка электрических цепей с подтяжкой контактов магнитных пускателей, реле, коммутационных колодок и разъёмов. - Проверка срабатывания защитных устройств (в том числе противопожарных клапанов). - Проверка и наладка оборудования автоматики систем приточной вентиляции, в том числе проверка момента открытия-закрытия воздушной заслонки и клапанов, прочность крепления, сезонная перерегулировка режимов работы. - Проверка срабатывания в аварийном режиме всех узлов вентоборудования. - Проверка коммутации силовых и слаботочных цепей, протяжка клемм, проверка на предмет механических повреждений - Проверка защиты регулятора скорости от перегрева. - Проверка защиты от перегрузок, проверка связи частотного преобразователя с контроллером. - Проверка целостности шумоизоляции венткоробов и узлов и её восстановление при необходимости. - Регулировка устройств расхода воздуха (решётки, дроссель-клапана, диффузоры и др). - Проведение своевременных осмотров, проверок, диагностик, настроек, регулировок и наладок всех узлов системы в ходе технического обслуживания в соответствии с требованиями паспортной документации и инструкциями. - Очистка от пыли с помощью пылесоса внутренних полостей и приборов | 1 раз в год до начала выполнения техобслуживания 1 раз в месяц |
|  |  | - Перевод вентиляционных установок на летний режим. - Перевод вентиляционных установок на зимний режим. - Замена фильтров с указанием технических параметров (тип, размер, класс очистки) и составлением актов. - проверка работоспособности внутренних и наружных блоков, чистка системы теплоотвода. - Консультационные услуги. | 2 раза в год во время поведения ТО |

Требования к выполняемым работам и персоналу:

1.  Подрядчик в 3 - х  дневный срок со дня заключения контракта предоставляет Заказчику на согласование график выполнения услуг по подразделениям;

- Подрядчик обязан в 3 - х дневный срок со дня заключения контракта предоставить утверждённый руководителем список лиц (сотрудники должны быть специалистами в области климатотехники), которые будут осуществлять предусмотренные настоящим техническим заданием работы с указанием ФИО, должности, контактных телефонов, наличие группы допуска по электробезопасности не ниже 3-й,   а также лицо, ответственное за производство работ, технику безопасности, пожарную и экологическую  безопасность;

- Акты выполненных работ подписываются Заказчиком при условии выполнения работ в объёме, предусмотренным техническом заданием, предоставлением актов на смену фильтров, консервации и расконсервации  кондиционеров, заправку кондиционеров хладагентом,  записи выполненных работ в журнале ТО на системы вентиляции;

2. Качество услуг должно соответствовать всем нормативным требованиям действующим на момент выполнения данного вида работ:

-  ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

- СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

- СП 73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий".

- СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

(в том числе ПОТ Р О-45-009-2003 « Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных  линий передач», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», инструкция «Охрана труда и техника безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок», ПТЭЭП, Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);

- Используемые материалы должны иметь необходимые сертификаты качества (если данные материалы входят в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации).

Приложение № 4.

к Техническому  заданию

# Форма журнала приёмки оказанных услуг по технической обслуживанию оборудования систем вентиляции и кондиционирования.

| Представителями_____________________ | от «____» _______________ 20 ____г. № ______ |
| --- | --- |

| № п/п | Дата/ Время | Номер заявки | Описание проведенных работ |  |  |  | Состояние Работ (дата, выполнено/ не выполнено | Подпись представителя Исполнителя (ФИО) | Подпись представителя Заказчика, (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование Оборудования | Серийный номер | № помещения с Оборудованием | Описание проведенных ППР, замеров, ТО, ремонтов, перечень замененных элементов и блоков |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

При проведении работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в графе 3 указывается номер Заявки или формулировка «по графику технического обслуживания»

Приложение № 5.

к  Техническому заданию

# Форма графика технического обслуживания оборудования систем вентиляции и               кондиционирования

| № п/п | Наименование Оборудования | ТО (ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3) | Серийный номер | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц |
|  |  |  |  | Перечень услуг по ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпись представителя Исполнителя (ФИО) о выполнении работ за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись представителя Заказчика (ФИО) о принятии работ за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6.

к  Техническому заданию

# Форма отчета  анализа текущего состояния оборудования систем вентиляции и кондиционирования на дату

| № п/п | Дата | Наименование |  | Техническое состояние | Рекомендации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система | Оборудование |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Вывод: |  |  |  |  |
|  |  | Вывод: |  |  |  |  |

Приложение № 7.

к  Техническому заданию

# Форма Журнала оборудования систем вентиляции и кондиционирования  с гарантийными сроками

| № п/п | Наименование |  | Поставщик | Гарантийный срок |  | Техническая документация, наличие |  | Замена оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система | Оборудование |  | Срок/ мес. | Дата окончания | ПД, да/нет | Технический паспорт, да/нет | Причина выхода из строя | Дата установки | Срок гарантийных обязательств/ мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Руководитель АХЧ                            					Л.Н. Федорахина

Главный энергетик							П.В. Сухинский