|  |  |
| --- | --- |
| Министерство здравоохраненияСвердловской областигосударственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области**«Клинико-диагностический центр****«Охрана здоровья матери и ребенка»****(ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР»)**ул.Флотская , д.52, Екатеринбург, 620067,т. (343) 365-78-50, тел./факс 365-76-16E-mail: eozmr-public@mis66.ruhttр//флотская52.рфОКПО 50306187, ОГРН 1036603501538ИНН/КПП 6660126635/667001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководителю |

О предоставлении коммерческого предложения

**ЗАПРОС**

**о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения**

***начальной (максимальной) цены договора***

ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» планирует осуществить закупку оказания услуг по промывке, опрессовке и дезинфекция системы отопления для нужд ГАУЗ СО КДЦ «ОЗМР».

Для организации закупки нам, как Заказчикам, необходимо определить начальную (максимальную) цену договора. Убедительно просим предоставить коммерческое предложение об оказании следующих услуг:

**Описание предмета закупки**

Оказание услуг по промывке, опрессовке и дезинфекции системы отопления ГАУЗ СО КДЦ «ОЗМР»

|  |
| --- |
| **1. Наименование и цели использования оказываемых услуг** |
|  В целях выполнения требований предписания энергоснабжающей организации по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 гг исполнитель выполняет работы по гидропневматической промывке системы отопления путем принудительной циркуляции моющего раствора с добавлением сжатого воздуха через индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с помощью промывочной установки, работы по опрессовке системы отопления путем принудительного нагнетания давления через ИТП с помощью гидропресса и проведение дезинфекции системы отопления с последующим проведением лабораторного анализа в аккредитованной лаборатории. Указанные работы выполняются в отношении оборудования теплопункта и систем отопления ГАУЗ СО КДЦ «ОЗМР» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Флотская, д. 52. и ул. Вилонова, д. 76а.Характеристики зданий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес | Отапливаемый объём | Этажность |
| г. Екатеринбург, ул. Флотская, д. 52. | 6324,6 м3 | 2 |
| г. Екатеринбург Ул. Вилонова, д. 76а | 4722 м3 | 2 |

 |
| **2. Перечень и объемы услуг**  |
|  Исполнитель производит осмотр и проверку системы отопления в течение 3 (трех) рабочих дней после дня заключения договора, после чего разрабатывает график проведения работ, согласовывает с Заказчиком о сроках выполнения работ в течение 5 рабочих дней после согласования графика теплоснабжающей организацией.  Исполнитель организует логистику представителя теплоснабжающей организации к месту работ на всех этапах её производства. Промывка системы отопления производится в соответствии с согласованным графиком. Промывка проводится водой под рабочим давлением (не превышающий 6 бар) из индивидуального теплового пункта.  В ходе промывки осуществляется непрерывный контроль за герметичностью промываемых отопительных систем по приборам учёта. В случае протечки работа на данном участке останавливается до устранения протечки, после работы продолжаются. Заказчик устраняет появившиеся протечки в теплотехническом оборудовании, без замены участков трубопроводов и запорной арматуры (установка хомутов, устранение неплотностей соединений и т.п.). Промывка считается завершённой после предоставления Заказчику акта от теплоснабжающей организации о промывке. Проведение гидравлических испытаний (опрессовка) производится по согласованному с Заказчиком и представителем теплоснабжающей организации графику. Опрессовка системы отопления Заказчика проводится водой из ИТП под давлением не более 10 Бар. Опрессовка происходит в присутствии представителя теплоснабжающей организации и Заказчика. Опрессовка считается завершённой после предоставления Заказчику акта от теплоснабжающей организации об опрессовке. При возникновении протечек, прорыва трубопроводов или радиаторов системы отопления в результате допустимого давления, аварийный ремонт производится Заказчиком. В случае превышения допустимого нормативами давления при проведении работ и возникновения повреждений прорыва трубопроводов или радиаторов системы отопления, ремонт Исполнитель производит самостоятельно, за своё счёт.  Исполнитель разрабатывает программу дезинфекции отопительной системы Заказчика, согласовывает её с теплоснабжающей организацией, затем предоставляет согласованную программу Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора. Исполнитель так же передаёт Заказчику информацию о дезинфицирующем средстве, используемом при дезинфекции системы отопления, в т.ч. копию свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства (согласно ГОСТ Р 58151.2-2018 Средства дезинфицирующие). Дезинфекция системы отопления проводится в присутствии представителя теплоснабжающей организации и Заказчика.  По окончанию работ по дезинфекции, Исполнитель получает протокол исследования проб воды. Результатом выполненных работ по дезинфекции отопительной системы является сдача Исполнителем пакета документов: Программа дезинфекции, копия Паспорта безопасности химической продукции, копия Свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства, оригиналы протоколов исследования проб воды и акты отбора, выданные аккредитованной лабораторией. Дезинфекция считается выполненной при условии соответствия показателей качества воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21. По окончании работ по опрессовке, промывке и дезинфекции отопительной системы исполнитель оформляет в теплоснабжающей организации и передаёт Заказчику акт технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2025-2026 г. Работу Исполнитель выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы, и элементы.Мусор (субстанции) должен удаляться своевременно (непосредственно после промывки) силами Исполнителя.Исполнитель обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ.Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. Не допускать к производству лиц, не прошедших соответствующие инструктажи.Исполнитель несет ответственность в период производства работ за соблюдение его персоналом требований пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, производственной санитарии, техники безопасности по применению дезинфицирующих средств; за обеспечение контроля по состоянию используемого оборудования, инструментов. Исполнитель организует самостоятельно инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе своего персонала. Все работы проводится в рабочие дни с 08:00 до 17:00. Работа в выходные и праздничные (нерабочие) дни согласовывается с Заказчиком отдельно. |
| 1. **Место оказания услуг**
 |
| Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Флотская, д. 52 и ул. Вилонова, д. 76а. ГАУЗ СО КДЦ «ОЗМР». |
| 1. **Сроки (периоды) оказания услуг**
 |
| до 15.07.2025 включительно |
| 1. **Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг**
 |
| Качество и безопасность выполненных работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к данному виду работ, в том числе требованиям следующих нормативно-правовых актов:* Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115);
* Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 280);
* СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий» (утв. Приказом Минстроя России от 30 сентября 2016 г. № 689/пр);
* СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр) ;
* СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети» (утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2023 N 947/пр);
* Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
* СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4).
 |
| 1. **Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг**
 |
| Исполнитель должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, а также соблюдать иные требования к оказанию услуг, предусмотренные действующим законодательством РФ, возмещать ущерб Заказчику от пожара, происшедшего по вине Исполнителя.При оказании услуг Исполнитель должен применять материалы, разрешённые к применению на территории Российской Федерации |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов услуг**
 |
| По результатам проделанной работы подписывается акт оказанных услуг. |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг**
 |
| После завершения всех работ исполнитель передаёт заказчику пакет документов:- программу дезинфекции;- копию паспорта безопасности химической продукции;- копия Свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства;- протокол исследования проб воды;- акт промывки, полученный в теплоснабжающей организации;- акт опрессовки, полученный в теплоснабжающей организации;- акт дезинфекции, полученный в теплоснабжающей организации;- акт технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2024-2025 г, полученный в теплоснабжающей организации. |

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приёмке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание планируемой закупки:** | **Содержательная часть** |
| Предполагаемые сроки проведения закупки | май 2025 |
| Планируемый срок заключения договора | май 2025 |
| Основные условия исполнения договора: |  |
| Порядок поставки товара | Поставка товара осуществляется в течение 10 дней с момента заключения договора. |
| Место поставки | ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР», г. Екатеринбург, ул. Флотская, д.52 |
| Порядок оплаты | Оплата товара производится в течение 7 рабочих дней со дня приемки товара. |
| Размер обеспечения исполнения договора | - |
| Требования к гарантийному сроку товара и/или сроку годности | Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приёмке. |

**Сроки предоставления ценовой информации: до 20.05.2025 года до 08:00 часов.**

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Запрашиваемую информацию просим направить по адресу: 620067, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Флотская, д.52 или на электронную почту eozmr-public@mis66.ru или на электронную почту gomzikova@bk.ru.

**С уважением,**

**Главный врач**

**ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» Е.Б. Николаева**