Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии

системы вентиляции ГАУЗ СО «ЦОЗМП»

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии системы вентиляции ГАУЗ СО «ЦОЗМП» |
|  | Условия оказания услуг | Техническое обслуживание систем приточно - вытяжной вентиляции, приточно-вытяжных установок, выполнение мероприятий по обслуживанию автоматики систем вентиляции (настройка), проводит оценку технического состояния систем вентиляции, приобретение и замену фильтров в приточных установках. Исполнитель оказывает услуги в сроки, установленные в Приложении № 3 к Техническому заданию. Ежемесячно предоставляет Заказчику Акт технического осмотра (Приложение № 4 к Техническому заданию) и Акт оказанных услуг не позднее 05 числа месяца следующего за отчетным периодом. |
|  | Требования к оказываемым услугам | Качество услуг должно соответствовать всем нормативным требованиям действующим на момент выполнения данного вида услуг: - ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. - СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". - СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния - ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности - СП 73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий". - СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". (в том числе ПОТ Р О-45-009-2003 « Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передач», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», инструкция «Охрана труда и техника безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок», ПТЭЭП, Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); - Используемые материалы должны иметь необходимые сертификаты качества (если данные материалы входят в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации). |
|  | Место оказания услуг | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78 а/2 |
|  | Сроки оказания услуг | С момента подписания договора на 12 месяцев. |
|  | Отчетность по услуге | Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполнения технических работ на объекте. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на основании предоставленных Исполнителем оригиналов-документов для оплаты или документов для оплаты, полученных через систему электронного документооборота. Оплата осуществляется ежемесячно в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт оказания услуг за прошедший месяц: счет, акт оказанных услуг или УПД и счета-фактуры, если Исполнитель является плательщиком НДС. |
|  | Гарантии качества услуг | Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг на весь период действия договора. |
|  | Режим технического обслуживания | Техническое обслуживание проводится в плановом порядке в соответствии с Приложением № 2, № 3 Технического задания. Оказание плановых услуг производить с 9.00 до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней по согласованию с Заказчиком. Аварийное реагирование на возникающие неисправности не позднее 5-и часов после телефонного уведомления, проведение аварийных работ – не менее суток. Неисправности системы, возникшие в ходе технического обслуживания должны устраняться в течение 1-го рабочего дня, а при сложных ремонтах - в течение 3-х рабочих дней, при наличии необходимых запчастей у Заказчика. |
|  | Общие требования | 1. Соблюдать соответствие оказываемых услуг действующим Нормам, Правилам и Инструкциям. 2. Оказывать услуги своевременно, качественно и в полном объеме, соблюдать планы проведения регламентных работ (Приложение № 3 к Техническому заданию). Исполнитель должен информировать руководство Заказчика о состоянии оборудования, мерах по его поддержанию в рабочем состоянии, а также информировать технический персонал Заказчика по правилам и приемам эксплуатации системы вентиляции. Исполнитель обязан заполнять журнал по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции. Несет материальную ответственность за полученную у Заказчика техническую документацию (проект, паспорта на приборы, оборудование и т.д.) и восстанавливать ее за свой счет в случае утраты. Несет материальную ответственность за имущество Заказчика и восстанавливать его за свой счет в случае нанесения ущерба. Исполнитель обязан учитывать условия оказания услуг в действующем медицинском Учреждении и согласовывать свои действия и сроки оказания услуг с Заказчиком. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Приточно-вытяжная вентиляционная  система, подлежащая техобслуживанию

| № П/п | Оборудование | К-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | В-1 Вентилятор канальный ВКП 50-30-4Е | 1 |
| 2 | В-2 Вентилятор канальный ВКП 40-20-4Е | 1 |
| 3 | В-3 Вентилятор канальный ВКП 50-30-4Е | 1 |
| 4 | В-4 Вентилятор канальный ВКП 40-20-4Е | 1 |
| 5 | В-5 Вентилятор канальный ВКП 40-20-4Е | 1 |
| 6 | В-6 Вентилятор канальный RK 600*600 D3 | 1 |
| 7 | В-7 Вентилятор канальный EXT 201D | 1 |
| 8 | В-8 Вентилятор канальный ВКП 40-20-4Е | 1 |
| 9 | В-9 Вентилятор канальный RK 300*500 C1 | 1 |
| 10 | Приточная установка в комплекте VS40-R-H/S | 1 |
| ИТОГО: |  | 10 |

Приложение № 2  к Техническому заданию

Фильтры для приточных установок

| Адрес | Тип фильтра | Модель фильтра (или эквивалент)/ /Размеры фильтра | Количество (шт.) | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78А/2 | карманный | ФВК 520-480-300-4 G-4 | 2 | 2 раза в год |
|  | тонкой очистки | ФВК - 490-1000-6 EU7 | 4 | 2 раза в год |
| Итого: |  |  | 6 |  |

Примечание: фильтры должны быть совместимы с оборудованием Заказчика

Приложение № 3  к Техническому заданию

План регламентных работ по техническому обслуживанию системы вентиляции

| № | Системы | Наименование регламентных работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приточно-вытяжная вентиляция | - Выполнить работу по оценке технического состояния приточно-вытяжных установок (при обнаружении отклонений в работе составить дефектную ведомость по ремонту или другим видам работ). | 1 раз в год до начала выполнения техобслуживания |
|  |  | - Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций вентустановки. - Проверка на предмет механических повреждений, загрязнений, при необходимости чистка всех узлов, блоков, деталей вентоборудования, наружных поверхностей воздуховодов в венткамерах. - Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по питанию, проверка дисбаланса по току). - Осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решёток, при необходимости их чистка. - Проверка состояния и очистка приточных и вытяжных фильтров воздуха. - Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора, чистка вентиляторной секции, проверка затяжки винтов, болтов и других резьбовых соединений. - Проверка работы приводов жалюзи, клапанов, смазка механизмов - Проверка состояния подшипников двигателей вентиляторов (при необходимости смазка). - Контроль за температурой корпуса подшипников - Проверка и отладка трёхходовых клапанов. - Проверка на отсутствие посторонних шумов. - Проверка состояния приводных ремней. - Проверка состояния сервоприводов. - Проверка состояния виброизолирующих опор. - Проверка на герметичность доступных соединений воздуховодов, при необходимости их герметизация. - Проверка состояния мягких вставок, изоляции, защитного покрытия, при необходимости их восстановление. - Проверка технического состояния противопожарных клапанов. - Проверка наличия заземления на мягких вставках. - Проверка работы электродвигателей на соответствие с Правилами устройства электроустановок. - Проверка электрических цепей с подтяжкой контактов магнитных пускателей, реле, коммутационных колодок и разъёмов. - Проверка срабатывания автоматики, защитных устройств и контроль срабатывания защиты теплообменника в отопительный период (в том числе противопожарных клапанов). - Проверка и наладка оборудования автоматики систем приточной вентиляции, в том числе проверка момента открытия-закрытия воздушной заслонки и клапанов, прочность крепления. - Проверка срабатывания в аварийном режиме всех узлов вент. оборудования. - Проверка коммутации силовых и слаботочных цепей, протяжка клемм, проверка на предмет механических повреждений - Проверка защиты регулятора скорости от перегрева. - Проверка защиты от перегрузок, проверка связи частотного преобразователя с контроллером. - Проверка целостности шумоизоляции вент. коробов и узлов и её восстановление при необходимости. - Регулировка устройств расхода воздуха (решётки, дроссель-клапана, диффузоры и др.). - Проведение своевременных осмотров, проверок, диагностик, настроек, регулировок и наладок всех узлов системы в ходе технического обслуживания в соответствии с требованиями паспортной документации и инструкциями. - Очистка от пыли с помощью пылесоса внутренних полостей и приборов | Ежемесячно |
|  |  | - Перевод вентиляционных установок на летний режим. - Перевод вентиляционных установок на зимний режим. - Замена фильтров (согласно Приложения № 2 к Техническому заданию) – 6 шт. в год. - Проверка работоспособности внутренних и наружных блоков, чистка системы теплоотвода. | 2 раза в год во время проведения ТО |

Приложение № 4

к  Техническому заданию

АКТ

Технического осмотра

Адрес г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78а/2

Дата:__________

Время прибытия ____ ч. _____ мин.      Время убытия ________ч. ________ мин.

Причина вызова (подчеркнуть)

1.	Неисправность оборудования

2.	Неправильные действия клиента

3. Заявка

4.	Инструктаж

5.	Регламент № 1 – один раз в месяц

6.	Другое

Затраченные материалы__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Произведенные работы__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания техника_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложения /Замечания «Заказчика»_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик_____________________________ _________________ _________________

должность                                         Ф.И.О.             подпись

Исполнитель ____________________________________________________________

должность                                         Ф.И.О.               подпись