Техническое задание

по разработке проектной и рабочей документации на оборудование системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре

| - Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1.1. Адрес Объекта | 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д.145 (далее - объект) |
| 1.2. Заказчик | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» |
| 1.3. Источник финансирования | Областной бюджет |
| 1.4. Стадийность проектирования | 1. В течении двух рабочих дней с даты заключения контракта Заказчиком осуществляется передача Подрядчику технической документации на объект. 2. В течении трех рабочих дней с даты заключения контракта осуществляется выезд Подрядчика на объект для уточнения на месте технических решений, конструктивных особенностей, режимных требований на объекте, влияющих на разработку проектных решений. 3. В течении пяти рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчиком осуществляется согласование с Заказчиком предлагаемых проектных решений. 4. В течении десяти рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчиком осуществляется сдача Заказчику выполненных работ по контракту. |
| 1.5. Цель разработки проектной документации | Оборудование объекта системами противопожарной защиты является: - защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели; - защита имущества учреждения от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий; - обеспечение безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара. |
| 1.6. Сроки проектирования | В течении 10 рабочих дней. |
| 1.7. Краткая характеристика и назначение объекта | Здание отделения временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов: 1. Здание, 1959 года постройки, этажность - 1 этаж, площадь 319,5 м2, материал стен: кирпич. |
| 1.8. Состав работ | На основании технического задания на проектирование СПС и СОУЭ разработать документацию в объёме, необходимом для эксплуатации. |
| - Проектирование |  |
| 2.1. Документальное обоснование | Работы должны быть выполнены в соответствии со следующими документами: 1. Федеральный закон №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Федеральный закон №69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности». 3. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. №2106 "О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию" (с изменениями и дополнениями). 4. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. 5. СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 6. ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации. 7. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 8. Федеральный закон №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2.2. Технические требования | Место выдачи сигналов и управления СПС, СОУЭ: помещение младших инспекторов, а также в полном соответствии с положениями Федерального закона №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для данной категории зданий. Проектируемые СПС, СОУЭ должны соответствовать требованиям сводов правил (СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2009, СП 486.1311500.2020, СП 6.13130.2021). |
| 2.3. Требования по условиям эксплуатации | Оборудование СПС, СОУЭ, устанавливаемое в помещениях объекта, должно быть устойчивым к внешним воздействиям в нормальных условиях эксплуатации (температура +5 ÷ +35 град. С). |
| 2.4. Требования по технике безопасности и охране труда | Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную, для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий. Устанавливаемое на объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на объект. |
| 2.5. Требования к продолжительности непрерывной работы | СПС, СОУЭ должны обеспечивать непрерывную круглосуточную работу при номинальном питающем напряжении сети. |
| 2.6. Требования к электропитанию и заземлению | Технические средства СПС, СОУЭ отнести к I категории потребителей электроэнергии согласно ПУЭ. Электроснабжение систем должно осуществляться через отдельные автоматические выключатели электрощитов здания. Оборудование систем должно обеспечивать устойчивое функционирование при работе от однофазной электрической сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В при колебаниях последнего в пределах от - 15% до + 10%. Резервное питание технических средств СПС, СОУЭ обеспечивается от источников питания, которые должны быть предусмотрены в рабочем проекте автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией объекта. Защитное заземление (зануление) электрооборудования СПС, СОУЭ должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, с учетом требований пункта 5.9 СП 484.1311500.2020 и технической документацией заводов-изготовителей оборудования. Защитное заземление (зануление) электрооборудования проектируемых установок и оборудования обеспечивает Заказчик |
| 2.7. Техническое требование к СПС | СПС должна обеспечивать: - определение факта и места возгорания; - контроль исправности шлейфов; - автоматическое управление при пожаре процедурами, определенными нормативными документами; - оперативное обнаружение места возникновение пожара. -отключение электроснабжения систем вентиляции при срабатывании систем оповещения и сигнализации, путем подачи управляющего сигнала от ПС на распределительные пункты внутреннего электроснабжения. Система дымоудаления и автоматические ворота отсутствуют. |
| 2.8. Техническое требование к СОУЭ | СОУЭ выполнить в соответствии НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», СП 3.13.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» не ниже 3-го типа. Сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука не менее чем на 15 ДБа выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Предусмотреть автоматическое включение СОУЭ одновременно по всему зданию (помещениям) при получении сигнала «Пожар» от АУПС, а также ручное включение и отключение СОУЭ помещение младших инспекторов. |
| 2.9. Особые требования | В соответствии со статьей 24 ФЗ №69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» и Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г. № 2106 "О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию" лицо, осуществляющее деятельность по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, должно быть аттестовано и информация о нем должна содержаться в Реестре лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющих выполнение работ, являющегося объектом электронного аукциона: -копия действующей выписки из реестра лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, установленную требованиями постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию». В соответствии с требованиями Приказа Минюста РФ от 3 сентября 2007 г. N 178 "Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы". Подрядчик согласовывает с Заказчиком список и данные лиц, осуществляющих выезд на объект для уточнения на месте технических решений, конструктивных особенностей, режимных требований на объекте, влияющих на разработку проектных решений. Проектная документация передается Заказчику в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в редактируемом формате. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика. |

Все заявленные документы в период исполнения контракта подлежат применению в случае, если имеют статус действующего.