| Министерство здравоохранения Свердловской области государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» (ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР») ул.Флотская , д.52, Екатеринбург, 620067, т. (343) 365-78-50, тел./факс 365-76-16 E-mail: eozmr-public@mis66.ru httр//флотская52.рф ОКПО 50306187, ОГРН 1036603501538 ИНН/КПП 6660126635/667001001 ___________2023 г. № _____________ |  |
| --- | --- |

О предоставлении коммерческого предложения

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения

начальной (максимальной) цены договора

ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» планирует осуществить закупку оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» (наименование предмета закупки). Для организации закупки нам, как Заказчикам, необходимо определить начальную (максимальную) цену договора. Убедительно просим предоставить коммерческое предложение об оказании услуг:

Описание предмета закупки

Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и охранной сигнализации ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР»

| № п/п | Наименование характеристики |
| --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и охранной сигнализации в ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» (административном корпусе, консультационном корпусе, лабораторном корпусе) расположенном по адресу Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52. |
| 2 | Техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре в здании ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР», расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вилонова 76А. |

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ:

- Срок оказания услуг:

Период оказания услуг: с «01» января 2024г. по «31» декабря 2024г. включительно

- Место оказания услуг:

- Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52.;

- Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 76А.

- Перечень регламентных (плановых)  работ:

| № | Наименование и перечень работ | Периодичность оказания услуг Исполнителем в 2024г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, приборов управления, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализаций, питающих линий, источников бесперебойного питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, приборов управления, каждого извещателя, каждого оповещателя). | Ежемесячно |
| 5 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | Ежемесячно |
| 6 | Проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, при необходимости их корректировка. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора. | Ежемесячно |
| 8 | Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему. | Ежемесячно |
| 8 | Проверка правильности подключения кабелей электропитания, шин заземления и надежности крепления контактов, укрепление контактов (при необходимости). | Ежемесячно |
| 9 | Проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения. | Ежемесячно |
| 10 | Проверка продолжительности действия систем (АПС и СОУЭ) на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. | 1 раз в год |
| 11 | Профилактические работы: - очистка пожарных извещателей от пыли сжатым воздухом в течение одной минуты со всех сторон оптической системы, используя для этой цели пылесос или компрессор с давлением 1-2 кг/см2. - проверка работоспособности каждого извещателя (в соответствии с технической документацией завода-изготовителя); | Ежемесячно |
|  | - чистка от грязи и посторонних предметов внешних поверхностей приборов управления АПС и СОУЭ; | Ежеквартально |
|  | - протяжка контактных соединений. | 1 раза в год |
| 12 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раза в год |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации (должно быть не менее 1 МОм) (периодичность – раз в 3 года). | 1 раза в год |
| 14 | Работы, предусмотренные технической документацией заводов-изготовителей оборудования установок | В соответствии с технической документацией |
| 15 | Перемотка и проверка работоспособности пожарных рукавов. | Каждые 6 месяцев |

Регламентные (плановые) работы осуществляются на объекте заказчика в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Регламентные работы в выходные и праздничные дни могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

4. Порядок оказания услуг.

4.1. Услуги по техническому обслуживанию на объектах Заказчика проводятся согласно техническим условиям эксплуатации каждого конкретного прибора или устройства. Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями правил эксплуатации, указанных в технической документации на каждый вид оборудования и требованиями правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок.

4.2. При значительном объеме выполняемых Исполнителем работ, по согласованию с Заказчиком, техническое обслуживание может проводиться несколько раз в течение месяца, поэтапно.

4.3. Техническое обслуживание представляет собой комплекс регламентных и профилактических работ, проводимых над оборудованием и устройствами системы (систем) Заказчика, и включает в себя контроль и регулировку параметров приборов для обеспечения бесперебойной и надежной эксплуатации системы (систем), а также проверку, чистку и подтяжку всех контактных соединений.

4.4. В ходе обслуживания Исполнителем выполняются также ремонтные работы, не требующие замены оборудования и элементов системы (систем), а также значительных затрат рабочего времени (более 3-х часов).  Дополнительная оплата за такие ремонтные работы не взимается. В стоимость услуг входят дешевые расходные материалы, стоимостью до 50 руб. за штуку (ветошь, средства очистки от грязи, крепеж, предохранители, автоматические выключатели и т.п.).

4.5. Техническому обслуживанию подлежат только исправные элементы системы (систем), функционирующие в соответствии с технической документацией на систему (системы), переданную Заказчиком Исполнителю. Оборудование, устройства или функциональные модули системы, находящиеся в неисправном состоянии, подлежат техническому обслуживанию только после выполнения ремонтных восстановительных работ.

4.6. Заказчик обязан обеспечить доступ представителей Исполнителя на объект (объекты) для проведения работ, доступ ко всем элементам обслуживаемой системы, подъемно-транспортными средствами и средствами подъема на высоту.

4.7. Результаты проведения планового и внепланового технического обслуживания, выполнения ремонтных работ регистрируются в Журнале технического обслуживания и ремонта на соответствующее оборудование.

4.8. Внеплановое техническое обслуживание производится:

- по заявкам заказчика;

- при поступлении с объекта любого ложного срабатывания или появлении кратковременных неисправностей оборудования;

- в случае ликвидации последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических или производственных условий.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие на объект сервисного инженера в течение 24 (двадцати четырех) часов часов после получения от заказчика заявки о необходимости проведения внепланового технического обслуживания.

4.9. Оказание технической и консультативной помощи заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем, проведение инструктажей работников заказчика, эксплуатирующих системы, оказание помощи при разработке инструкций по эксплуатации систем.

4.10. Во время нахождения на территории объекта работников исполнителя для оказания услуг, исполнитель обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

4.11. Инженерно-технический персонал должен иметь действующее удостоверение о допуске к работам в электроустановках.

| Описание планируемой закупки: | Содержательная часть |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки проведения закупки | Ноябрь 2023 |
| Планируемый срок заключения договора | Ноябрь –декабрь 2023 |
| Основные условия исполнения договора: |  |
| Порядок оказания услуг | В соответствии с описанием предмета закупки |
| Место оказания услуг | г. Екатеринбург, ул. Флотская, д. 52, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 76А |
| Порядок оплаты | Ежемесячно по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней Заказчик с момента приемки услуг. |
| Требования к гарантийному сроку товара и/или сроку годности | - |

Сроки предоставления ценовой информации: до 23.11.2023года до 08:00 часов.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Запрашиваемую информацию просим направить по адресу: 620067, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Флотская, д.52 или на электронную почту eozmr-public@mis66.ru или  на электронную почту gomzikova@bk.ru.

С уважением,

Главный врач

ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР»                                                                                           Е.Б. Николаева