Часть II. «Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

(Задание на оказание услуг, техническое задание)

Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений

- Объемы и место выполнения работ:

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Количество, кв.м | Стоимость за 1 кв.м., руб.* | Итого по объекту, руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Солнечная здание 1, корпус 2 (Главный корпус) | 2094 |  |  |
| 2 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Солнечная здание 1, корпус 3 (Сосудисто-ортопедическое корпус) | 1211 |  |  |
| 3 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Солнечная здание 1, корпус 4 (Гинекологическое корпус) | 873 |  |  |
| 4 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Солнечная здание 1 «а», корпус 5 (здание административно-хозяйственной части) | 385 |  |  |
| 5 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Солнечная здание 1 «а», корпус 3 (здание ремонтно-строительного управления) | 327 |  |  |
| 6 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Солнечная здание 1 «а», корпус 1 (здание патологоанатомического корпуса) | 246 |  |  |
| 7 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Балакинская здание 22, корпус 1 (Административный корпус) | 727 |  |  |
| 8 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Балакинская здание 22, корпус 2 (Лабораторный корпус) | 727 |  |  |
| 9 | Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Московская 10 (Здание поликлиники) | 1751 |  |  |
|  | Итого: | 8341 |  |  |

*-заполняется при заключении договора.

2. Требования к выполнению работ (оказанию услуг):

2.1. Исполнитель своими силами, средствами и материалами оказывает услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений, в соответствии с действующими нормативными документами, законами и правилами Российской Федерации.

2.2. Исполнитель обеспечивает соответствие оказываемых услуг требованиям норм пожарной безопасности: огнезащитная эффективность по ГОСТ – 5 группа; время достижения критической температуры 500 оС – 45 минут.

2.3. Исполнитель до начала оказания услуг должен предоставить Заказчику список работников, которые будут выполнять работы по техническому обслуживанию с указанием Ф.И.О., всех паспортных данных работников.

2.4 Исполнитель должен оказывать услуги на объектах Заказчика с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды,  правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.

2.5. Предоставление Исполнителем протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций.

3. Срок выполнения работ (оказания услуг): в течение 60 дней со дня заключения Договора.

4. Требования к комплексу работ по организации огнезащитной обработки:

4.1. Рабочая поверхность должна быть подготовлена для обработки: очищена от пыли и грязи;

4.2. Поверхность, ранее обработанная краской, эмалью, пропиточным составом, а также имеющая битумные и масляные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить;

4.3. Срок хранения состава не должен превышать 6 месяцев с момента изготовления;

4.4. Обработка составом производится кистью или распылением. Состав наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой не менее 6 часов;

4.5. Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний по всем отобранным образцам, в случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам пропитку повторяют за счет организации, которая производила пропитку;

4.6.На основании качественной огнезащитной обработки Заказчику выдается протокол испытания качества огнезащитной обработки;

4.7. Гарантийный срок эксплуатации обработанных составом конструкций – не менее 5 лет с момента подписания сторонами Акта приёмки оказанных услуг.

5.	Соответствие  требованиям  нормативных документов:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.12.2022г.) «О пожарной безопасности»;

- Правилами противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020г.);

- СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» и СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

- ГОСТ 16363-98. Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств.

6.	Требование к Исполнителю:

-наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

ИЛИ

- наличие действующей лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

7. Порядок сдачи результатов работ (услуг):

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:

а) Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах;

б) Счёт на оплату и счет-фуктуру в 1-м экземпляре (в зависимости от применяемой Исполнителем системы налогообложения).

Исполнитель предоставляет акты об оказании услуг и счета на оплату с указанием объектов и адресов, а так же объема и стоимости фактически оказанных услуг.