ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре с выводом сигнала «Пожар» на пульт пожарной части, установленных   в зданиях  ГАУЗ СО «Волчанская городская больница»

- Основание для  выполнения работ.

  - Основанием для выполнения работ являются: Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 009-02-96, СП 5.13130.2009,СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2013.

2.   Цель и задачи  оказания услуг.

2.1.  Цель оказания услуг:

Поддержание в рабочем состоянии оборудования единой системы АПС и СО с выводом сигнала «Пожар» на пульт ПЧ, обеспечивающей пожарную безопасность в зданиях  и сооружениях ГБУЗ  СО «Волчанская городская  больница »

2.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту единой системы АПС, СО с выводом сигнала «Пожар» на пульт ПЧ, в зданиях  ГБУЗ СО «Волчанская городская  больница» в период с момента заключения договора по «31» декабря 2024 года включительно до полного исполнения своих обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ Р, ПУЭ) и правилами (СП, ППБ, РД), действующими на территории Российской Федерации, перечнем регламентных работ (при выполнении работ) и перечнем обслуживаемого оборудования. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ,  должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы.

2.3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту установок выполняется в соответствии с перечнем регламентных работ  (п. 5 ТЗ), перечнем обслуживаемого оборудования (п.3 ТЗ) и порядком выполнения работ (п. 4 ТЗ) и  включает в себя:

- определение объёма и составление графика технического обслуживания и ремонта в соответствии с нормативными документами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям инструкций и руководств по эксплуатации изготовителей оборудования;

- проведение внешнего осмотра, контроль технического состояния (согласно п.5 ТЗ);

- проверка работоспособности и правильности функционирования; (согласно п.5 ТЗ);

- проведение профилактических, планово-предупредительных ремонтных работ, необходимых для поддержания систем в исправном рабочем состоянии; (согласно п.5 ТЗ);

- устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации и при проведении технического обслуживания;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала) (согласно п.5 ТЗ);

- при каждом осмотре установок обеспечить выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок. Выполнение работ выполняется по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком и под обязательным наблюдением ответственного лица Заказчика.

3. Перечень обслуживаемых приборов, извещателей и оповещателей системы АПС, СО.

Объект: Туберкулёзное отделение  г.Волчанск ул. Физкультурная,16

| Перечень аппаратуры | кол-во шт./м. |
| --- | --- |
| Прибор приёмно-контрольный «Гранд магистр 16А» | 1 |
| Источник вторичного электропитания «Скат-1200» 12В;3А; | 1 |
| Система речевого оповещения «РОКОТ-2» | 1 |
| Акустическая система «АС-2-2» | 15 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М | 162 |
| Извещатель пожарный ручнойИП513-10 | 8 |
| Световое табло «Выход» | 8 |
| Прибор «ОКО-З-А» | 1 |
| Ретранслятор «ОКО-3-Р» | 1 |
| Антенна «МАРТ-СВ» | 1 |
| Антенна «ENERGI 5/8» | 1 |

Перечень обслуживаемых приборов, извещателей и оповещателей системы АПС, СО.

Объект: Поликлиника  г.Волчанск ул. Социалистическая,6

| Перечень аппаратуры | кол-во шт./м. |
| --- | --- |
| ППК «МАГИСТР» | 1 |
| БП «СКАТ» | 1 |
| Аккумулятор 7 а/ч | 1 |
| БРО «РОКОТ-4» | 1 |
| Извещатель ИП-212-3СУ | 129 |
| Извещатель ИПР-513-10 | 10 |
| Акуст.Динамики АС-2 | 8 |
| Табло Выход «Блик-С» | 11 |

Перечень обслуживаемых приборов, извещателей и оповещателей системы АПС, СО.

Объект: Главный корпус  г.Волчанск ул. Социалистическая,6   (1, 3этаж)

| Перечень аппаратуры | кол-во шт./м. |
| --- | --- |
| Прибор приёмно-контрольный «Гранд магистр 30» | 1 |
| Источник вторичного электропитания «Скат-1200м» 12В;2,0А; | 1 |
| Система передачи извещений «ОКО-3Р» ретранслятор | 2 |
| Аккумуляторная батарея 7.0 а/ч | 4 |
| Система речевого оповещения «РОКОТ-2» | 1 |
| Акустическая система «АС-2-2» | 20 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 | 154 |
| Извещатель пожарный ручнойИП513-10 | 9 |
| Световое табло «Молния-12» (Выход) | 11 |
| Кабель 2*0,5 ксвв(А)наLS | 600 |
| Антенна «ENERGI» | 1 |
| Коробка универсальная УК-2П | 36 |
| Коробка распределительная РКУ-10*2 | 2 |
| Релейный усилитель | 1 |

(2этаж)

| Перечень аппаратуры | кол-во шт./м. |
| --- | --- |
| Прибор приёмно-контрольный «Гранд магистр 24» | 1 |
| Источник резервного электропитания «Скат-1200м» | 1 |
| Аккумуляторная батарея 7.0 а/ч | 2 |
| Блок речевого оповещения РОКОТ»Набат» | 1 |
| Акустическая система «АС-2-1» | 6 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 | 92 |
| Извещатель пожарный ручнойИПР-3СУ | 10 |
| Световое табло «Блик3С-12» (Выход) | 8 |

Объект: Детская поликлиника,  г.Волчанск ул. Социалистическая,6

| Перечень аппаратуры | кол-во шт./м. |
| --- | --- |
| Пульт контроля и управления С200М | 1 |
| Источник резервного электропитания «Скат-1200м» | 1 |
| Аккумуляторная батарея 17.0 а/ч | 2 |
| Аккумуляторная батарея 7.0 а/ч | 2 |
| Аккумуляторная батарея 2,2 а/ч | 1 |
| Прибор управления речевым оповещением РОКОТ»4» | 1 |
| Акустическая система «АС-2-2» | 10 |
| Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 28 |
| Извещатель пожарный ручной со встроенным изолятором КЗ ИПР513-3АМ | 5 |
| Устройство дистанционного пуска адресное(пуск пожаротушение) со встроенным изолятором КЗ УДП-513-3АМ | 2 |
| Шкаф управления задвижкой со встроенным прибором «сигнал-10» | 1 |
| Устройство коммутационное УК-Вк | 2 |

Объект: Склад,  г.Волчанск ул. Социалистическая,6

| Перечень аппаратуры | кол-во шт./м. |
| --- | --- |
| Прибор приёмно-контрольный «Гранит-8 » | 1 |
| Оповещатель свето-звуковой Маяк-12КП | 5 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП212-141м | 10 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 5 |
| Световое табло «Молния» (Выход) | 5 |

Объект: Гараж,  г.Волчанск ул. Социалистическая,6

| Перечень аппаратуры | кол-во шт./м. |
| --- | --- |
| Прибор приёмно-контрольный «Гранит-8 » | 1 |
| Оповещатель свето-звуковой «Маяк-12КП» | 9 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП212-141м | 8 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 6 |
| Извещатель пламени «Спектрон-201» | 8 |
| Световое табло «Молния» (Выход) | 6 |

Объект: Стоматологическое  отделение  г.Волчанск ул. Угольная, 27

| Перечень аппаратуры | кол-во шт./м. |
| --- | --- |
| Прибор приёмно-контрольный «Гранит-16 » | 1 |
| Оповещатель свето-звуковой «Маяк-12КП» | 9 |
| Блок резервного питания «Скат-1200Б» | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП212-141м | 48 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 1 |
| Прибор управления оповещением «Рокот-4» | 8 |
| Акустические системы «АС-2-2» | 10 |
| Световое табло «Молния» (Выход) | 2 |

Объект: Поликлиника (южная часть)  г.Волчанск ул. Физкультурная, 14

| Перечень аппаратуры | кол-во шт./м. |
| --- | --- |
| Прибор приёмно-контрольный «Гранд-магистр 24» | 1 |
| Оповещатель свето-звуковой «Маяк-12КП» | 9 |
| Блок резервного питания «Скат-1200Б» | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП212-141м | 82 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 7 |
| Прибор управления оповещением «Рокот-2» | 8 |
| Акустические системы «АС-2-2» | 21 |
| Световое табло «Молния» (Выход) | 6 |
| Световое табло «Молния» (Запасной выход) | 5 |

4. Порядок выполнения работ.

4.1. Порядок выполнения работ при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения  в помещениях (в части организационно-технических вопросов – порядок вызова исполнителя, порядок прохода на здания, время обслуживания и т.д.) определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем, в соответствии со списком регламентных работ и в соответствии с нормативно–техническим составом документов по техническому обслуживанию и ремонту  согласно РД 009-02-96 и перечнем обслуживаемого оборудования.

4.2. Основанием для выполнения работ при проведении ремонта оборудования установок пожарной сигнализации служит заявка Заказчика, зафиксированная в журнале учета неисправностей. Исполнитель обязан принять заявку на ремонт и обеспечить прибытие своего представителя в течение 3 часов с момента вызова в рабочее время. Сведения о выполнении ремонта должны регистрироваться в журнале учета неисправностей с личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за оказание услуг, от Исполнителя.

4.3. Исполнитель обеспечивает проведение технического обслуживания и ремонта персоналом соответствующей квалификации в присутствии представителя Заказчика.

4.4. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

5. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем АПС СО.

| № п/п | #### Перечень работ . | #### Периодичность обслуживания по регламенту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей АПС (приёмно-контрольных панелей, аккумулятора, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.). | Ежемесячно |
| 5 | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно |
| 6 | Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на пульт пожарной части. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно |
| 8 | Проверка работоспособности системы АПС. | Ежемесячно |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции шлейфов. | #### 1 раз в 6 месяцев |
| 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | #### 1 раз в 6 месяцев |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | #### 1 раз в 6 месяцев |
| 12 | Проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания автоматической пожарной сигнализации в работоспособном круглосуточном состоянии. | В соответствии с графиком ТО. |

- Требования к качеству и условиям выполнения работ.

6.1. Технология и качество выполненных работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 009-02-96, СП 5.13130.2009,СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2009).

6.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. На момент подписания Актов сдачи-приемки по договору Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

6.3. Работы  должны выполняться работниками, обученными по специальности (обслуживание и монтаж охранно-пожарной сигнализации), имеющих группу электробезопасности не менее III.

6.4.  Наличие опыта обслуживания аналогичных систем АПС.

6.5. Членство в СРО без привлечения субподряда. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом заключаемого договора.

6.6. Наличие сертификатов соответствия РСТ, ИСО9001.

Начальник хоз. отдела

ГАУЗ СО «Волчанская ГБ»                                                                                                        Мухаметгалеев Р.Х.