Министерство здравоохранения Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Демидовская городская больница»

(ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»)

622034, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 37

тел.(факс) (3435) 41-21-55, тел. (3435) 41-34-41, эл.адрес: dcgb_zakup@mail.ru

ИНН 6623097055 / КПП 662301001

«11» октября 2024г.                                                                  № ЗКП-2024-010438

Администрация ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» просит предоставить коммерческое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок)

пожарной сигнализации зданий и сооружений.

| № п/п | Наименование услуг, местонахождение средств пожарной сигнализации | ед. изм. | Кол-во ед. изм. | Цена услуг за месяц, руб. (без долей копейки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | услуги по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха и внутреннего противопожарного водопровода) | Мес. | 10 |  |
| 2 | услуги по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха и внутреннего противопожарного водопровода) и услуги по проверке работоспособности пожарных кранов | Мес. | 2 |  |

Место оказания услуг: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Космонавтов,34, ул.Фрунзе,27А, ул.Горошникова,37, ул.Октябрьской революции,21, ул.Мира,61, ул.Кузнецкого,12, ул.Курортная,18, пос.Уралец, ул. Ленина, 14, пос.Висим, ул.Розы Люксембург, 1а, пос.Черноисточинск, ул.Юбилейная, 2в, пос.Висимо-Уткинск, ул.Дзержинского,2в, д.Усть-Утка, ул.Советская,18, п.Чащино, ул.Таежная, 15а.

Срок оказания услуг: с 01.01.2025 по 31.12.2025 (ежемесячно).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание систем противопожарной защиты

(автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха и внутреннего противопожарного водопровода)

1. Цель и обоснование выполнения работ:

Работы по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией люде при пожаре (СОУЭ), автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха на объектах, выполняются с целью поддержания установок и систем противопожарной защиты в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, в целях выполнения требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2012г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

2. Исходные данные.

2.1 Сведения о заказчике.

Заказчиком является Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница»

2.2 Место нахождения заказчика:622034,Свердловская область, г.Нижний Тагил,

ул.Горошникова,д.37

2.3 Место выполнения Работ:

1)Здание хирургического корпуса, г.Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37

2)Здание перинатального центра, г.Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37

3)Здание поликлиники, г.Нижний Тагил, ул.Горошникова, 3

4)Здание администрации, г.Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37

5)Здание патологоанатомического отделения, г.Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37

6)Здание терапевтического корпуса, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, 12

7)Здание отделения женской консультации, г. Нижний Тагил, пр. Мира, 61

8)Здание филиала поликлиники, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 18

9)Здание нефрологического центра, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 27а

10)Здание аптечного склада нефрологического центра, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 27а

11)Здание эндокринологического центра, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 21

12)Здание больницы п. Уралец, Пригородный район, п. Уралец, ул. Ленина, 14

13)Здание фельдшерско-акушерского пункта, Пригородный район, п. Висимо-Уткинск,

ул. Дзержинского, 2в

14)Здание фельдшерско-акушерского пункта, Пригородный район, д. Усть-Утка, ул. Советская, 18

15)Здание фельдшерско-акушерского пункта, Пригородный район, д. Чащино, ул. Таежная, 15а

16)Здание общей врачебной практики, Пригородный район, п. Висим, ул. Розы Люксембург, 1а

17)Здание общей врачебной практики, Пригородный район, п. Черноисточинск,

ул. Юбилейная, 2в

18)Помещения лаборатории клинической микробиологии, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 34

19)Хозяйственное здание, г.Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37

2.4 Количество и состав оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха

| № п/п | Местонахождение объектов средств пожарной сигнализации | Перечень средств пожарной сигнализации | Количество единиц измерения, шт. | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перинатальный центр, г. Н.Тагил, ул. Горошникова,37 Sобщ=8518,6 м.кв. | 1. Контроллер адресной двухпроводной системы передачи извещений «С2000-КДЛ» 2.Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С200-4» 3.Пуль контроля и управления «ПКУ «С2000М» 4.Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 «ПИ-ГР» 5. Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» 6.Програмное обеспечение АРМ «Орион-ПРО» исп. 127 7.Персональный компьютер 8.Блок индикации «С2000-БИ» 9.Источник резервного питания, 3А, с АКБ 4,5-7,0 Ач «СКАТ-1200М» 10.Источник резервного питания, 3А, с АКБ 12,0 Ач «СКАТ-1200У» 11.Источник резервного питания ,10А, с АКБ 12,0Ач 12.Автоматический выключатель 1П , 25А 13.Извещатель пожарный дымовой адресный «ИП-212-34А» 14.Извещатель ручной адресный «ИПР-513-3А» 15.Выносное устройство оптической сигнализации «ВУОКС» 16.Прибор для передачи речевого оповещения «System-2240» состоящий из секций: -усилитель; -СD плеера; -тюнера; -двухкассетной деки 17.Устройство речевого оповещения «ГОЛОС» 18.Громкоговоритель настенный «SWS-03A» 19.Оповещатель светозвуковой «Маяк-12-КП» 20.Микрофон настольный «RM-01» 21. Пожарные краны | 16 2 1 1 2 1 1 7 9 1 2 15 468 30 220 1 12 59 1 1 94 | 2010 |
| 2 | Лаборатория клинической микробиологии, ул. Космонавтов,34 Sобщ=548,9 м.кв. | 1. Прибор «Сигнал-20» 2. Источник питания «Скат-1200» 3. Извещатель дымовой ИП- 212-3С 4. Извещатель тепловой ИП-109 | 1 1 45 8 | 2000 г. |
| 3 | Хирургический корпус ул. Горошникова, 37 Sобщ=9316 м.кв. |  |  |  |
| 3.1 | Подвал | 1. Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» 2. Оповещатель световой «Молния-12» 3. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат 1200Р5» 4. Извещатель пожарный ИП 212-3СУ 5. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 6. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат 1200» 7. Оповещатель пожарный речевой ОПР- 1-01 8. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат 1200М» | 1 14 1 150 4 1 8 1 | 2006 г. |
| 3.2 | ФТО (4 этаж) | 1. Извещатель дымовой ДИП 34 А 2. Оповещатель пожарный речевой ОПР- 1-01 3. Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А 4. Блок бесперебойного питания Скат- 1200У 5. ППКОП С2000-КДЛ 6. Аккумулятор АКБ-12 7,5 А/ч 7. Блок инд. С2000-БИ 8. С2000-СП2 9. Световое табло «ВЫХОД» 10. ПКУ С2000М | 30 1 1 2 1 2 1 1 1 1 | 2007 г. |
| 3.3 | Пищеблок (6 этаж) и продовольственный склад (подвал) | 1. Пульт пожарно-охранный контроля и управления С-2000М 2. Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный С-2000-4 3. Блок сигнально-пусковой С-2000-СП1 4. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 5. Извещатель пожарный ручной ИПР-И 6. Устройство контроля шлейфов УКШ-1 7. Оповещатель речевой пожарный ОПР 1-01 8. Пульт управления системой дымоудаления | 1 2 1 36 3 3 4 1 | 2007г. |
| 3.4 | Аптека (2 этаж) | 1. Пульт КПП АПС ВЭРС 2. Извещатель ИПР 3 СУ 3. Шлейф с дымовым извещателем 4.Оповещатель речевой ОПР 5. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат 1200» | 1 2 50 3 1 | 2007 г. |
| 3.5 | МРТ (1 этаж) | 1.Извещатель дымовой ИП212-3СУ 2.Извещатель Ручной ИПР-3СУ 3. Извещатель ИО101-2 4. Выносное устройство ВУОС 5.Оповещатель ОПР-1-01 6. Оповещатель УПРО-1-01 7.Прибор С2000-4 8.Прибор СКАТ-1200М 9.Батарея АКБ-12 | 31 1 1 2 1 1 1 1 1 | 2012г. |
| 3.6 | ОФД (3 этаж) | 1. Прибор приемно-контрольный С2000-4 2. СКАТ-1200М,12В,2А 3. Аккумул. «12-12,0» 12,0 А/ч, 12 В 4. Извещатель дымовой «ИП212-3СУ» 5. Извещатель ручной ИПР-3СУ 6. «УШК-01(ВУОС)» 7. Извещатель ручной ИО-102-2 КНФ-1 8. Коммутационная коробка УК-2П 9. Коммутационная коробка КРТН-10 10. Оповещатель речевой ОПР-1-01 1Вт без усилителя 11. Оповещатель речевой с усилителем УПРО-1-01 1 Вт 12. Коммутационная коробка УК-2П | 1 1 1 29 1 2 1 9 1 1 2 9 | 2012г. |
| 3.7 | Здание хирургического корпуса | 1.Контроллер двухпроводной линии связи С 2000-КДЛ 2.Блок разветвительно - изолирующий БРИЗ 3.Блок сигнально – пусковой С 2000 – СП 1 4.Пульт контроля и управления охранно-пожарный С 2000 5.Блок индикации С 2000 – БИ SMD 6.Прибор приемно-контрольный С 2000-4 7.Резервированный источник питания 12В, 4А СКАТ – 1200 8.Резервированный источник питания 12В, 4А СКАТ- 1200 И78 9.Резервированный источник 12В, 4А, СКАТ-1200 И7 10. Аккумуляторная батарея 12 В, 17 А/ч 11. Аккумуляторная батарея 12 В, 12 А/ч 12. Аккумуляторная батарея 12 В, 26 А/ч 13. Аккумуляторная батарея 12 В, 40 А/ч 14. Извещатель пожарный оптико-электронный адресный дымовой ДИП 34А-01-02 15.Монтажный комплект для подвесных потолков МК-2 16. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А 17. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С 2000-ИП-02-02 18.Светильники аварийного освещения SKAT LT-886E 19.Прибор речевого оповещения Рокот-2 20.Аккустическая система АС-2-2 21. Аккумуляторная батарея 12 В 7 А/ч 22.Блок контрольно-пусковой С 2000-КПБ 23.Оповещатель пожарный световой Молния 24В 24.Световое табло на защелках Молния 24В 25.Надпись «Бегущий человек» - налево 26. Надпись «Бегущий человек» - направо 27.Резервированный источник питания СКАТ 2400 И7 28. Аккумуляторная батарея 12 В 26 А/ч 29.Коробка МК-БК 30.Автоматический выключатель ДЭК 1П 6А ВА101 31.Бокс для выключателя 32. Пожарные краны | 5 5 3 1 7 1 1 1 3 1 1 1 2 393 19 21 4 1 4 142 4 2 36 33 18 16 2 4 35 11 6 32 | 2014г. |
| 4 | Женская консультация, пр. Мира,61 Sобщ=2873 м.кв. | 1. С 2000-БКИ 2. Контроллер С2000-КДЛ 3. Контрольно-пусковой блок С2000-СП1 4. Контрольно-пусковой блок С2000-СП2 3. Извещатель ДИП 34А-01-03 4. Извещатель ИПР-513 -3А 5. Рокот-4 6. ИБП Скат 2400 7. Модуль акустический АС-2-2 8. Пожарные краны | 1 1 1 3 167 6 3 1 59 11 | 2020 г. |
| 5 | Поликлиника, ул. Горошникова,37 Sобщ=37 м.кв. | 1. Контроллер радиоканальных и проводных устройств Панель-3-ПРО 2. Радиорасширитель Стрелец-ПРО РР-ПРО 3. Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО 4. Извещатель пожарный радиоканальный дымовой Аврора-Д-ПРО 5. Извещатель пожарный радиоканальный ручной ИПР-ПРО 6. Световой оповещатель радиоканальный Табло -ПРО 7. Оповещатель речевой радиоканальный Орфей-ПРО 8. Аккумуляторная батарея АКБ 12В/7Ач 9. Пожарные краны | 1 4 3 165 10 19 27 2 6 | 2023 г. |
| 6 | Нефрологический центр, ул. Фрунзе,27А Sобщ=1715 м.кв. | 1. Прибор «Сигнал-20» 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат 1200» 3. Оповещатель «Орфей» 4. Оповещатель НБО-12В-01К 5. Извещатель дымовой 6. прибор приемо-контрольный «Гранит-8» 7. источник бесперебойного питания Скат 1200 Б 8. аккумулятор GP 1272 9. извещатель пожарный пламени ИП 330-01 «Пульсар 1-01Н» 10. извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 11. сирена сигнальная «Свирель» 12. световое табло «ВЫХОД» 13. щиток электропитания ЭЩ-2 14. Пожарные краны | 1 1 1 4 150 1 1 2 6 2 2 3 1 1 6 | 2006 г. |
| 7 | Аптечный склад Нефрологического центра, ул. Фрунзе,27А | 1. прибор приемно-контрольный «Гранит-8» 2. источник бесперебойного питания Скат 1200 Б 3. аккумулятор GP 1272 4. извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ 5. извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 6. сирена сигнальная «Свирель» 7. световое табло «ВЫХОД» 8. оконечное устройство УКШ-1 9. щиток электропитания ЭЩ-2 | 1 1 2 12 2 3 4 2 1 | 2006 г. |
| 8 | Патологоанатомическое отделение, Горошникова,37 Sобщ=299,6 м.кв. | 1. Прибор приемно-контрольный «ВЭРС» ППКОП 01 04065-20-1 2. Оповещатель световой «Молния-12» 3. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ 4. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 5. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат 1200» 6. Оповещатель пожарный речевой «ОПР-1-01» 7. Усилитель пожарного речевого оповещения «УПРО» | 1 3 36 3 1 1 2 | 2006 г. |
| 9 | Терапевтический корпус, ул. Кузнецкого, 12 Sобщ=9316,2 м.кв. |  |  |  |
| 9.1 | Подвал, 1 эт., 2 эт., 3эт. | 1.Пульт контроля и управления С-2000-М 2.Блок релейный С-2000-СП1 3.Блок индикации С-2000-БИ 4.Преобразователь Интерфейса С-2000-ПИ 5.Извещатель дымовой ИП212-45 «Марко» 6.Извещатель пожарный ручной ИПР 7.Реле промежуточ. РП-21-003 8.Устройство контроля шлейфов УШК-1 9.ИБП СКАТ1200И7 10. Аккумул. 12В/17Ач GP12170 11. Аккумул. 12В/12Ач GP12120 12.Аккумулятор 7Ач GP1272 | 1 5 1 1 468 15 10 42 6 4 1 1 | 2012г. |
| 9.2 | 4,5,6, этажи | 1.Прибор ПС приемно-контрольные, пусковые на 20 лучей – С 2000-КДЛ 2.Прибор сигнализирующий емкостной С 2000М 3. Прибор сигнализирующий емкостной С 2000-БКИ 4.Устройство промежуточное JPA 1120D 5.Извещатель ПС автоматический дымовой ДИП 34А 6. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А 7.Световые указатели Молния-12В 8.Громкоговоритель (звуковая колонка) LPA-05W3-F 9.Блок питания СКАТ-1200И7 12В 4,5А 10.Аккумуляторная батарея 12 В 7 А/ч 11.Автомат до 25А ИЭК-1П ВА 12.Щиток для автомата КМП ½ ИЭК 13. Пожарные краны | 3 1 1 1 357 16 13 38 3 3 3 3 26 | 2014г. |
| 10 | Поликлиника, п.Старатель, ул.Курортная,18 Sобщ=749,1 м.кв. | 1.Пульт контроля и управления С-2000-М 2.Пульт приемно-контрольный Сигнал-20П SMD 3. Извещатель дымовой ИП212-45 4. Извещатель ручной ИПР-513-10 5.Бесперебойный источник питания «РИП-12 исп.18» 6.Прибор речевого оповещения Рокот-4 7.Аккустическая система АС-2-2 8.Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-12 «Выход» 9. Аккумуляторная батарея 12В, 2,2 Ач | 1 1 91 6 1 1 10 9 1 | 2019г. |
| 11 | Административное здание, ул. Горошникова,37 Sобщ=590,4 м.кв. | 1.Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 2. Пульт контроля и управления С-2000-М 3.Монтажный комплект для крепл. в подвесной потолок МК-2 4. Извещатель ДИП-34ПА 5. Извещатель ИПР-513ПА 6. Прибор управления Рокот-4 7.Оповещатель Световой Молния-24 8. Аккумул.батарея 12В 2,2 А/ч 9. Аккумул.батарея 12 В 12 А/ч 10. Акустич. система АС-2-1 11. Источник постоянного тока Скат-1200 | 1 1 45 50 5 2 5 2 2 16 1 | 2012г. |
| 12 | Хозяйственное здание, ул. Горошникова,37 Sобщ=1055 м.кв. | 1. Пульт контроля и управления С-2000-М 2. Блок индикации С 2000-БИ 3. Блок сигнально-Пусковой С 2000-СП1 4. Контроллер С 2000-КДЛ 5. Извещатель ДИП-34ПА 6. Извещатель ИПР 513-3А исп.01 7. Адресный расширитель С2000-АР1 исп.01 8. Извещатель С2000-ИП-02-02 9. Извещатель пламени Спектрон-201 10. Крепежно-юстировочное устройство К-04 11.Тестовый излучатель ИТ-08 12. Источник постоянного тока Скат-2400 13. Аккумул. батарея 12В 12 А/ч 14. Прибор управления оповещением Рокот-4 15. Аккустич. Система АС-2-1 16. .Аккумул. батарея 12В2,2 А/ч 17. Оповещатель Молния-24 18. Пожарные краны | 1 1 1 1 36 9 6 5 7 6 1 2 4 3 24 3 14 3 | 2012г. |
| 13 | Эндокринологический центр ул. Октябрьской революции,21 Sобщ=867,5 м.кв. |  |  |  |
| 13.1 | Подвал, ул. Октябрьской революции,21 | 1. Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 2. Пульт контроля и управления С-2000-М 3.Резервированный источник питания Скат-1200 4. Аккумул. Батарея 12В17 А/ч 5. Извещатель ДИП-34ПА 6. Светильник аварийного освещ. SKAT LT-886 7. Извещатель ИПР-513 ПА 8. Оповещатель Маяк-12-3М 9. Оповещатель «Выход» Молния-12 | 1 1 1 1 19 1 3 4 3 | 2012г. |
| 13.2 | 1,2 этажи ул. Октябрьской революции,21 | 1. ППК АПС Сигнал-10 2. Пульт контроля и управления С2000М 3. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат 1200» 4. АКБ 12 В 17 А/ч 5. Извещатель ДИП-34АП 6. Светильник аварийного освещения SKAT LT-886 7. Извещатель ИПР-513ПА 8.Оповещатель Маяк-12-3М 9. Оповещатель «ВЫХОД» 10. Пожарные краны | 1 1 1 1 19 1 3 4 3 3 | 2012 г. |
| 14 | Больница пос. Уралец, ул. Ленина,14 Sобщ=1542,1 м.кв. | 1. Прибор Сигнал-20П 2. Пульт контроля С2000-М 3. Блок контроля индикации С2000-БКИ 4. Прибор ВЭРС-ПК2 5. Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 6. Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5 7. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 8. Прибор управления Рокот-2 9. Акустическая система АС-2-2 10. Прибор управления Рокот 11. Акустическая система АС-2-1 12. Выносное устройство ВУОС 13. Световой оповещатель 12В Молния-12 14. Коробка телефонная КРТП-10*2 15. Автомат ДЭК 1П6А ВА101 16. Коробка ДЭК GET-SAN 17. Источник резервного питания Скат-1200У 18. Источник резервного питания Скат-1200Р20 19. Аккумулятор CSB 12 В 2,2 А/ч 20. Аккумулятор CSB 12 В 7А/ч 21. Аккумулятор CSB 12 В 12 А/ч 22. Аккумулятор CSB 12 В 26 А/ч 23.Бокс под аккумуляторную батарею 24. Пожарные краны | 1 1 1 1 208 2 22 1 25 1 2 17 20 2 4 2 2 2 1 2 2 1 1 6 | 2013 |
| 15 | Здание общей врачебной практики, п.Черноисточинск, ул. Юбилейная, 2в Sобщ=1074,8 м.кв. | 1.Пульт контроля и управления С2000М 2. Контроллер двухпроводной линии связи С 2000 КДЛ 3. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 4. Модуль подключения нагрузки к приборам С2000-КПБ 5. Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 6. Извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 7. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ 8.Аккумулятор 12В 12 А\ч 9. Прибор управления акустической системой Рокот-3 10. Светоуказатель ЛЮКС-12 «Выход» 11. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1 1 1 6 27 5 3 1 5 5 2 | 2022 |
| 16 | Здание общей врачебной практики, п. Висим, ул. Розы Люксембург,1а Sобщ=437,5 м.кв. | 1. Извещатель пожарный дымовой ИП 2. Динамики 3. Извещатель пожарный тепловой 4. Извещатель пожарный ручной ИПР 5.Устройство ВЭРС – ПК8 6. Источник резервного питания Скат-1200 И 7. Табло световое «ВЫХОД» | 38 5 50 4 8 7 10 | 2007 |
| 17 | Фельдшерско-акушерский пункт, д.Усть-Утка, ул. Советская,18 Sобщ=70 м.кв. | 1. Коробка монтажная 2. Извещатель пожарный ИП 212-4М 3. Извещатель пожарный ручной ИПР-10Э 4. Табличка «Выход» 5. Оповещатель свето-звуковой 6. Прибор «ВЭРС-ПК-4П»+АКБ | 4 19 1 1 3 1 | 2019 |
| 18 | Фельдшерско-акушерский пункт, д.Чащино, ул. Таежная,15а Sобщ=74,5 м.кв. | 1. Коробка монтажная 2. Извещатель пожарный ИП 212-45 3. Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 4. Оповещатель световой «Молния12» 5. Оповещатель свето-звуковой 6. Прибор ППК «Гранит-5»+АКБ | 4 20 1 2 1 1 | 2022 |
| 19 | Фельдшерско-акушерский пункт, п.Висимо-Уткинск», ул. Дзержинского, 2в Sобщ=70 м.кв. | 1. Коробка монтажная 2. Извещатель пожарный ИП 212-4М 3. Извещатель пожарный ручной ИПР-10Э 4. Табличка «Выход» 5. Оповещатель свето-звуковой 6. Прибор «ВЭРС-ПК-4П»+АКБ | 4 19 1 1 3 1 | 2019 |

3. Перечень и периодичность выполнения работ.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС, СОУЭ, автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха должны проводиться Исполнителем по графику, согласованному с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно разрабатывает и представляет на утверждение в течение 5 рабочих дней с момента подписания Акта на выполненные работы при первичном осмотре Заказчику график проведения ТО.

Техническое обслуживание проводится в процессе эксплуатации путём периодического проведения ТО-1, ТО-2.

Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода проводится 2 раза в год (с перекаткой пожарных рукавов на новую скатку 1 раз в год)

3.1 Плановое ТО.

Исполнитель выполняет работы 1 раз в месяц (далее ТО-1) и 1 раз в квартал (далее ТО-2)

Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию системы противопожарной защиты.

а) шлейфы сигнализации

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Проверка технического состояния: -внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов; -контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода; -удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов; -контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов; -контроль состояния звукового и светового оповещателей; -проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях; -проверка надежности крепления проводов и кабелей; -контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента. | + | + |
| Проверка работоспособности: -контроль режима «короткое замыкание»; -контроль режима «обрыв» |  | + |
| Проверка электрических параметров: -контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов; -контроль величины сопротивления шлейфа без учета выносного элемента. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + |

б) Извещатели.

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: -проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя) -чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи влаги, устранение механических повреждений корпуса; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, колодках, пломб или печатей на них; -проверка технического состояния источника питания (резервного); -проверка исправности органов управления; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках | + | + |
| Проверка работоспособности извещателя при питании от основного и резервного источников питания: -контроль режимов работы извещателя (блока извещателя) «пожар» и «дежурный режим»; -проверка времени задержки выдачи извещателем сигнала «пожар»; -проверка прохождения сигнала «пожар» на приемную аппаратуру. | + | + |
| Измерение электрических параметров: -сопротивления изоляции; -мощности потребляемой при питании от сети переменного тока; -тока, потребляемого при питании от резервного источника питания; -сопротивления изоляции блокированного предмета по отношению к земле (для емкостных извещателей). |  | + |
| Проверка работоспособности, конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + |
| Проведение испытаний извещателей при помощи имитации факторов пожара механическим и дымовым методом, проверка формирования и выдачи управляющего сигнала на систему оповещения с выдачей речевых, световых, звуковых сигналов (в зависимости от систем). Проведение испытаний ручных извещателей механическим способом. Замена элементов системы технически, физически, морально устаревших, вышедших из строя, механически поврежденных, неспособных использоваться по прямому предназначению. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации | + | + |

в) Приемно-контрольные приборы.

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: -проверка надежности крепления прибора; -чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса; -проверка технического состояния источника питания (резервного); -проверка исправности органов управления; -контроль исправности элементов индикации; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе прибора; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | + | + |
| Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания: -«дежурного режима», а также режима «пожар» для панелей контрольных; -режима «пожар» при коротком замыкании и обрыве шлейфа; -длительности времени задержки на вход и \ или выход при их наличии; -длительности работы звукового и светового оповещателей; -запоминание прохождения сигнала «пожар» на приемную аппаратуру; -сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно. | + | + |
| Измерение электрических параметров прибора: -сопротивление изоляции; -тока потребляемого при питании от резервного источника питания; -мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока. |  | + |
| Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + |
| Контроль правильности программирования режимов работы. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + |

г) Источники постоянного тока, резервные источники питания.

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: -проверка надежности крепления источника питания; -чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; -проверка исправности органов управления; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | + | + |
| Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: -температуры, влажности и загрязненности воздуха; -контроль выполнения требований по размещению; -отсутствие посторонних шумов и запахов; -проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости. | + | + |
| Проверка работоспособности источника питания: -при питании от сети переменного тока; -при питании от резервного источника. | + | + |
| Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов. |  | + |
| Измерение электрических параметров источника питания: -величины выходного напряжения; -величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки. |  | + |
| Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + |
| Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. |  | + |
| Проверка и при необходимости регулировка величены напряжения аккумуляторных батарей. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + |

д) Сеть электропитания.

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Проверка технического состояния: -внешний осмотр соединительных линий, соединительных коробок; -контроль целостности экранирования провода; -отсутствие вставок другого типа провода; -удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей; -контроль наличия крышек на соединительных коробках правильности и качества соединения проводов; -наличия технологического запаса проводов. | + | + |
| Проверка состояния электропроводки питания: -качества соединения кабелей питания в распределительных щитах; -проверка надежности крепления кабелей питания. | + | + |
| Проверка электрических параметров: -контроль величины сопротивления изоляции кабелей; -контроль величины сопротивления кабелей. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + |

е)  Система дымоудаления и подпора воздуха.

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Провести внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части -вентиляторов, шкафов управления, блоков питания, электродвигателей и т.д. и слаботочной части - приборов управления, приводов клапанов дымоудаления и подпора воздуха и т.д.) на предмет отсутствия видимых загрязнений, пыли, повреждений, нарушений лакокрасочного покрытия, коррозии, грязи, прочности креплений и соединений, наличие соответствующих надписей и т.д. | + |  |
| Осуществлять контроль за состоянием основного, резервного источников питания, состояния предохранителей, произвести проверку автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. Проверить исправность заземления оборудования. | + |  |
| Осуществлять контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | + |  |
| Запустить программу на компьютере, проверить отсутствие ошибок при работе программы, закрыть программу. | + |  |
| Проверить по индикации на модуле сигнализации внутри шкафа открытие клапана ДУ. | + |  |
| Провести проверку установок в ручном, дистанционном и автоматическом режимах работы, прохождение звуковых и световых сигналов на пожарный пост в соответствии с инструкцией по эксплуатации с оформлением соответствующего акта |  | + |
| Проверить отображение состояния оборудования. Проверить прохождение сигнала на шкаф управления вентиляцией дымоудаления и подпора, который должен выдать сигналы управления на открытие клапанов дымоудаления. Проконтролировать исполнение сигналов управления по загоранию соответствующих ламп сигнализации на шкафу. Проверить, что оборудование находится в дежурном режиме. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + |

3.2. Внеплановое (аварийное) ТО и ремонт.

Внеплановое (аварийное) ТО и ремонт производится при:

- поступление ложных сигналов тревоги с охраняемого объекта;

- отказах аппаратуры и технических средств;

- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий;

- поступление заявки Заказчика;

- аварийных и нештатных ситуациях.

- аварийное ТО и ремонт АУПС, СОУЭ, автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха осуществляется в круглосуточном режиме включая выходные и праздничные дни.

4. Общие требования к оказываемым услугам:

4.1 Установки охранно-пожарной автоматики должны находиться постоянно в дежурном режиме работы.
4.2 Проведение  не реже 1 раза в месяц проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объектов учреждения с оформлением соответствующих  актов проверки.

4.3 Соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4.4 При замене оборудования  на объекте сохранение  исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.

4.5 Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

4.6 Разработка на период действия контракта плана-графика, составляемого с учетом технической документации заводов-изготовителей  и сроками выполнения ремонтных работ

4.7 Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха)  в соответствии с Руководящим документом РД 009-01-96«Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания" и РД 25 964-90 «Система технического обслуживания  и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Ремонт систем противопожарной защиты и устранение неполадок в работе систем осуществляется в течение 1 суток с момента поступления сигнала.

Исполнитель обязан обеспечить устойчивую круглосуточную работу систем пожарной безопасности на объектах Заказчика в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СП 6.13130 -2013 «Системы противопожарной защиты».

Исполнитель обязан оказать услуги в объемах, предусмотренных Правилами противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390), РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» и в соответствии с требованиями, изложенными в РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

Услуги по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с перечнем регламентных работ, порядком оказания услуг п.6 и п. 8, требованиями к качеству оказываемых услуг Технического задания.

5.  Требования к сопутствующему оборудованию и материалам.

При оказании услуг по техническому обслуживанию материалы, изделия и оборудования, должны соответствовать требованиям ГОСТ, быть сертифицированными, средства измерения должны быть поверены.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

6.  Порядок оказания услуг

6.1. Все услуги по обслуживанию должны выполняться в соответствии с РД 009-01-96 “Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания”, РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок проведения и организации работ».

6.2. Исполнитель обязан:

- осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых систем и выполнять их проверку на соответствия требованиям действующих норм и правил в области пожарной безопасности.

- обеспечивать своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки;

- проводить мониторинг технического состояния обслуживаемых систем и при необходимости выдавать рекомендации по их совершенствованию;

- прибыть к объекту Заказчика не позднее 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика или с момента поступления сигнала о срабатывании АПС, в рабочие, выходные, праздничные дни;

- соблюдать технику безопасности и правила противопожарной безопасности при проведении технического обслуживания АПС, СОУЭ и автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха;

- соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений администрации лечебного учреждения Заказчика;

- проводить техническое обслуживание, регламентные и ремонтные работы, во время, согласованное с Заказчиком;

- обеспечивать проведение технического обслуживания и ремонтных работ персоналом соответствующей квалификации в присутствии представителя Заказчика.

7. Требования к безопасности оказываемых услуг и безопасности результатов

Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками Исполнителя, установленных на объекте требований техники безопасности и пожарной безопасности и при выявлении нарушений, требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений.

8. Требования к качеству и условиям оказания услуг

Технология и качество оказываемых услуг должны строго соответствовать требованиям действующих норм и правил (Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, РД 009-01-96, РД 009-02-96, СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2013), а также требованиям паспортов и инструкций по эксплуатации заводов изготовителей.

9. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг.

Исполнитель возвращает документацию на техническое обслуживание инженерных систем и оборудования, предоставленную ему в пользование Заказчиком, в целости и сохранности.

10.	Требования, предъявляемые к Исполнителю.

10.1 Персонал Исполнителя, выполняющий Работы должен быть обучен, аттестован, иметь установленные свидетельства и удостоверения, дипломы, подтверждающие квалификацию персонала.

10.2 Исполнитель должен обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора.

Исполнитель  должен быть зарегистрирован в установленном порядке, иметь действующие лицензии МЧС РФ на осуществление следующих видов деятельности:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» и п.15. ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Исполнитель должен иметь действующую лицензию на следующие виды работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации людей при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ,

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

11. Условия оказания услуг

11.1 Все услуги оказываются силами и средствами Исполнителя с использованием своих материалов, на собственном оборудовании, своими приборами, инструментами и средствами защиты.

11.2 Неисправности, выявленные при обследовании, должны быть устранены:

- немедленно, если неисправность может привести к выходу из строя оборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы, или созданию предпосылок к травмированию пациентов или персонала;

- при проведении очередного технического обслуживания, если неисправность не требует срочного устранения.

11.3	ТО и ППР осуществляется Исполнителем с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Работы по ТО в выходные и праздничные дни не проводятся, за исключением работ по устранению неисправностей и по заявкам. По требованию Заказчика конкретное время и сроки проведения обслуживания могут быть отдельно согласованы. Проведение ТО и ППР не должно мешать деятельности на Объектах Заказчика.

11.4	Оповещение о возникших неполадках в АУПС, СОУЭ, автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха производится дежурным персоналом Заказчика по номеру телефона, предоставленному Исполнителем, круглосуточно без выходных. Все виды, изменения объемов и сроков выполнения работ, а также продолжительности рабочего дня Исполнителя и интенсивности выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

11.5	Восстановление работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения после ее срабатывания или отказа не должно превышать 2 часов круглосуточно без выходных.

11.6	ТО И ППР АПС, СОУЭ и автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха производится с использованием собственного оборудования, устройств, запасных частей и расходных материалов Исполнителя.

11.7 При проведении работ по ТО при обнаружении неисправностей Исполнитель должен незамедлительно провести все необходимые мероприятия по их устранению.

11.8 Работы, связанные с остановкой и/или отключением технологического оборудования при ТО, должны согласовываться с Заказчиком и не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Работ.

11.9 Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по ТО» на каждую систему, один экземпляр, которой должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО после их окончания, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц с обеих сторон. Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка пожарной автоматики (оборудование, системы) сдана Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова к использованию по назначению».

11.10	Ежемесячно по результатам работ по ТО и ППР Исполнителем составляется акт обследования работоспособности установок системы АПС, СОУЭ и автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха в 2-х экземплярах.

11.11	Исполнитель обязан по требованию Заказчика оформлять акты, справки, предложения и т.д., касающиеся работы обслуживаемого оборудования. Исполнитель должен консультировать персонал Заказчика по всем вопросам по контролю системы АУПС, СОУЭ и автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха.

11.12 В целях устранения неисправностей на установках и системах противопожарной защиты Исполнитель, получив заявку от Заказчика, должен ее выполнить в рабочее время в течение 6 часов (в выходные и праздничные дни в течение 12 часов), расписаться в получении заявки в «Журнале выполнения заявок» хранящийся у Заказчика (в Хирургическом корпусе ул. Горошникова, 37) и немедленно приступить к выполнению. После выполнения заявки Исполнитель информирует Заказчика о выполнении и расписывается в «Журнале выполнения заявок».

11.13	При заключении Договора Исполнитель предоставляет Заказчику: заверенный список сотрудников, осуществляющих работы по ТО и ППР АПС, СОУЭ и  автоматической системы вентиляции дымоудаления и подпора воздуха с указанием должности по штатному расписанию, заверенные копии квалификационных удостоверений, сертификатов и другие документы, подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям действующих нормативно-технических актов и настоящего Описания объекта закупки. Услуги оказываются Исполнителем собственными силами, из своих материалов, на собственном оборудовании, своими приборами, инструментами и средствами защиты.

11.14	Исполнитель обязан соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Главный врач ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» _____________С.В. Овсянников

Исп.: Рыбакина О.Л., тел.: 8/3435/41-34-41, dcgb_zakup@mail.ru