Приложение 1

Описание предмета закупки

Оказание услуг по сервисному обслуживанию узлов коммерческого учета тепловой энергии

- Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по сервисному обслуживанию узлов коммерческого учета тепловой энергии (УКУТЭ).

2.  Место выполнения работ (оказания услуг): ГАУЗ СО СООД Свердловская область, г. Екатеринбург

- ул. Соболева, 29;

- ул. Комсомольская, 11.

3.  Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): в течении 12 месяцев с момента заключения договора.

3.1. Оказание услуг проводится Исполнителем не менее чем раз в месяц и при необходимости. При возникновении внештатной ситуации приезд специалиста Исполнителя не позднее 4 (четырех) часов, после подачи заявки по телефону.

4.  Цель выполнения работ (оказания услуг): Обеспечение непрерывной работы приборов и средств учета тепловой энергии и теплоносителя, поддержание их в исправном и работоспособном состоянии. Ежемесячное снятие показаний с тепловычислителей с предоставлением их в теплоснабжающую организацию.

5. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг):

5.1. Все услуги должны быть выполнены своевременно и качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ (в том числе в соответствии Приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003г. «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя").

5.2. Все услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности согласно законодательству РФ. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя.

5.3. Все используемые при оказании услуг материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Материалы, используемые при оказании услуг Исполнителем, должны быть новыми (не бывшими в употреблении) и соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Материалы, используемые для оказания услуг, должны быть разрешены для применения в лечебных учреждениях.

- Место нахождения и перечень оборудования подлежащих сервисному обслуживанию:

| Адрес объекта | Наименование прибора | Заводской номер | Место установки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Соболева 29 Центральный тепловой пункт | Тепловычислитель ТЭКОН 19 | 5884 | ЦТП | 15.07.2027 |
|  | Преобразователь вихреаккустически расхода Метран 300 ПР Ду150 | 6729 | ЦТП | 28.06.2025 |
|  | Преобразователь вихреаккустический расхода Метран 300 ПР Ду 150 | 671688 | ЦТП | 28.06.2025 |
|  | Преобразователь расхода вихреаккустический Метран 300 ПР Ду 50 | 672454 | ЦТП | 27.06.2025 |
|  | Преобразователь расхода вихреаккустический Метран 300 ПР Ду 32 | 671797 | ЦТП | 27.06.2025 |
|  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | 63086/63451 | ЦТП | 29.12.2026 |
|  | Датчик давления с микропоцессорным электронным преобразователем «МЕТРАН 55ДИ» | 1493388 | ЦТП | 18.07.2027 |
|  | Датчик давления с микропоцессорным электронным преобразователем «МЕТРАН 55ДИ» | 1493387 | ЦТП | 18.07.2027 |
|  | Датчик давления с микропоцессорным электронным преобразователем «МЕТРАН 55ДИ» | 1493381 | ЦТП | 27.06.2026 |
| ул. Комсомольская, 11 индивидуальный тепловой пункт главного корпуса, индивидуальный тепловой пункт радиологического корпуса | Тепловычислитель ВзлетТСРВ-0,24 | 717789 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Тепловычислитель ВзлетТСРВ-0,24 | 717632 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Расходомер счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ» 420 Ду 65 | 808450 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Расходомер счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ» 420 Ду 65 | 808568 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Расходомер счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ» 420 Ду 32 | 806155 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ» 420 Ду 32 | 806238 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ» 420 Ду 20 | 814052 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ» 420 Ду 15 | 753936 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС | 809848 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС | 806421 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС | 816058 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС | 813147 | ИТП | 25.07.2026 |
|  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И-М | А858850 | ИТП | 27.01.2028 |
|  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И-М | А 860443 | ИТП | 06.02.2028 |
|  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И-М | А 860444 | ИТП | 06.02.2028 |

7. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):

- проверка пломб и отсутствия внешних повреждений;

- проверка разъемных соединений и состояния контактов;

- проверка крепления кабелей и жгутов проводов, проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений.

- подготовка и сдача узла учета в повторную эксплуатацию после проведения ремонтных работ (замены приборов).

- проверка общесистемных настроечных параметров.

- проверка достоверности показаний узла учёта.

- проверка текущего накопления показаний объема воды, тепловой энергии и времени наработки.

При обнаружении значительных отклонений измеряемых и регистрируемых приборами параметров по сравнению со среднестатистическими за предыдущий период установить, чем вызвано отклонение (неисправностью прибора или нарушениями в работе сетей), устранить нарушения в работе узлов учёта, либо подготовить обоснованные рекомендации по устранению нарушений, если они вызваны отклонениями в работе сетей теплоснабжения.

- снятие показаний с приборов учёта.

Весь объем информации о работе систем за отчетный период, хранимый в запоминающем устройстве узла учёта, с помощью сервисного оборудования, с последующей обработкой на персональном компьютере и предоставлением Заказчику и в энергоснабжающую организацию информации на бумажном носителе в 2 экземплярах.

- принятие решений о пригодности узла учёта к продолжению эксплуатации на следующий отчетный период.

- выполнение регламентных работ, определенных в «Инструкции по эксплуатации» вычислителя, расходомеров, термопреобразователей, установленных на узле учета.

- проверка питания первичных преобразователей.

- проверка правильности показаний преобразователей.

8. Периодичность сервисного обслуживания УКУТЭ:

| № п.п. | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр приборов учета, средств измерения на предмет внешних повреждений, герметичности присоединений, отсутствия протечек и целостности пломб. | Ежемесячно |
| Электрическая часть |  |  |
| 2. | Проведение внешнего осмотра блоков питания, клеммных коробок, автоматических выключателей и других электрических приборов, установленных в шкафу управления на предмет внешних повреждений. Проверка целостности линии заземления. | Ежемесячно |
| 3. | Ревизия контактных соединений для исключения перегревов и стабильной работы силового оборудования. Осмотр силовых и слаботочных кабельных линий. | Ежемесячно |
| Средства измерения, манометры давления, термометры |  |  |
| 4. | Проверка работоспособности тепловычислителя: проверка архивной памяти тепловычислителя на наличие нештатных ситуаций, контроль базы настроечных параметров тепловычислителя и устранение программных сбоев для функционирования узла учета в соответствии с утвержденной проектной документацией. | Ежемесячно |
| 5. | Внешнего осмотр приборов учета (первичных преобразователей-датчиков температуры, расхода, давления) | Ежемесячно |
| 6. | Ревизия контактных соединений для исключения искажения фиксируемых параметров теплоносителя. | По необходимости |
| 7. | Контроль за наличием масла в гильзах термопреобразователей и термометров для предотвращения ухудшения метрологических характеристик прибора. | Ежемесячно |
| 8. | Ремонт на месте эксплуатации без снятия с объекта и без использования дополнительных материальных ресурсов для оперативного восстановления работоспособности приборов учета в случае обнаружения незначительных повреждений. | Ежемесячно |
| 9. | Съем среднесуточных архивных данных о теплопотреблении с тепловычислителя для последующей обработки данных и подготовки отчета о теплопотреблении. | Ежемесячно |
| 10. | Обработка на персональном компьютере среднесуточных данных о теплопотреблении и подготовка отчета для энергоснабжающей организации на бумажном носителе и в электронном виде | Ежемесячно |
| 11. | Сдача отчетов о теплопотреблении в энергоснабжающую организацию на бумажном носителе и в электронном виде согласно графику энергоснабжающей организации. | Ежемесячно |
| 12. | Проверка правильности показаний манометров, биметаллических и жидкостных термометров. | Ежемесячно |
| 13. | Поверка манометров, биметаллических термометров. | По необходимости |
| 14. | Предпусковая проверка оборудования. | Перед началом нового отопительного сезона |
| Неплановое обслуживание |  |  |
| 15. | Аварийно-восстановительные работы (отсутствие или искажение архивных или текущих показателей параметров теплоносителя, работа за пределами норм точности, повреждения расходомеров и т.п.). | По заявке |
| 16. | Консультации по эксплуатации УКУТЭ | По заявке |
| 17. | Корректировка температурного графика теплоносителя | По заявке |
| 18. | Ремонт или замена оборудования до 10000 рублей осуществляется за счет Исполнителя и входит в стоимость контракта | По заявке, но не чаще 1 раза в месяц |
| 19. | Очистка проточной части преобразователей расхода теплоносителя | По необходимости |
| 20. | Ежегодная сдача узла учета в коммерческую эксплуатацию (первичная, повторная) | Перед началом отопительного сезона |

9. Требования к выполнению работ (оказанию услуг):

9.1. Исполнитель обязан оказывать услуги, используя свое оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д.

9.2. Исполнитель приступает к работам только после согласования объёма (вида) работ с ответственным лицом Заказчика и получения от него разрешения. По окончании работ Исполнитель осуществляет сдачу выполненного объёма (вида) работ.

9.3. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с представителем Заказчика.

9.4. Перед началом работ Исполнитель направляет Заказчику список лиц, ответственных за проведение работ и перечень транспорта для въезда на территорию медицинского учреждения.

10. Требования к качеству оказанных услуг:

10.1. Исполнитель гарантирует соблюдение качества выполняемых работ (оказываемых услуг) и сроков их проведения.

10.2. Компенсацию ущерба, нанесенного Заказчику при ненадлежащем оказании услуг (по вине Исполнителя).

- Обеспечение сохранности и неприкосновенности имущества Заказчика, переданного Исполнителю для проведения работ, оказывать услуги с применением новых, современных, экологически безопасных запасных частей.

- 10.3. Проводить техническое обслуживание персоналом, соответствующей квалификации, 
в полном объёме, в установленные сроки. Оказывать консультации работникам Заказчика по правилам эксплуатации узлов учета тепловой энергии.

- Режим аварийно-технического обслуживания:

  - Неисправности работы узлов коммерческого учета тепла, возникающие в ходе эксплуатации, должны устраняться Исполнителем не позднее 4 (четырех) часов, после подачи заявки по телефону, а при сложных ремонтах - в течение трех рабочих дней.

  - Аварийные ситуации в ходе эксплуатации должны ликвидироваться немедленно силами дежурных сил и средств Исполнителя.

  - Результаты технического обслуживания регистрируются в журнале по техническому обслуживанию оборудования с подписью и расшифровкой Исполнителя. Аварийные, восстановительные, ремонтные работы согласовываются с Заказчиком. Заказчику предоставляется дефектная ведомость, договор, счет за оказанные услуги.

  - Контактное лицо для связи:

Зайцев Алексей Иванович +7 (343) 356-14-85;

Солодова Татьяна Сергеевна +7 (343) 356-14-85.