МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное  учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города  Волчанска»

Карпинского ул., 19А,  Волчанск, Свердловской обл. 624940

Тел./факс (34383) 5-90-01   E-mail:  soc036@egov66.ru

Сайт: http://zabota036.msp.midural.ru

_____________________________________________________________________________________

ФОРМА ЗАПРОСА

УТВЕРЖДЕНА

приказом Департамента государственных закупок Свердловской области

от «15» июля 2021 г. № 97-ОД

«Об утверждении примерных форм при определении и обосновании заказчиками начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги»

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска».

(наименование заказчика) на услуги по техническому обслуживанию; периодическому техническому освидетельствованию системы автоматической пожарной сигнализации; системы оповещения людей о пожаре, системы передачи извещений – ОКО, с выходом сигнала «Пожар» на пульт 267 пожарной части 6 ОФПС по СО, установленных на объектах ГАУСО СО «КЦСОН г.Волчанска» по адресам: ул.Карпинского, 19А, ул.М.Горького, 4 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

(предмет закупки)

- Основание для  выполнения работ.

  - Основанием для выполнения работ являются: Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», РД 009-02-96,  СП 484.1311500.2020,  СП 485.1311500.2020,  СП 486.1311500.2020,  СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2021

2.   Цель и задачи  оказания услуг.

2.1.  Цель оказания услуг:

Поддержание в рабочем состоянии оборудования единой системы АПС и СО с выводом сигнала «Пожар»  на пульт 267 пожарной части 6 ОФПС по СО, обеспечивающей пожарную безопасность на объектах ГАУСО СО «КЦСОН г.Волчанска».

2.2  Поддержание в рабочем состоянии оборудования для  передачи и приёма сигнала «Пожар» на пульт 267 пожарной части 6 ОФПС по СО и ежедневный контроль прохождения сигнала «Пожар» на пульт 267 пожарной части 6 ОФПС по СО.

2.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту единой системы АПС, СО с выводом сигнала «Пожар» на пульт 267 пожарной части 6 ОФПС по СО,  на объектах ГАУСО СО «КЦСОН г.Волчанска»  в период с момента заключения договора по «31» декабря 2023 года включительно до полного исполнения своих обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ Р, ПУЭ) и правилами (СП, ППБ, РД), действующими на территории Российской Федерации, перечнем регламентных работ (при выполнении работ) и перечнем обслуживаемого оборудования. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ,  должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы.

2.3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту установок выполняется в соответствии с перечнем регламентных работ  (п. 5 ТЗ), перечнем обслуживаемого оборудования (п.3 ТЗ) и порядком выполнения работ (п. 4 ТЗ) и  включает в себя:

- определение объёма и составление графика технического обслуживания и ремонта в соответствии с нормативными документами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям инструкций и руководств по эксплуатации изготовителей оборудования;

- проведение внешнего осмотра, контроль технического состояния (согласно п.5 ТЗ);

- проверка работоспособности и правильности функционирования; (согласно п.5 ТЗ);

- проведение профилактических, планово-предупредительных ремонтных работ, необходимых для поддержания систем в исправном рабочем состоянии; (согласно п.5 ТЗ);

- устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации и при проведении технического обслуживания;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала) (согласно п.5 ТЗ);

- при каждом осмотре установок обеспечить выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок. Выполнение работ выполняется по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком и под обязательным наблюдением ответственного лица Заказчика.

2.4.   В  случае проведения ремонтных работ в здании, исполнитель обязан по требованию заказчика в рамках договора  произвести  переустановку, демонтаж, а затем  монтаж  пожарного  оборудования.

3. Перечень обслуживаемых приборов, извещателей и оповещателей системы АПС, СО.

Объект: Отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов  г.Волчанск, ул. Карпинского, 19А

| № п/п | Перечень аппаратуры | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления Астра 814 PRO | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный радиоканальный Астра-8945 PRO | 1 |
| 3 | Блок индикации Астра-863 исп.Б | 4 |
| 4 | Ретранслятор-маршрутизатор радиоканальный Астра-Z-8845 | 5 |
| 5 | Ретранслятор-маршрутизатор радиоканальный Астра-Z-8845 исп.Б | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный Астра-Z-4245 | 89 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный радиоканальный Астра-Z-4345 | 8 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной радиоканальный Астра-Z-4545 | 9 |
| 9 | Блок питания СКАТ-1200М | 2 |
| 10 | Блок питания СКАТ-1200Р20 | 1 |
| 11 | Аккумулятор 26 Ач Delta DT-1226 | 3 |
| 12 | Автоматический выключатель DX3 1Р С6А 6000/10kА | 3 |
| 13 | Бокс КМПн 2/2 | 3 |
| 14 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 80 |
| 15 | Кабель ВВГнг(А)-3х1,5 | 15 |

Объект: Отделение социальной реабилитации (временный приют)  г.Волчанск, ул. Максима Горького, 4

| № п/п | Перечень аппаратуры | Кол-во шт./м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Магистр-16 | 1 шт. |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41 | 70 шт. |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513/10 | 5 шт. |
| 4 | Прибор оповещения Рокот-2 | 1 шт. |
| 5 | Акустическая колонка АС-2/1 | 6 шт. |
| 6 | Световое табло Молния 12В, табло «Выход» | 5 шт. |
| 7 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В-7 А/ч | 2 шт. |
| 8 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В-2,2 А/ч | 1 шт. |
| 9 | Прибор приемно-контрольный ОКО-3А-01-П (ППК 100) | 1 шт. |
| 10 | Антенна МАРТ-СВ | 1 шт. |
| 11 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 | 1 шт. |
| 12 | Коробка УК-2П | 12 шт. |
| 13 | Коробка КРТП 10*2 | 2 шт. |
| 14 | Кабель-канал 25х20 | 150 м. |
| 15 | Кабель-канал 20х10 | 70 м. |
| 16 | Кабель КПСЭнг FRLS 1х2х0,5 | 250 м. |
| 17 | Кабель КСВВнг(А)-LS 2*0,5 | 500 м. |
| 18 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5 | 4 шт. |

4. Порядок выполнения работ.

4.1. Порядок выполнения работ при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения  в помещениях (в части организационно-технических вопросов – порядок вызова исполнителя, порядок прохода на здания, время обслуживания и т.д.) определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем, в соответствии со списком регламентных работ и в соответствии с нормативно–техническим составом документов по техническому обслуживанию и ремонту  согласно РД 009-02-96 и перечнем обслуживаемого оборудования.

4.2. Основанием для выполнения работ при проведении ремонта оборудования установок пожарной сигнализации служит заявка Заказчика, зафиксированная в журнале учета неисправностей. Исполнитель обязан принять заявку на ремонт и обеспечить прибытие своего представителя в течение 3 часов с момента вызова в рабочее время. Сведения о выполнении ремонта должны регистрироваться в журнале учета неисправностей с личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за оказание услуг, от Исполнителя.

4.3. Исполнитель обеспечивает проведение технического обслуживания и ремонта персоналом соответствующей квалификации в присутствии представителя Заказчика.

4.4. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

5. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем АПС СО.

| № п/п | - Перечень работ | - Периодичность обслуживания по регламенту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей АПС (приёмно-контрольных панелей, аккумулятора, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.). | Ежемесячно |
| 5 | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно |
| 6 | Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на пульт пожарной части. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно |
| 8 | Проверка работоспособности системы АПС. | Ежемесячно |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции шлейфов. | - 1 раз в 6 месяцев |
| 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | - 1 раз в 6 месяцев |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | - 1 раз в 6 месяцев |
| 12 | Проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания автоматической пожарной сигнализации в работоспособном круглосуточном состоянии. | В соответствии с графиком ТО. |

- Требования к качеству и условиям выполнения работ.

6.1. Технология и качество выполненных работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», РД 009-02-96,  СП 484.1311500.2020,  СП 485.1311500.2020,  СП 486.1311500.2020,  СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2021).

6.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. На момент подписания Актов сдачи-приемки по договору Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

6.3. Работы  должны выполняться работниками, обученными по специальности (обслуживание и монтаж охранно-пожарной сигнализации), имеющих группу электробезопасности не менее III.

6.4.  Наличие опыта обслуживания аналогичных систем АПС.

6.5.  Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом заключаемого договора.

6.6. Наличие сертификатов соответствия РСТ, ИСО9001.

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | Ноябрь-декабрь 2023 г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | Декабрь 2023 г. |
| 3. | Срок оказания услуг | С 01.01.2024г по 31.12.2024г |
| 4 | Порядок оплаты | услуги оплачиваются Заказчиком ежемесячно в безналичной форме на основании предъявления пакета документов (счет, счет-фактура, акт сдачи-приема выполненных работ), в течение 7 рабочих дней. |
| 5. | Размер обеспечения исполнения договора | 5 % от НМЦД |

Сроки предоставления ценовой информации: до 12:00  24.11.2023 г.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту: soc036@egov66.ru,  а также посредством региональной информационной системы

| Приложение: |  |
| --- | --- |
|  | 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |

Ответственное лицо ________ Трофимова В.И.

Тел. 8-34383-52175

Форма

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» __________20___ года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики | Цена за единицу товара | Расчет предлагаемой цены товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | _____________________ | /_______________________ |
| --- | --- | --- |
| м.п. | (подпись) | (расшифровка) |