государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«НОВОЛЯЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

624401, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79

Тел./факс (34388) 2-18-47	ernatser78@mail.ru

Запрос на коммерческое предложение

на поставку и установку противопожарных дверей для нужд ГАУЗ СО «Новолялинская РБ»

- Предмет договора: Приобретение, поставка  и установка противопожарных  дверей  в количестве 16 шт.

- Место поставки: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79  в рабочие дни недели, с 08:00 часов до 15:00 часов., (далее – Место поставки).

- Источник финансирования: внебюджетные средства, средства областного бюджета.

Сроки начала  выполнения работ: в течение 60 (шестьдесят) календарных дней со дня, следующего после подписания договора.

4.	Общие требования к выполнению работ.

Выполнение работ по установке противопожарных дверей включает себя:

- изготовление дверей, технические характеристики которых указаны в Приложении № 1 настоящего Технического задания;

- демонтаж дверных коробок со снятием деревянных полотен (16 шт.);

- доставка и разгрузка противопожарных дверей у подъезда;

- подготовка дверного проема под установку противопожарных дверей (отбитие штукатурки);

- монтаж противопожарных дверей;

- монтаж доводчика;

- врезку замка противопожарного;

- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной. Монтажная пена для противопожарных дверей должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости;

- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов;

- установка наличников (при наличии соответствующего дверного проема);

- вывоз строительного мусора.

Замок и ручка должны работать плавно, без заеданий и рывков.

Выполнение работ производиться силами и средствами Подрядчика, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

5. Требования к качеству выполняемых работ и безопасности

5.1. 	Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании, а именно:

5.2. 	Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 года N 1228 «Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», согласно приказу МЧС России от 13.03.2020 №151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и  др. действующего законодательства.

5.3. Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

5.4. Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.

6. 	Требования к качеству материалов.

6.1. 	Огнезащитные двери должны выполнять следующие функции:

- преградить путь распространения пожара от места возгорания по зданию;

- перекрыть пути распространения холодного и горячего дыма;

- не допустить притока кислорода к очагу возгорания;

- не допустить повышения температуры в помещении со стороны противоположной пожару;

6.2. Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, технически исправными, без дефектов, связанных с изготовлением, конструкцией, материалами или сборкой. Материалы не должны иметь дефектов функционирования при штатном режиме использования, должны быть не находившимся ранее в эксплуатации, в ремонте, не восстановленными, не модифицированным, должны быть материалами, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

6.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику паспорта на противопожарные двери, а также сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ) на двери,  огнеупорную монтажную пену и доводчики.

7. 	Условия выполнения работ:

7.1. 	Подрядчик обязуется своими силами произвести (уточнить) замеры устанавливаемых конструкций и на месте согласовать с Заказчиком используемые материалы;

7.2. 	Демонтаж имеющихся дверей осуществлять только после поставки противопожарных дверей на объект.

7.3 	Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объектах.

7.4. Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика.

7.5. Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.

7.6. 	При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.

7.7. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

7.8. Работы производятся Подрядчиком в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-пятница – с 9-00 до 17-00 часов. В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.

7.9. 	Подрядчик несет ответственность за охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.

7.10. В случае если при приемке Работ выявится, что качество выполненных работ не соответствует установленным требованиям, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчиком, составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами.

При этом Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

8. 	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

- на монтажные работы составляет 1 (один) год после подписания акта сдачи-приемки работ;

- на металлические противопожарные двери составляет 1 (один) год после подписания акта сдачи-приемки работ.

Гарантийное обслуживание распространяется на все части и составляющие, с заменой в случае необходимости запасных частей за счет Подрядчика.

Приложением № 1

к Техническому заданию

| № п/п | Наименование товара | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 970 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 1830 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Правое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 2. | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 820 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 1800 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Правое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | Без обналички, С порогом, Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 3. | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 750 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 1620 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Правое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | Без обналички С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 4 | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 1140 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 1800 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Левое, одностворчатое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | Без обналички С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 5 | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 1200 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 1380 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Разные створки, правая рабочая |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 6 | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 720 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2050 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Левое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 7. | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 720 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2050 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Левое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 8 | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 730 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2050 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Левое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 9 | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 1200 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2130 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Правая рабочая на 900 мм |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | Без обналичк, С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик, шпингалеты торцевые на нерабочую сторону |  |
| 10. | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 790 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2050 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Левое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 11. | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 750 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2100 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Левое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 12 | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 1080 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2100 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Левое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 13 | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 970 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2050 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Правое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 14 | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 850 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2000 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Правое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 15. | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 880 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2050 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Правое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |
| 16. | Дверь противопожарная металлическая 60M1 EIS ТУ 25.12.10-007-48566490-2021 ГОСТ 53307-2009 . | Ширина по коробке | 670 | мм |
|  |  | Высота по коробке | 2050 | мм |
|  |  | Материал полотна | Сталь 1.2мм |  |
|  |  | Цвет, покрытие | Ral 7035 |  |
|  |  | Тип замка | ПП |  |
|  |  | Устройство для самозакрывания | Доводчик | 1 шт |
|  |  | Открывание дверного полотна | Правое |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI 60 | - |
|  |  | Примечание: | С обналичкой С порогом Двойной контур резинового уплотнения Коробка с утеплителем Цилиндр кл/ключ Усиление под доводчик |  |

2.  Место поставки товара: 624400, Россия, Свердловская обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79

3. Срок поставки товара: Срок поставки Товара: поставка производится с момента заключения договора                       по  « 31 » декабря  2025года. Поставка товара  осуществляется по заявке Заказчика.  Заявка подаётся  Заказчиком путём направления заявки в виде электронного документа в формате pdf., содержащего подпись Заказчика  по электронной почте в течение 10  рабочих дней с момента подачи заявки.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

Оплата по Договору осуществляется по факту поставки каждой партии Товара, в течение 7 рабочих (банковских) дней после подписания Заказчиком Акта приема – передачи товара, на основании счета и (или) счета – фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Контрактный управляющий                                         Н.С. Ершова

Тел.8- 95063725528