УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДО СО СШОР «Аист»

________________Я.И. Миленький

"____" _______________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной безопасности объектов ГАУ ДО СО «СШОР «Аист».

- Предмет закупки: оказание услуг по комплексному обслуживанию системы пожарной безопасности объектов ГАУ ДО СО СШОР «Аист»..

- Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

  - Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и планово-предупредительным ремонтам систем пожарной безопасности (далее – Обслуживание), установленных на объектах ГАУ ДО СО СШОР «Аист» (далее – Объекты) по адресам:

-	г. Нижний Тагил, ул. Долгая, д. 1 (стр. 1, стр. 2, стр. 5, стр. 6, стр. 7, стр. 8, стр. 9, стр. 12, стр. 13, стр. 17, стр. 20, стр. 24, стр. 25, стр. 26, стр. 31, стр. 32, стр. хозяйственного назначения)

- 	г. Нижний Тагил, ул. Трудовая, д. 123.

2.2.	В системы пожарной безопасности (далее – Оборудование) помещений Объектов включены:

- система автоматической пожарной сигнализации (далее – САПС);

- система оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ);

- система автоматического газового пожаротушения, включая первичные средства пожаротушения (далее – АУГП);

- система приточной и вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением (далее – СПВВ).

  - В течение срока оказания услуг Исполнитель осуществляет устранение неисправностей (включая замену расходных материалов, комплектующих и оборудования) своими силами, с использованием материалов надлежащего качества и комплектующих, соответствующих технической документации на Оборудование, в сроки, установленные настоящим Техническим заданием и/или Заказчиком (при аварийно-техническом обслуживании).

- Количество поставляемого товара, оказываемых услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

1 (Один) комплекс услуг по Обслуживанию систем пожарной безопасности включает:

- Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты САПС;

- Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты СОУЭ;

- Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты АУГП.

- Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты СПВВ.

- иные необходимые работы, в целях восстановления работоспособности Оборудования, обеспечения безопасных условий его эксплуатации и предотвращения сбоев в его работе, а также для подготовки к проверкам соответствующих надзорных органов.

Список элементов (компонентов), входящих в состав указанных систем, Обслуживание которых предусмотрено настоящим Техническим заданием, указан в Приложении к настоящему Техническому заданию.

- Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

  - Заказчик предоставляет Исполнителю (имеющуюся в распоряжении) техническую документацию на Оборудование (САПС, СОУЭ, АУГП, СПВВ).

  - Исполнитель в период оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием обязан участвовать в периодических проверках работоспособности Оборудования в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", с выполнением установленных законодательством проверочных мероприятий и составлением соответствующего Акта проведения проверки.

  - Исполнитель должен обеспечить участие территориального органа Государственной пожарной службы, иных специалистов (при необходимости) в проведении освидетельствований Оборудования с привлечением Заказчика и с составлением соответствующего акта.

  - Исполнитель обязан:

    - В соответствии с РД 25.964-90 провести первичное обследование Оборудования Заказчика с оформлением соответствующих документов.

    - В соответствии с РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания", РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт" разработать и представить на согласование Заказчику:

  - журналы регистрации работ по Обслуживанию Оборудования и учета неисправностей (далее – Журналы, по согласованию с Заказчиком) ;

  - графики Обслуживания Оборудования;

    - Уведомлять представителя Заказчика, ответственного за эксплуатацию Оборудования, о дате и времени начала проведения очередного Обслуживания систем не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня.

    - Устранить недостатки в Обслуживании Оборудования, выявленные соответствующими надзорными органами и/ или Заказчиком.

  - По результатам оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием, в том числе промежуточных (ежемесячных), Исполнитель обязан осуществить ликвидацию рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне Обслуживания после его окончания.

- Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:

  - В соответствии с РД 009-02-96 Исполнитель обязан проводить Обслуживание, в том числе осуществлять:

    - контроль технического состояния Оборудования;

    - проверку соответствия Оборудования, в том числе его электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

    - ликвидацию последствий воздействия на Оборудование неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

    - выявление и устранение причин ложных срабатываний Оборудования;

    - определение предельного состояния Оборудования, при которых его дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем организации проведения технического освидетельствования;

    - анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемого Оборудовании и его надежности при эксплуатации.

  - Перечень услуг, входящих в состав Обслуживания, и периодичность проведения Обслуживания указаны в разделе 10 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель обязан оказывать услуги с использованием собственного инвентаря, инструментов и оборудования необходимого для проведения Обслуживания.

  - При проведении замены запасных частей Оборудования (САПС, СОУЭ, АУГП, СПВВ). Исполнитель обязан использовать элементы (компоненты, запасные части) серийного производства, имеющие соответствующие сертификаты Российской Федерации.

При замене элементов Оборудования в рамках Обслуживания недопустимы конструктивные, технические или технологические изменения Оборудования.

  - Исполнитель предоставляет гарантию:

- на оказываемые в соответствии с настоящим Техническим заданием услуги сроком не менее 6 (Шести) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

- на установленные (использованные) в процессе оказания услуг по настоящему Техническому заданию запасные части, комплектующие, узлы и агрегаты сроком не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, за исключением случаев, если гарантия завода-изготовителя запасных частей, узлов и агрегатов превышает срок 12 (Двенадцать) месяцев. В этом случае Исполнитель обязан предоставить соответствующую гарантию на срок, установленный заводом-изготовителем.

  - Исполнитель обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока, в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Технического задания замечания, неисправности, поломки и возместить убытки, вызванные некачественным оказанием услуг по настоящему Техническому заданию за свой счет и в кратчайшие сроки, установленные Заказчиком.

  - В случаях выхода из строя узлов, агрегатов, иных составляющих частей Оборудования, которые попадают под условия гарантийного ремонта Производителя Оборудования (САПС, СОУЭ, АУГП, СПВВ), при обнаружении причин (последствий) некачественного Обслуживания, доказанных Производителем Оборудования, Исполнитель обязан возместить в полном объеме расходы на ремонт и приобретение запасных частей, узлов и агрегатов, а также возместить ущерб (убытки), возникшие в результате прекращения гарантийных обязательств Производителя Оборудования.

  - Исполнитель несет ответственность за соответствие оказанных услуг по Обслуживанию Оборудования требованиям настоящего Технического задания, Договора, РД 009-01-96, РД 009-02-96, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также за результат оказанных услуг.

  - Исполнитель обязан осуществлять Обслуживание Оборудования в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП). Правилами труда при эксплуатации электроустановок.

  - Персонал Исполнителя, осуществляющий Обслуживание Оборудования, должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение обучения по охране труда и пожарной безопасности;

- удостоверения по электробезопасности (не менее 3 группы);

- квалификационные удостоверения на право выполнения работ по наладке, ремонту и ТО СПС и СОУЭ.

- Требования к качественным характеристикам оказываемых услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при оказании услуг:

  - Исполнитель обязан обеспечить бесперебойное функционирование Оборудования. Расходные материалы и запчасти для выполнения Обслуживания в соответствии с настоящим Техническим заданием поставляются силами и за счет Исполнителя.

  - Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг квалифицированным персоналом.

  - Исполнитель обязан назначить распорядительным документом лиц, ответственных за оказание услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием и ответственных за исправное состояние и организацию работ по Обслуживанию Оборудования.

  - Исполнитель должен обеспечить:

    - соблюдение сотрудниками Исполнителя правил охраны труда, пожарной, промышленной, экологической  безопасности и  внутреннего трудового распорядка ;

    - установку ограждений в местах проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования специальными предупреждающими знаками для исключения травматизма;

    - безопасность жизни, здоровья людей (сотрудников и посетителей) и сохранность имущества Заказчика и третьих лиц в процессе оказания услуг и в процессе эксплуатации Оборудования;

    - высокое качество оказываемых услуг согласно действующему законодательству, условиям Договора и настоящего Технического задания.

  - Услуги по аварийно-техническому обслуживанию (внеплановому ремонту) выполняются с момента поступления вызова по заявке Заказчика, которая передается посредством телефонного звонка, электронной почты, факсимильной связи, по каналам телеграфной связи (далее – Заявка) на усмотрение Заказчика, в течение не более 2 (Двух) часов, с момента поступления вызова, Заявки.

Право требования Заказчика считается заявленным при условии подтверждения отправки Заказчиком заявки на указанный Исполнителем телефонный номер, адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм);

  - Исполнитель одновременно с подписанием Договора предоставляет Заказчику контактную информацию (телефонный номер, адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм) и указывает ответственное лицо.

В случае изменения контактной информации Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика в течение суток.

  - Исполнитель обязан обеспечить наличие круглосуточной диспетчерской службы и проведение аварийно-технического обслуживания (аварийно-восстановительных (внеплановых) ремонтов) по Заявкам Заказчика в сроки, указанные в пункте 6.5 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревшего Оборудования, а также отдельных компонентов (элементов) Оборудования, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу Оборудования.

  - Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о необходимости проведения аварийно-восстановительных ремонтов Оборудования, необходимость в которых возникла вследствие нарушения правил пользования Оборудования.

  - Исполнитель обязан производить техническое обслуживание Оборудования на основании требований следующей нормативной документации:

-	Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

-	РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания",

-	РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт"

-	РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ";

-	РД 25-964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ";

-	СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";

- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"

- СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"

- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"

-	СП 3.13130.2020 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования"

-	СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

-	ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний";

-	ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";

-	РТМ 25.488-82 "Установки пожаротушения автоматические пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом", утв. директивным указанием Минприбора СССР от 30 сентября 1982 г. № 24-6/6-4134;

-	ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

-	НПБ 151-2000 "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний".

-РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта атоматический установок пожаротушения, дымоудаления,охранной,пожарной и охранно-пожарной сигнализации»

-Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464
"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»

-ГОСТ 12.1.004-91". Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ"

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

  - Исполнитель должен иметь действующую лицензию на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1128 от 28.07.2020г. «Положение о лицензировании деятельности по монтажу,техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

по следующему перечню работ и услуг.

    - монтаж, техническое обслуживание и ремонт, систем пожаротушения включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

    - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

    - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре, включая диспетчеризацию проведение пуско-наладочных работ;

    - монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию проведение пуско-наладочных работ.

  - Наличие опыта оказания услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дымоудаления.

- Сроки оказываемых услуг, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды оказываемых услуг:

Сроки оказания услуг: с даты заключения Договора в течении 12 месяцев.

Срок действия Договора: с даты заключения Договора по 01.01.2024 г.

- Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

  - В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора Исполнитель должен разработать, согласовать Заказчиком и представить в бумажном виде для хранения на Объектах, в том числе для ведения записей:

- инструкции по эксплуатации установки пожарной автоматики (действия персонала Заказчика в момент срабатывания Оборудования);

- графики Обслуживания Оборудования;

- Журнал регистрации работ по Обслуживанию Оборудования;

  - Услуги принимаются на основании данных Журнала регистрации работ по Обслуживанию Оборудования.

  - По согласованию с Заказчиком провести первичное обследование Оборудования в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора с оформлением Акта первичного обследования Оборудования, дефектную ведомость (на неработающее оборудование при необходимости)

  - Последовательность (периодичность) оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием определяется на основании:

- Регламента Обслуживания Оборудования (раздел 10 настоящего Технического задания);

- Руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации каждой единицы Оборудования, входящей в Приложение к настоящему Техническому заданию, подлежащего техническому обслуживанию и проведению планово-предупредительных ремонтов.

- Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

  - Перечень мероприятий, содержание и объем Обслуживания Оборудования определяется эксплуатационной документацией Оборудования и настоящим Техническим заданием, разработанным в соответствии с РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания".

  - Плановое техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты систем автоматической пожарной сигнализации, газового пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией на Объектах проводятся в объемах, указанных в Таблице №1.

  - Аварийно-техническое обслуживание (Внеплановый ремонт), проводится по мере необходимости в объеме:

- своевременного принятия мер по исправлению возникших неполадок и проведения работ по восстановлению работоспособности Оборудования;

- ликвидации последствий воздействия на Оборудование неблагоприятных климатических или производственных условий.

  - Регламенты на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт Оборудования разработаны в соответствии с РД 009-01-96:

Таблица 1.

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регламент № 1 технического обслуживания САПС. |  |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей АПС (приёмно-контрольных панелей, аккумулятора, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 1.2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах. | ежемесячно |
| 1.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| 1.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.). | ежемесячно |
| 1.5 | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | ежемесячно |
| 1.6 | Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения. | ежемесячно |
| 1.7 | Профилактические работы | 1 раз в 3 месяца |
| 1.8 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца |
| 2. | Регламент № 2 технического обслуживания систем АУГП. |  |
| 2.1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 2.2 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонных и т.д. | ежемесячно |
| 2.3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 2.4 | Контроль качества огнегасящего вещества | ежемесячно |
| 2.5 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| 2.6 | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | ежемесячно |
| 2.7 | Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения. | ежемесячно |
| 2.8 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 2.9 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца |
| 3. | Регламент №3 технического обслуживания систем СОУЭ. |  |
| 3.1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно- контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 3.2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
| 3.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 3.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
| 3.5 | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | ежемесячно |
| 3.6 | Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения | ежемесячно |
| 3.7 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 3.8 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
| 4. | Регламент №4 технического обслуживания систем СПВВ. |  |
| 4.1 | Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 4.2 | Проверка угла открывания, закрывания электрического привода, проверка угла открывания и закрывания электрического привода в режиме работы установки, проверка при необходимости регулировка заслонки при работе в паре с термостатом, проверка срабатывания заслонки при пожарной тревоге. | ежемесячно |
| 4.3 | Проверка клапанов, регулировка по необходимости, проверка, ремонт запорной арматуры. | ежемесячно |

Перечень обслуживаемого оборудования САПС:

| № п/п | Наименование заказчика | Наименование объекта | Адрес | Перечень элементов пожарной сигнализации, кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» | Спортивно-гостиничный комплекс | Ул. Долгая 1, стр. 1 | Адресно-аналоговая панель – 1 шт; Извещатель пожарный дымовой – 498 шт.; Извещатель пожарный тепловой – 10 шт.; Ручной извещатель – 26 шт.; Оповещатель звуковой – 3 шт. |
| 2 |  | Административно-бытовой корпус | Ул. Долгая 1, стр. 2 | Адресно-аналоговая панель – 1 шт; Извещатель пожарный дымовой – 156 шт.; Ручной извещатель – 10 шт.; |
| 3 |  | Судейская лыжного стадиона | Ул. Долгая 1, стр. 12 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 64 шт.; Извещатель пожарный тепловой – 2 шт.; Ручной извещатель – 6 шт.; |
| 4 |  | Трибуна 1230 мест | Ул. Долгая 1, стр. 13 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 55 шт.; Ручной извещатель – 3 шт.; |
| 5 |  | Нижняя станция ППКД | Ул. Долгая 1, стр. 17 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 6 шт.; Ручной извещатель – 3 шт.; |
| 6 |  | Промежуточная станция ППКД | Ул. Долгая 1, стр. 24 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 4 шт.; Ручной извещатель – 1 шт.; |
| 7 |  | Верхняя станция ППКД | Ул. Долгая 1, стр. 26 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 4 шт.; Ручной извещатель – 1 шт.; |
| 8 |  | Судейская вышка трамплина К40, К60 | Ул. Долгая 1, стр. 20 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 22 шт.; Ручной извещатель – 3 шт.; |
| 9 |  | Судейская вышка трамплина К90 | Ул. Долгая 1, стр. 25 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 22 шт.; Ручной извещатель – 3 шт.; |
| 10 |  | Судейская вышка трамплина К120 | Ул. Долгая 1, стр. 32 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 41 шт.; Ручной извещатель – 2 шт.; |
| 11 |  | Комментаторские кабины комплекса трамплинов | Ул. Долгая 1, стр. хоз. наз. | Пульт контроля и управления – 1 шт.; Прибор приемно-контрольный пожарный – 21 шт.; Релейный блок – 1 шт.; Блок контроля и индикации – 1 шт.; Преобразователь интерфейса – 4 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 40 шт.; Ручной извещатель – 20 шт.; |
| 12 |  | Модули для спортсменов | Ул. Долгая 1, стр. хоз. наз. | Пульт контроля и управления – 1 шт.; Прибор приемно-контрольный пожарный – 16 шт.; Релейный блок – 1 шт.; Блок контроля и индикации – 1 шт.; Преобразователь интерфейса – 24 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 30 шт.; Ручной извещатель – 15 шт.; |
| 13 |  | Помещение травмпункта | Ул. Долгая 1, стр. хоз. наз. | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 2 шт.; Ручной извещатель – 1 шт.; Преобразователь интерфейса – 1 шт.; |
| 14 |  | Помещение физконтроля | Ул. Долгая 1, стр. хоз. наз. | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 2 шт.; Ручной извещатель – 1 шт.; Преобразователь интерфейса – 1 шт.; |
| 15 |  | Помещение жюри | Ул. Долгая 1, стр. 31 | Извещатель пожарный дымовой – 6 шт.; Ручной извещатель – 2 шт.; |
| 16 |  | Комментаторские кабины лыжного стадиона | Ул. Долгая 1, стр. хоз. наз. | Пульт контроля и управления – 1 шт.; Прибор приемно-контрольный пожарный – 12 шт.; Релейный блок – 1 шт.; Блок контроля и индикации – 1 шт.; Преобразователь интерфейса – 12 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 22 шт.; Ручной извещатель – 11 шт.; |
| 17 |  | Гостевой домик №1 | Ул. Долгая 1, стр. 8 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 20 шт.; Ручной извещатель – 2 шт.; Оповещатель звуковой – 2 шт.; |
| 18 |  | Гостевой домик №2 | Ул. Долгая 1, стр. 7 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 14 шт.; Ручной извещатель – 1 шт.; Оповещатель звуковой – 1 шт.; |
| 19 |  | Гостевой домик №3 | Ул. Долгая 1, стр. 6 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 14 шт.; Ручной извещатель – 1 шт.; Оповещатель звуковой – 1 шт.; |
| 20 |  | Баня – сауна | Ул. Долгая 1, стр. 5 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 8 шт.; Извещатель пожарный тепловой – 4 шт.; Ручной извещатель – 2 шт.; Оповещатель звуковой – 2 шт.; |
| 21 |  | Гараж | Ул. Долгая 1, стр. 9 | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 10 шт.; Ручной извещатель – 2 шт.; Извещатель пламени взрывозащищенный – 4 шт.; |
| 22 |  | Газовая котельная | Ул. Долгая 1, стр. хоз. наз. | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 4 шт.; Ручной извещатель – 1 шт.; |
| 23 |  | Модульное здание №1 | Ул. Долгая 1, стр. хоз. наз. | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 4 шт.; Ручной извещатель – 1 шт.; Оповещатель звуковой – 1 шт.; |
| 24 |  | Модульное здание №2 | Ул. Долгая 1, стр. хоз. наз. | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 9 шт.; Ручной извещатель – 4 шт.; Оповещатель звуковой – 4 шт.; |
| 25 |  | Модульное здание №3 | Ул. Долгая 1, стр. хоз. наз. | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 24 шт.; Ручной извещатель – 10 шт.; Оповещатель звуковой – 10 шт.; |
| 26 |  | Cкладские помещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Ул. Долгая 1, стр. хоз. наз. | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 24 шт.; Ручной извещатель – 12 шт.; Оповещатель звуковой – 2 шт.; |
| 27 |  | Стрелковый стенд основное здание | Ул. Трудовая 123, здание | Прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 14 шт.; Ручной извещатель – 1 шт.; Оповещатель звуковой – 1 шт.; |

Перечень обслуживаемого оборудования СОУЭ:

| № п/п | Наименование заказчика | Наименование объекта | Адрес | Перечень элементов системы оповещения и управления эвакуацией, кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» | Спортивно-гостиничный комплекс | Ул. Долгая 1, стр. 1 | Главная рама матричной системы – 1 шт.; Блок аудио-входов – 1 шт.; Входной модуль для микрофонной панели – 1 шт.; Модуль 2 микр./лин. входов – 1 шт.; Модуль 4 стерео входов – 1 шт.; Блок аудио-выходов – 1 шт.; Усилитель мощности – 8 шт.; Модуль входа для усилителей – 9 шт.; Блок аварийного питания – 1 шт.; Пожарная микрофонная панель – 1 шт.; Модуль расширения для панели – 5 шт.; Аттенюатор – 1 шт.; Блок питания – 5 шт.; Трехпрограммный радиоприемник – 1 шт.; Тюнер FM/AM – 1 шт.; Терминал подключения микроф. панели – 1 шт.; Громкоговоритель потолочный – 71 шт.; Громкоговоритель настенный – 165 шт.; Громкоговоритель 2 – х полосный – 4 шт.; Громкоговоритель рупорный – 5 шт.; Громкоговоритель прожекторный – 14 шт. |
| 2 |  | Здания и сооружения трамплинного комплекса и лыжного стадиона | Ул. Долгая 1 | Блок аудио-выходов – 1 шт.; Усилитель мощности – 7 шт.; Модуль входа для усилителей – 8 шт.; Блок аварийного питания – 1 шт.; Блок питания – 3 шт.; Громкоговоритель потолочный – 11 шт.; Громкоговоритель настенный – 84 шт.; Громкоговоритель рупорный – 21 шт.; Оповещатель охрано-пожарный звуковой – 37 шт.; Оповещатель пожарный световой – 20 шт.; Оповещатель охрано-пожарный световой – 37 шт.; Оповещатель охрано-пожарный комбин. – 17 шт.; |
| 3 |  | Административный корпус. Здания и сооружения хозяйственного назначения | Ул. Долгая 1 | Блок аудио-выходов – 1 шт.; Усилитель мощности – 7 шт.; Модуль входа для усилителей – 8 шт.; Блок аварийного питания – 1 шт.; Блок питания – 3 шт.; Микрофонная панель – 1 шт.; Модуль расширения – 1 шт.; Терминал подключения микроф. панели – 1 шт.; Громкоговоритель 2 - полосный – 10 шт.; Громкоговоритель настенный – 104 шт.; Громкоговоритель рупорный – 9 шт.; |

Перечень обслуживаемого оборудования АУГП:

| № п/п | Наименование заказчика | Наименование объекта | Адрес | Перечень элементов системы оповещения и управления эвакуацией, кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» | Спортивно-гостиничный комплекс | Ул. Долгая 1, стр. 1 | Блок управления пожарный – 3 шт.; Оповещатель пожарный световой – 3 шт.; Извещатель пожарный дымовой – 12 шт.; Кнопочный пост управления – 3 шт.; Извещатель охранный – 3 шт.; Кнопка восстановления режима – 3 шт.; Модуль газового пожаротушения – 5 шт.; |

Перечень обслуживаемого оборудования СПВВ:

| № п/п | Наименование заказчика | Наименование объекта | Адрес | Перечень элементов системы оповещения и управления эвакуацией, кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» | Спортивно-гостиничный комплекс | Ул. Долгая 1, стр. 1 | Клапан огнезадерживающий – 3 шт.; |