| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ГКБ № 40») Волгоградская, д. 189 г. Екатеринбург, 620102 тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34 e-mail: gkb40@gkb40.ur.ru ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914, ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 ЗКП-2025-005988 | Всем заинтересованным лицам |
| --- | --- |

Уважаемые Поставщики!

В связи с необходимостью размещения аукциона на поставку комплекта сборной модульной конструкции для размещения Приемного отделения ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, просим Вас предоставить коммерческое предложение:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  комплект сборной модульной конструкции для размещения Приемного отделения ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189

- Заказчик: ГАУЗ СО «ГКБ № 40», Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189.

- Срок поставки: до 15.12.2025. Датой поставки считается дата подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

- Поставляемые модульные конструкции, далее – товар, по своим техническим, функциональным, качественным и другим характеристикам должны соответствовать требованиям настоящего Описания объекта закупки и всем приложениям к нему. Все использованные в процессе сборки материалы должны быть новыми, зарегистрированными для обращения на территории Российской Федерации, сертифицированными (декларированными), должны соответствовать стандартам качества, технической спецификации завода-изготовителя, должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта завода-изготовителя.

- В собранном виде товар должен включать в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной готовности для подключения и эксплуатации: отопление, приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционирование, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, электрическое оснащение, структурированную кабельную систему (СКС), систему пожарной сигнализации, систему оповещения, контурное заземление, места подключения к внешним сетям.

- Модульная конструкция должна устанавливаться на подготовленное основание, в составе которого бетонная плита, обеспечивающая стабильное положение конструкции в течение всего периода эксплуатации. Поставщик должен учесть особенности рельефа при подготовке планировки перехода таким образом, чтобы уровень полов существующих корпусов и модуля были в одной плоскости, с учетом пандусов или подъемных механизмов, при этом формирование укрепляющих конструкций должны учитывать долговечность модуля и соответствовать этому сроку (быть не менее) по долговечности.

- В состав Товара входят внутренние инженерные системы в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки, а также прокладка и подключение внешних сетей к источникам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения (ГВС и ХВС) и канализации входит в поставку товара.

- Спецификация поставляемого в комплекте к модульной конструкции инженерного, медицинского оборудования, типов и расцветок отделочных материалов, согласовывается сторонами в Карточках основных технических решений.

- На товар выдается паспорт в бумажном и электронном виде (выдается Заказчику по факту выполнения работ по поставке, монтажа и пуско-наладочных работ). В паспорте конструкции, предъявляемого к сдаче Поставщиком, должны быть следующие сведения:

- план помещений с размерами;

- технические характеристики конструкции и внутренних инженерных систем;

- требования к эксплуатации конструкции и внутренних инженерных систем;

- инструкции по эксплуатации внутренних инженерных систем;

- исполнительные схемы внутренних инженерных систем, в том числе: водоснабжения, водоотведения, электрооборудования и электроосвещения, противопожарной сигнализации, и др.

- исполнительные схемы систем водоснабжения и водоотведения под основанием;

- сертификаты, регистрационные удостоверения или документы, подтверждающие Соответствие на все материалы и оборудование, используемые для монтажа, сборки конструкции;

- иные сведения, необходимые для ввода в эксплуатацию и функционирования по назначению модульного здания, либо отдельных его помещений.

Комплект документации для рентгеновских кабинетов должен включать:

- расчет рентгенозащиты, выполненный организацией, имеющей допуски для данного вида деятельности;

- акты освидетельствования скрытых работ на монтаж ренгенозащиты;

- паспорта на рентгенозащитное изделия;

- паспорт вентиляционной системы и протоколы аэродинамических испытания, выполненных лицензированной организацией, с приложением копий свидетельств о поверке измерительных приборов;

- иную документацию, необходимую для получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора по СО по условиям работы с источниками ионизирующего излучения.

- Доставка модульного здания должна осуществляться транспортом Поставщика до адреса Заказчика с последующей разгрузкой, установкой, монтажом и пуско-наладочными работами силами и за счет Поставщика.

- Поставщик осуществляет подготовку основания, сборку, монтаж, наладку сборно-модульной конструкции, ввод в эксплуатацию, выполняет монтаж оборудования, расположенного внутри модуля, осуществляет обучение специалистов на рабочем месте.

- Подключение модуля к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, медицинское газоснабжение, слаботочные сети) выполняется силами Поставщика после выполнения монтажных работ. Точки подключения согласовываются с Заказчиком до начала монтажных работ.

- Подвод сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, медицинское газоснабжение, слаботочные сети) не входит в объем поставки.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ МЕСТ УСТАНОВКИ ТОВАРА

  - Место установки быстровозводимой модульной конструкции определяется Заказчиком в границах выделенного земельного участка для установки и должно учитывать особенности данного земельного участка (ландшафт, зеленые насаждения и пр.).

  - Место установки быстровозводимой модульной конструкции не должно выходить за границы выделенного для ее установки земельного участка, определенного характерными точками границ данного земельного участка.

  - При выборе места установки быстровозводимой модульной конструкции должны быть соблюдены требования действующего законодательства, все нормы и правила, подлежащих обязательному исполнению на территории Российской Федерации (включая противопожарные расстояния, санитарные требования, доступности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями и пр.).

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИИ ТОВАРА

  - Конструкция Товара должна обеспечивать сейсмостойкость изделия в соответствии с районом эксплуатации.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭСТЕТИКЕ ТОВАРА

  - Товар должен иметь эстетически-законченный вид, выполнен по блочно-модульной технологии и отличной от блока контейнеров. Цвет фасада, внутренних стен кабинетов и коридоров, напольного покрытия – по согласованию с Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Комплект поставки Товара, оснащенного внутренними инженерными сетями и системами, должен обеспечивать Санитарно-гигиенические и противоэпидемические режимы, условия труда для медицинского персонала и оказания медицинской помощи населению с круглогодичным поддержанием климатического и санитарно-эпидемиологического режимов.

  - Комплект поставки Товара должен соответствовать СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СП 158.13330.2014 (изменения № 3 к СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования". Редакция от 01.03.2021).

  - Материалы применяемые при изготовлении Товара, работы по сборке и установке Товара, внешних и внутренних инженерных систем, должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, и подлежащих обязательному исполнению, в том числе: сводам правил, ГОСТам, предъявляемым требованиям в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ круглогодично.

  - Изделие должно поставляться в комплекте с высокой заводской готовностью и с унифицированными характеристиками для монтажа и взаимозаменяемости (в случае необходимости).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ТОВАРА

  - В основе конструкции изделия должен быть использован утепленный металлический каркас.

  - Каркас конструкции выполнен с применением сборно-модульных ЛСТК(лёгких стальных тонкостенных конструкций).

  - Мероприятия по обеспечению огнестойкости Товара предусматриваются в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020; СТО АРСС 11251254.001-020-01 «Огнестойкость строительных конструкций из стальных холодногнутых оцинкованных профилей».

  - Сборка каркаса производится с использованием самосверлящих винтов и болтовых соединений и заклепок. Предусмотрена укладка гидроизоляционного слоя между основанием и оцинкованным профилем.

  - Не допускается:

- применение сварки при сборке каркаса;

- смятие отгибов полок в профилях С-образного сечения, искривление полок профилей, местные вмятины на полках и стенках.

  - Товар должен быть облицован сборно-разборными фасадными панелями. Цветовые решения в соответствии с карточкой основных технических решений, согласованных с Заказчиком.

  - Фасадные панели должны быть изготовлены из оцинкованного, окрашенного металла толщиной не менее 0,5 мм, толщина минераловатного утеплителя не менее 100мм.  Крепление фасадных панелей скрытого типа.

  - Для черновой обшивки с внутренней стороны каркаса фасада, внутренних стен, потолков и перегородок должен применяться противопожарный лист (ГВЛВ)/огнестойкий лист ГКЛ, в соответствии с требованиями к внутренней отделке. С последующей финишной отделкой стен и потолков.

- КРОВЛЯ

  - Конструкция кровли товара должна быть плоская или с минимальным уклоном. В качестве утеплителя кровли применить теплоизоляционный материал на основе базальта. Общая толщина утепления пирога (потолочные перекрытия и кровля) не менее 200 мм (толщина определяется в процессе разработки исполнительной документации). В качестве гидроизоляции должно использоваться рулонный гидроизоляционный модифицированный материал или мембрана. Кровля входной группы должна быть выполнена из оцинкованного, окрашенного профнастила, обрамленного с торца одноцветным экраном из композитных материалов под размещение названия учреждения. Полезная (рабочая) ширина профлиста должна выходить на 200 мм за периметр входной группы, вся водосточная система должна быть с греющим кабелем.

  - В качестве гидроизоляции должен использоваться рулонный гидроизоляционный модифицированный материал в 2 слоя или мембрана. Материал для навесов - стальной листовой профиль Р20K, толщина не менее 0,5 мм. Цвет согласно требованиям, предъявляемым к цвету фасада Товара.

- ВХОДНАЯ ГРУППА ТОВАРА И УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА

  - Основание конструкции должно включать в себя входную группу, аварийные выходы, входа в технические помещения. Крыльца должны иметь ступени, пандус или подъёмную платформу, в соответствии с СП 1.13130.2020. Над крыльцами основного входа и эвакуационного выхода должны быть смонтированы навесы. В здании должен быть предусмотрен один вход, доступный для МГН (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815), с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного и надземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-2022. Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес и водоотвод. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон 1-2%.

  - Недопустимо применение одиночных ступеней, должны заменяться пандусами. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть 1,0 м.

  - Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более и (или) высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 x1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 x2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Устройство покрытия крыльца основного входа, пандуса и эвакуационного выхода, должно быть из твердых материалов, без зазоров, ровным, шероховатым, предотвращающим скольжение, не создающие вибрацию при движении, оборудован поручнями с высокими эксплуатационными и антикоррозийными характеристиками. Поверхность пандуса должна быть нескользкой.

  - Крыльцо основного входа и пандус должны быть оборудованы металлическими поручнями. Поручень по виду должен представлять собой опорные перила. Поручень по назначению должен быть предназначен для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями. По форме поручень: должен быть модульный П-образный. В зависимости от конструктивного исполнения опорное устройство: должно быть неразъемное, имеющее цельную конструкцию в соответствии с назначением. Материал изготовления: поручень должен быть изготовлен из стальной трубы c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией или трубы из нержавеющей стали. Антикоррозийное покрытие поручня: должно состоять из шлифованной нержавеющей стали или c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией. Диаметр поперечного сечения трубы для поручня: должен быть от 25 до 35 мм. Поверхность поручня: должна быть ровная и гладкая без острых кромок и заусенцев. Наружные поверхности опорных устройств: должны быть устойчивы к воздействию 1-процентного раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193–78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Опорное устройство: должно сохранять прочность, не должно поворачиваться и смещаться относительно крепежной арматуры и должно выдерживать усилие, значение которого составляет не менее 500 Н, приложенное к любой его точке в любом направлении без остаточной деформации составных частей опорного устройства и конструкции, к которой оно крепится. Опорное устройство: должно быть устойчиво к воздействию климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150–69. Качественные характеристики опорного устройства: должны соответствовать ГОСТ Р 51261-2022.

  - Эвакуационные двери должны быть металлическими, с защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией. На дверях эвакуационных выходов требуется установить цилиндровый механизм замка ключ (снаружи) / вертушка (изнутри). Цвет - согласно требованиям, предъявляемым к цвету фасада Товара. Над основной входной дверью должен быть установлен влагозащищенный светильник накладного исполнения. Степень защиты IP54 и выше.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ПОМЕЩЕНИЙ ТОВАРА

  - Планировка помещений изделия должна быть разработана и выполнена в соответствии с нормами проектирования и СанПиН, согласована с заказчиком. Набор помещений с минимальными площадями указаны в Приложением № 1 к Описанию объекта закупки. Высота медицинских помещений от пола до подвесного потолка не менее 2,7 м, в зависимости от норм проектирование помещений. Изменение площадей и назначений помещений допускается при согласовании с заказчиком +/- 10%. Площадь помещений должна быть больше или равна нормативной согласно СанПин 2.1.3678-20.

- ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

  - Для чернового слоя внутренней стороны каркаса фасада, внутренних стен, потолков и перегородок должны быть использованы ГВЛВ (противопожарные листы) толщиной 12,5 мм/ огнестойкий ГКЛ 12,5мм.

  - Для финишной отделки должны применяться гладкие стеновые декоративные панели с использованием декоративных профилей крепления или СМЛ ламинированный, по согласованию Поставщика с Заказчиком. Стены должны противостоять воздействию бытовых химикатов, щелочей, кислот и дезинфицирующих средств.

  - В мокрых помещениях (душевые, моечные и т.д.) требуется использовать декоративные стеновые панели с герметизацией швов, либо плитка, которые обеспечивают защиту от влаги и воды конструкцию модуля.

  - Пол:

- Пол перед укладкой напольного покрытия должна быть выполнена стяжка (при необходимости) и выравнивающий наливной пол толщиной 10 мм. Для напольного покрытия используется керамический гранит или/и линолеум коммерческий. Линолеум не должен способствовать росту бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия, должна быть хорошая устойчивость к воздействию химических соединений и к воздействию влаги, класс применения не менее 33, толщина рабочего слоя 2 мм.

- Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны. Сопряжение стен и полов в помещениях медицинского назначения должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен должны быть заведены на стены на высоту не менее 100 мм. Должен быть применен коннелюрный плинтус.  Цвет – согласно Требованиям, предъявляемым к цвету стен и напольного покрытия внутренних помещений.

- В помещениях, где требуется использовать токопроводящее напольное покрытие, должна применяться медная заземляющая лента и специализированный клей токопроводящий. По согласованию в технических и немедицинских помещениях возможно использовать плинтус ПВХ.

  - Потолок должен быть выполнен из твердого материала, легко съемным, иметь горизонтальную и вертикальную фиксацию. По типу: система должна быть потолочная для подвесного потолка типа "Армстронг", по заданию заказчика допускается потолок из листового материала по типу системы Кнауф с использованием быстросъёмных декоративных листов. Потолок должен иметь сертификат пожарной безопасности. Поверхность потолков должна быть без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

  - Товар должен иметь оконный профиль. Монтаж окон производится согласно ГОСТ 30971-2012, ГОСТ Р - 52749-2007. Подоконник: материал изготовления ПВХ. Цвет белый. Москитная сетка должна быть на каждом окне.

- ЭЛЕКТРООСНАЩЕНИЕ

  - Товар должен быть оснащен электрооборудованием, соответствующим действующим нормам ПУЭ. Схема электроснабжения составляется Поставщиком в соответствии c ПУЭ. Суммарная электрическую мощность уточняется технической документацией.

  - Категория надежности электроснабжения – I.

  - Шкафы электрооборудования должны иметь закрывание на замок. Должно быть предусмотрено технологическое отверстие для подключения кабеля электропитания. Щиты распределительные должны быть предназначены для распределения электроэнергии, защиты от токов перегрузки и короткого замыкания. Щиты должны быть изготовлены из стали, соответствующей ГОСТ 1050-2013. Корпус должен обеспечивать высокую жесткость и герметичность соединения частей.

  - Номинальная мощность вводно-распределительного устройства определяется технической документацией.

  - При монтаже необходимо применять кабель категории нг(А)-LSLTх и -нг (А F/R)-LSLTx).

  - Для организации освещения требуется использовать светодиодные светильники. Тип светильника: встраиваемый в подвесные потолки.  В сетях внутреннего электроосвещения должно быть предусмотрено аварийное эвакуационное освещение, согласно СП 439.1325800.2018, СП 52.13330.2016. Аварийное эвакуационное освещение должно включаться автоматически по сигналам систем пожарной сигнализации. Аварийное эвакуационное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения. В необходимых помещениях будет предусмотрено аварийное освещение и питание медицинского оборудования.

  - Помещениях санузлов и комнате уборочного инвентаря, необходимо применять электрооборудование степени защиты не менее IP54.

  - В помещениях количество и установка розеток по согласованию с Заказчиком.

  - Все электроприборы должны быть заземлены. Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках должны соответствовать требованиям ПУЭ.

  - По завершению монтажа электрооборудования, Поставщик оформляет и передает Получателю протокол проверки заземления; протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей; автоматических выключателей. Протокол должен быть выдан электролабораторией, зарегистрированной в Ростехнадзоре.

- ВЕНТИЛЯЦИЯ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

  - Товар должен быть оснащен приточно-вытяжной вентиляцией, соответствующей СП 60.13330.2020; СП 158.13330.2014 (изменения N 3 к СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования". Редакция от 01.03.2021); СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

  - Требуется предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Допускается рециркуляция воздуха в пределах одного помещения при условии обеспечения нормы наружного воздуха на человека. Рабочие места в помещениях, где проводятся работы, сопровождающиеся выделением вредных веществ должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами.

  - Забор чистого воздуха должен быть организован с фасадной части изделия или кровли. Щит управления системой вентиляции должен быть размещен в техническом помещении или в местах по согласованию с Заказчиком. Воздуховоды внутри помещений должны иметь законченный эстетический вид.

- ОТОПЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ

  - Товар должен быть оснащен системой отопления, соответствующей СП 60.13330.2020. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». СНиП 41-01-2003"

  - Отопительные приборы должны иметь гигиенический сертификат и предназначены для медицинских помещений, размещаться под световыми проемами (при наличии) в местах, доступных для осмотра и обслуживания на расстоянии не менее 100 мм от уровня чистого пола. Нагревательные приборы системы отопления должны быть устойчивыми к ежедневному воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, допускающими легкую очистку, исключающими адсорбирование пыли и скопление микроорганизмов. Количество и место размещения отопительных приборов требуется рассчитать согласно ГОСТ Р 56778-2021.

  - Подключение системы отопления, теплоснабжения выполнить от центральной тепловой сети Заказчика.

  - Тамбур и эвакуационный выход должны быть обеспечены тепловыми завесами не менее 1,5 кВт.

  - Товар должен быть оснащен системами водоснабжения, в соответствии с СП 30.13330.2020.

  - Система водоснабжения должна включать водопровод хозяйственно-бытовой и горячее водоснабжение.

  - Горячее водоснабжение подключить от центральной системы ГВС Заказчика.

  - Товар должен быть оснащен системами водоотведения, в соответствии с СП 30.13330.2020.

  - Сети бытовой канализации необходимо монтировать из ПВХ труб диаметром 50÷110 мм. Предусмотреть ревизию. Компоненты системы канализации должны соответствовать СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий", СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

- ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ТОВАРА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

  - Товар должен быть оснащен системами пожарной сигнализации (СПС) и оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), отвечающими действующим нормам и требованиям на территории Российской Федерации.

  - При монтаже противопожарной сигнализации Поставщик, либо привлеченная организация, должна предоставить Получателю копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на следующие виды услуг согласно Постановлению Правительства РФ 28 июля 2020 года № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

  - СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.

  - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОСНАЩЕНИЮ ТОВАРА ИНТЕРНЕТОМ, ТЕЛЕФОНИЕЙ

Шкаф укомплектовать:

- Управляемый коммутатор уровня 3 SNR SNR-S2995G-12FX – 2 шт.

- Управляемый коммутатор уровня 2 SNR SNR-S2985G-24TC – 3 шт.

- Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR SNR-S2985G-24T-POE-E – 5 шт.

- Кросс оптический 19" SNR SNR-ODF-24RPD-SC (ШКОС) на 24 порта SC, пластиковый выдвижной, 1U, пластиковый выдвижной, 1U – 1 шт.

- Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power TP-АТS-06A02B-1U – 1 шт.

- Источник бесперeбойного питания 3 кВт SNR ELEMENT II SNR-UPS-ONRT-3000-S72 3000ВА/3000Вт – 2 шт.

- Салазки SNR SNR-UPS-RK-mini для крепления в стойку глубиной 600-800мм, ИБП серии SNR-UPS – 2 шт.

- Модуль SNMP MegaTec DL801 для ИБП – 2 шт.

- Трансивер оптический SFP+ SNR SNR-SFP+W37-3, WDM, дальность до 3км (5dB), 1330нм, LC – 2 шт.

- Трансивер оптический SFP+ SNR SNR-SFP+W73-3, WDM, дальность до 3км (5dB), 1270нм, LC – 2 шт.

-Трансивер оптический SFP SNR SNR-SFP-W35-3 WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм – 20 шт.

-Трансивер оптический SFP SNR SNR-SFP-W53-3 WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм – 20 шт.

-Патчкорд оптический SNR SNR-PC-SC/UPC-DPX-A-1m SC/UPC SM G.657.A1 Duplex 1 метр – 10 шт.

-Патчкорд оптический SNR SNR-PC-SC/UPC-DPX-A-2m SC/UPC SM G.657.A1 Duplex 2 метра – 10 шт.

-Кабельный органайзер 19" SNR SNR-FB-ORG, 1U – 11 шт.

-Вертикальный кабельный организатор с крышкой SNR SNR-VR-ORG-1-42, 95х70мм, 42U – 3 шт.

-Модульная патч-панель 19" Hyperline PPBL3-19-24-SH-RM, 24 порта, Flat Type, 1U, для экранированных и неэкранированных модулей Keystone Jack, с задним кабельным организатором (без модулей) – 11 шт.

-Видеорегистратор IP DAHUA DHI-NVR5832-XI – 2 шт.

-Жесткий диск 8TB WD Purple WD85PURZ Serial ATA III, 5640- rpm, 256Mb, 3.5" – 16 шт.

Для подключения абонентских розеток RJ45 в количестве 153 шт. использовать кабель FTP NeoMax NM20001

Для подключения сетевых камер использовать кабель FTP NeoMax NM20001

Для подключения электронный табло в количестве 22 шт. использовать кабель FTP NeoMax NM20001

Для подключения информационных экранов в количестве 8 шт. использовать кабель FTP NeoMax NM20001

Кабель FTP NeoMax NM20001 расключить на модули Keystone Jack Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-SH-F-WH, экранированный, cat.5e установленные в модульную патч-панель 19" Hyperline PPBL3-19-24-SH-RM, 24 порта, Flat Type, 1U, для экранированных и неэкранированных модулей Keystone Jack, с задним кабельным организатором (без модулей)

Укомплектовать модульные патч-панели 19" Hyperline PPBL3-19-24-SH-RM модулями Keystone Jack Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-SH-F-WH, экранированный, cat.5e –  шт.

Установить камеру сетевую купольную 5Мп OMNY miniDome5E-WDS-SDL-C 28 с двойной подсветкой и микрофоном – 35 шт.

Установить DECT-менеджер Yealink W80DM – 1 шт.

Установить базовую станцию Yealink W80B – 8 шт.

Установить точку доступа TP-Link EAP653 – 8 шт.

Места установки оборудования и абонентских розеток RJ45 согласовать с заказчиком

- Гарантийный срок на товар, оснащенный внутренними инженерными системами, должен составлять не менее 24 месяцев, и должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем. В гарантийном талоне к поставляемому Товару на элементы и комплектующие могут содержаться сроки гарантии, превышающие установленные данным разделом, если такой срок предусмотрен производителем оборудования, элементов и комплектующих.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000788 | Комплект сборной модульной конструкции состоит из стеновых панелей, перегородок, потолка, дверей, окон, светильников, которые используется для создания больничной среды. Покрытие устойчиво к обработке дезинфицирующими средствами и УФ-излучению. Наличие защиты ограждающих конструкций в помещениях с рентгеновским оборудованием | Инструкция |
| Площадь модуля, с учетом переходов, м2 | Не менее 1470,0, не более 1495 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота модуля, м | ≥4,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина модуля, м | ≥70,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина модуля, м | ≥20,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Площадь перехода №1, м2 | ≥33,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина перехода №1, м | ≥15,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина перехода №1, м | ≥2,65 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Площадь перехода №2, м2 | ≥33,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина перехода №2, м | ≥15,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина перехода №2, м | ≥2,65 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кабинет врача невролога (№1) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь кабинета врача невролога, м2 | ≥12,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кабинет УЗИ (№2) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь кабинета УЗИ, м2 | ≥13,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кабинет врача отоларинголога (№3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь кабинета врача отоларинголога, м2 | ≥13,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Коридор (№4) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь коридора, м2 | ≥75,4 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кабинет врача хирурга (№5) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь кабинета врача хирурга, м2 | ≥14,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кабинет врача хирурга (№6) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь кабинета врача хирурга, м2 | ≥14,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кабинет врача гинеколога (№7) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь кабинета врача гинеколога, м2 | ≥17,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кабинет врача эндоскопии (№8) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь кабинета врача эндоскопии, м2 | ≥12,8 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кабинет врача терапевта (№9) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь кабинета врача терапевта, м2 | ≥14,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кабинет врача терапевта (№10) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь кабинета врача терапевта, м2 | ≥14,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Гардероб (№11) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь гардероба, м2 | ≥7,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вестибюль ожидания (№12) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь вестибюля ожидания, м2 | ≥89,7 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тамбур (№13) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь тамбура, м2 | ≥5,4 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тамбур (№14) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь тамбура, м2 | ≥5,8 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Коридор (№15) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь коридора, м2 | ≥76,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санузел персонала (№16) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санузла персонала, м2 | ≥3,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Техническое помещение, электрощитовая (№17) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь технического помещения, электрощитовой, м2 | ≥8,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Хранение наркозно-дыхательной аппаратуры (№18) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь хранение наркозно-дыхательной аппаратуры, м2 | ≥12,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Обработка наркозно-дыхательной аппаратуры (№19) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь обработки наркозно-дыхательной аппаратуры, м2 | ≥12,1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санитарная комнаты (№20) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санитарной комнаты, м2 | ≥7,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Предоперационная (№21 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь предоперационной, м2 | ≥10,1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Рентгеноперационная (№22 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь рентгеноперационной, м2 | ≥48,6 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шлюз (№23 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь шлюза, м2 | ≥9,8 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Процедурная КТ (№24) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь процедурной КТ, м2 | ≥30,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комната управления КТ и Rg (№25) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь комнаты управления КТ и Rg, м2 | ≥14,2 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Процедурная Rg (№26) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь процедурной Rg, м2 | ≥30,3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санузел (№27) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санузла, м2 | ≥3,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Процедурная эндоскопии (№28) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь процедурной эндоскопии, м2 | ≥20,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Моечная (№29) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь моечной, м2 | ≥9,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Лаборатория срочных анализов (№30) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь лаборатории срочных анализов, м2 | ≥39,3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регистратура (№31) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь регистратуры, м2 | ≥8,1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Охрана (№32) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь охраны, м2 | ≥10,1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Процедурная (№33) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь процедурной, м2 | ≥15,3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санузел для пациентов в т.ч. МГН (№34) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санузла для пациентов в т.ч. МГН, м2 | ≥4,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санузел для пациентов (№35) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санузла для пациентов, м2 | ≥3,4 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санузел для пациентов (№36) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санузла для пациентов, м2 | ≥3,4 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кладовая уборочного инвентаря (№ 37) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь кладовой уборочного инвентаря, м2 | ≥4,3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санузел персонала (№38) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санузла персонала, м2 | ≥4,2 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санитарная комната (№39) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санитарной комнаты, м2 | ≥5,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Коридор (№40) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь коридора, м2 | ≥36,7 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Перевязочная (№41) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь перевязочной, м2 | ≥27,3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отсек для краткосрочного наблюдения на 6 мест (№42) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь отсека для краткосрочного наблюдения на 6 мест, м2 | ≥42,8 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Пост медсестры (№43) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь поста медсестры, м2 | ≥6,2 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санузел пациентов в т.ч. для МГН (№44) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санузла пациентов в т.ч. для МГН, м2 | ≥5,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Пост медсестры (№45) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь поста медсестры, м2 | ≥6,2 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отсек для краткосрочного наблюдения на 6 мест (№46) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь отсека для краткосрочного наблюдения на 6 мест, м2 | ≥42,3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санузел пациентов в т.ч. для МГН (№47) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санузла пациентов в т.ч. для МГН, м2 | ≥5,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Коридор (№48) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь коридора, м2 | ≥35,1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шлюз (№49 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь шлюза, м2 | ≥12,2 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Процедурная (№50 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь процедурной, м2 | ≥13,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Палата интенсивной терапии на 6 коек (№51 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь палаты интенсивной терапии на 6 коек, м2 | ≥75,2 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Слив (№52 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь слива, м2 | ≥3,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Чистый коридор красной зоны (№53 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь чистого коридора красной зоны, м2 | ≥68,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Предоперационная (№54 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь предоперационной, м2 | ≥10,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Операционная общепрофильная, эндоскопическая (№55 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь операционной общепрофильной, эндоскопической, м2 | ≥35,8 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Преднаркозная (№56 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь преднаркозной, м2 | ≥11,8 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Предоперационная (№57 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь предоперационной, м2 | ≥10,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Операционная общепрофильная, эндоскопическая (№58 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь операционной общепрофильной, эндоскопической, м2 | ≥35,8 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шлюз (№59) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь шлюза, м2 | ≥10,7 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| С/п 2-ой зоны (№60) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь с/п 2-ой зоны, м2 | ≥5,6 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| С/п 3-ей зоны (№61) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь с/п 3-ей зоны, м2 | ≥4,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| С/п 3-ей зоны (№62) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь с/п 3-ей зоны, м2 | ≥4,7 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| С/п 2-ой зоны (№63) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь с/п 2-ой зоны, м2 | ≥5,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| С/п 1-ой зоны (№64) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь с/п 1-ой зоны, м2 | ≥11,8 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Душевая (№65) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь душевой, м2 | ≥3,1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санузел (№66) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санузла, м2 | ≥2,1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Душевая (№67) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь душевой, м2 | ≥3,1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Санузел (№68) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь санузла, м2 | ≥2,1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| С/п 1-ой зоны (№69) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь с/п 1-ой зоны, м2 | ≥11,6 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шлюз (№70 – ММК, описание см. Приложение 3) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь шлюза, м2 | ≥11,3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шлюз (№71) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь шлюза, м2 | ≥14,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Переход в хирургический корпус (№72) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь перехода в хирургический корпус, м2 | ≥32,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Переход в инфекционный корпус (№73) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь перехода в инфекционный корпус, м2 | ≥32,9 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина стен каркасных конструкций модуля в соответствии с климатической зоной размещения модуля (не менее 0,1м) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Каркас конструкций модуля (металлический каркас конструкций) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внешняя отделка (сэндвич-панели с утеплителем не менее 100мм) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лестница металлическая для выхода на кровлю (для обслуживания кровли) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид климатического исполнения модуля по ГОСТ 15150-69 (не менее У1) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие рентгенозащиты в помещениях процедурных РДК и РКТ, и рентгеноперационной | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расчёт эквивалента рентгензащиты согласно расположения производителем рентгеновского оборудования | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кровли модуля (плоская) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Уклон кровли, (для организации водостока) | не менее 1,7% | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отделка потолка лечебных кабинетов модуля (Панели Clip-in) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отделка потолка технических и вспомогательных помещений модуля (потолочные плиты 600х600мм) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Основание модуля | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Полы модуля | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка на пол модуля помещений рентген процедурных, не менее 6 кПа | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка на пол модуля остальных помещений, не менее 2 кПа | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренняя отделка модуля | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система приточно-вытяжной системы вентиляции | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Единый блок управления приточной и вытяжной системой вентиляцией | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Водосток | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип водостока модуля (внутренний) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обогрев кровельных воронок | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наружный дверной блок модуля | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество наружных дверных блоков | не менее 4 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Огнестойкость дверей в переходах существующих корпусов | не менее 60 (EI 60) | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внутренние двери | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество внутренних дверных блоков однопольных | не менее 39 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество внутренних дверных блоков двупольных | не менее 10 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество внутренних дверных блоков откатных | не менее 1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество внутренних дверных блоков противопожарных | не менее 3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество внутренних дверных блоков рентгенозащитных однопольных | не менее 3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество внутренних дверных блоков рентгенозащитных двупольных | не менее 2 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие окон наружных | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество наружных оконных блоков модуля светопрозрачных, шт | не менее 34 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие окон внутренних | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество внутренних оконных блоков модуля светопрозрачных и передаточных, шт | не менее 3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Противопожарный водопровод | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика облицовки фасада модуля: |  |  |
| Материал облицовки модуля (сэндвич-панели) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал утеплителя (минеральная вата) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальная толщина утеплителя, мм | не менее 100 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Цвет облицовки модуля (по согласованию с Заказчиком) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика внутренней отделки пола модуля: |  |  |
| Тип внутренней отделки модуля (линолеум, керамогранит) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид лицевой поверхности линолеума (многоцветная) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фактура лицевой поверхности линолеума (гладкая) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина линолеума, мм | не менее 2,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Группа горючести в соответствии с ФЗ №123 от 22.07.2008 г. для керамогранита | НГ | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Группа горючести в соответствии с ФЗ №123 от 22.07.2008 г. для линолеума | Г1 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Группа воспламеняемости линолеума ФЗ №123 от 22.07.2008 г. | В2 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Группа по дымообразующей способности линолеума ФЗ №123 от 22.07.2008 г. | Д2 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Группа по токсичности во время горения линолеума ФЗ №123 от 22.07.2008 г. | Т2 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика наружного дверного блока модуля: |  |  |
| Конструкция коробки (П образная) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция дверного полотна (состоящего из двух листов стали (наружного и внутреннего), а также слоя утеплителя между ними) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция дверного остекленного полотна, состоящего из алюминиевого профиля с заполнением светопрозрачным стеклопакетом | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Класс по числу полотен (однопольные, двупольные и откатные) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Звукоизоляция, дБ | не менее 20 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дверной замок | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика внутренних дверных блоков модуля: |  |  |
| Вид по конструктивным решениям | Однопольные правого открывания, однопольные левого открывания, двупольные и откатные | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Способ открывания | Распашные, откатные | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид заполнения (глухие) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Запирающий прибор | 1 класса | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип профилей по условиям эксплуатации | II | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Звукоизоляция, дБА | не менее 26 |  |
| Группа | В | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид отделки (ламинированные белые) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина лицевой стенки профиля, мм | не менее 2,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина не лицевой стенки профиля, мм | не менее 2,0 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид отделки стальных противопожарных дверей (окраска) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика оконных блоков модуля светопразрачных: |  |  |
| Створка открывания | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стеклопакет 2 камерный | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противомоскитные сетки на открывающихся створках | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика отделки стен модуля: |  |  |
| Материал отделки (СМЛО панели) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма кромки | Прямая | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина, 2440 | не менее 2440 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип (ПК) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина, мм | не менее 1220 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина, мм | не менее 10 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид листов (СМЛО панели) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристики щитового оборудования: |  |  |
| Вводно-распределительный шкаф | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество вводно-распределительных щитов, шт. | не менее 1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие распределительного щита | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество распределительных щитов, шт. | Не менее 6 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип линии электропитания (трехфазная пятипроводная с заземлением) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренняя электрическая сеть | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип внутренней электрической сети (скрытая) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кабеля электрической сети (кабель силовой с медными жилами) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип системы заземления (TN-С-S) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Линия электропитания РКТ | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Линия электропитания РДК | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Линия электропитания Рентген-операционной | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Род тока питания (переменный) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Осветительные приборы (светодиодные светильники) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Электрические розетки 220В | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Щит медицинский с безопасным разделительным трансформатором | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика силового электрического шкафа/щита модуля: |  |  |
| Конструкция (щит состоит из стального корпуса со съемной монтажной панелью, а также запирающейся на замок дверцы) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Значение защиты корпуса щита от вредного воздействия в результате проникновения воды по ГОСТ 14254-2015 (пылезащита: пыль попадает в корпус, но на функционирование прибора не влияет, контакт с опасными элементами устройства невозможен; защита от брызг, падающих под любым наклоном) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип установки | навесной или напольный | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрытие (щит имеет порошковое покрытие) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение вводов (вводы расположены в нижней части щита) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Степень защиты корпуса щита по ГОСТ 14254-2015 | IP 54 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика кабеля электрической сети модуля: |  |  |
| Число жил, шт. (3 и 5) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Токопроводящие жилы кабеля (кабель имеет медные жилы круглого сечения | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изоляция (из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение в части показателей пожарной опасности (не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо газовыделением по категории А – нг(А)-LSLTх и А-нг (А F/R)-LSLTx) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оболочка (из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное напряжение кабеля, кВ (кабели с номинальным напряжением 0,66) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Класс пожарной опасности ГОСТ 31565-2012 | П1б.8.2.1.2 и П16.7.2.1.2 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика светильника светодиодного Тип 1: |  |  |
| Тип установки (встраиваемый) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Класс светораспределения (рассеянного света) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное значение цветовой температуры, К | не менее 6500 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип кривой силы света (равномерная) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Габаритный размер, мм | 595х595 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика светильника светодиодного Тип 2: |  |  |
| Тип установки (встраиваемый) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Класс светораспределения (рассеянного света) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное значение цветовой температуры, К | не менее 6500 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип кривой силы света (равномерная) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Габаритный размер, мм | 595х295 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы слаботочных систем модуля: |  |  |
| Система автоматической пожарной сигнализации | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система переговорных устройств (из пультовых в процедурные) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Телефонная связь (IP- телефония) - с выводом в существующую сеть смежного здания | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Локальная вычислительная сеть (IP - сеть) - с выводом в существующую сеть смежного здания | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Беспроводная локально-вычислительная сети (сеть Wi-Fi) - с выводом в существующую сеть смежного здания | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Беспроводная бесшовная сеть (сеть Wi-Fi) - с выводом в существующую сеть смежного здания | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Прокладка структурированной кабельной системы (СКС) - скрытая | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кабеля СКС (кабель связи симметричный для цифровой системы передачи) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система внутреннего видеонаблюдения - с выводом в существующую сеть смежного здания | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система наружного видеонаблюдения - с выводом в существующую сеть смежного здания | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика кабеля связи симметричного для цифровой системы передачи: |  |  |
| Категория кабеля | 5е | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Область применения (структурированные кабельные системы) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип скрутки элементов (парной скрутки) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция кабеля (экранированный) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция токопроводящей жилы (однопроволочная) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оболочка (из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение показателей в части показателя пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012 (не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения исполнение — нг(А)-LSLTx) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | П1б.8.2.1.2 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика автоматической пожарной сигнализации: |  |  |
| Тип сигнализации (проводная) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип извещателей пожарных для защиты помещений (извещатель пожарный дымовой) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип извещателей пожарных для защиты коридоров (извещатель пожарный дымовой) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Взаимодействие с пожарной сигнализацией смежного здания (вывод сигнала Пожар в Пожарный пост смежного здания) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика охранной сигнализации: |  |  |
| Тип сигнализации (проводная) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип извещателей охранных для обнаружения проникновения через дверные проёмы (извещатель охранный магнитоконтактный) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип извещателей охранных для обнаружения проникновения в помещения, оборудованные окнами (извещатель охранный объемный оптико-электронный) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Взаимодействие с охранной сигнализацией смежного здания вывод тревожного сигнала на пост охраны смежного здания) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристики системы контроля и управления доступом: |  |  |
| Конфигурация точек доступа на двухдверных проемах («Вход» по карте-идентификатору, «Выход» по кнопке) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Интерфейс связи контроллера СКУД (Ethernet, RS485) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Разблокировка по сигналу «Пожар» от АПС | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип идентификаторов, совместимых со считывателем | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Напряжение питания контроллера, В (постоянный ток) | 12 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип замков (электромагнитные) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристики системы оповещения: |  |  |
| Тип звуковых оповещателей СОУЭ (оповещатель речевой) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя СОУЭ | не менее 75 дБ |  |
| Тип световых оповещателей СОУЭ (световой оповещатель (табло «Выход») | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип громкоговорителей объектовой системы оповещения (акустические системы настенного типа, подключаемые к трансляционным линиям | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Взаимодействие с объектовой системой оповещения смежного здания | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристики беспроводной локально-вычислительной сети (сеть Wi-Fi): |  |  |
| Стандарт IEEE802.11 ac/n/g/b/a | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Частотные диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы системы водоснабжения и водоотведения модуля: |  |  |
| Трубопровод системы горячего водоснабжения | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Циркуляции системы горячего водоснабжения | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трубопровод холодного водоснабжения | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трубопровод системы водоотведения | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Умывальни | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Смеситель | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Унитаз | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика трубопровода системы холодного водоснабжения: |  |  |
| Материал труб (полипропилен) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочая температура, °C | + 20 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 20, 25, 32 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина стенки, мм | 3.4, 4.2, 5.4 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Класс эксплуатации | ХВ | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочее давление, Мпа | 2,5 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика трубопровода системы горячего водоснабжения: |  |  |
| Материал труб (полипропилен армированный стекловолокном) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочая температура, °C | + 60 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 20, 25, 32 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина стенки, мм | 3.4, 4.2, 5.4 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочее давление, Мпа | 2,5 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика трубопровода системы водоотведения: |  |  |
| Материал труб (ПП НПВХ)) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 50, 110 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина стенки, мм | 1.8, 2.7, 3.2 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика умывальника: |  |  |
| Материал умывальника (фаянс) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип (овальный, полукруглый) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика унитаза: |  |  |
| Тип унитаза напольный | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал унитаза фаянс | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристика смесителя: |  |  |
| Представляет собой водоразборное устройство, обеспечивающее смешение воды, а также регулирование её расхода | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип водозапорного механизма – керамический картридж | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Аэратор | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы системы воздухоснабжения и отопления модуля: |  |  |
| Система автоматической приточно-вытяжной вентиляции | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Радиаторы отопления | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип радиаторов отопления (водяные) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Интерфейс связи с АПС | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок подачи и фильтрации воздуха в модуль – представляет собой установку подачи и фильтрации воздуха канального исполнения, предназначенную для создания и поддержания искусственного климата: |  |  |
| Конструкция (многосекционная) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Корпус (оцинкованная сталь) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Воздухозаборный клапан: электропривод с возвратной пружиной | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Секция карманного фильтра грубой очистки | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Класс фильтра грубой очистки в соответствии с ГОСТ Р ЕН 779-2014 | G4 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Секция электрического воздухонагревателя | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Секция основного вентилятора | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Секции карманного фильтра тонкой очистки | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Класс очистки фильтров тонкой очистки в соответствии с ГОСТ Р ЕН 779-2014 | F7 и F9 | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип волокна фильтра тонкой очистки (химволоконо) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входят установочные изделия, крепеж, герметизирующие изделия | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вытяжная вентиляционная установка: |  |  |
| Исполнение установки (многосекционная) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал каркаса (оцинкованная сталь) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок вентиляторный основной | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пульт управления | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция автоматического включения резервного вентиляторного блока в случае выхода из строя основного вентиляторного блока | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок автоматического управления приточной и вытяжной вентиляционной установкой для обеспечения нормативного воздухообмена согласно СП 2.1.3678-20: |  |  |
| Возможность передачи информации на щит сбора информации комплекса и дистанционное управление работой приточной вентиляционной системы | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Шкаф автоматики с пультом управления | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Датчики для осуществления постоянного контроля за параметрами обрабатываемого воздуха и выдачи информации на органы индикации | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функции системы автоматического управления: забор атмосферного воздуха, управление производительностью приточного вентилятора, управление производительностью вытяжного вентилятора, поддержание постоянной температуры приточного воздуха, защита нагревателя от перегрева, перегрузки и блокировка при остановке электродвигателя вентилятора, индикация запыленности воздушных фильтров, возможность отображения Web-интерфейса на удалённом рабочем месте, контроль чередования фаз и параметров эл.сети, защита системы автоматики блока от кратковременного отключения эл.сети | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов тип 1: |  |  |
| Назначение снижение аэродинамического шума в воздуховоде прямоугольного сечения | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал корпуса (оцинкованная сталь) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов тип 2: |  |  |
| Назначение снижение аэродинамического шума в воздуховоде круглого сечения | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал корпуса (оцинкованная сталь) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Воздуховоды тип 1: |  |  |
| Материал воздуховода (оцинкованная сталь) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина стенки, мм | не менее 0,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Форма сечения (прямоугольная) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Воздуховоды тип 2: |  |  |
| Материал воздуховода (оцинкованная сталь) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина стенки, мм | не менее 0,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Форма сечения (круглая) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сплит-система: | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| VRF-система: | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы системы отопления модуля медицинского климатизированного: |  |  |
| Закрытая система отопления модуля | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отопительные приборы (биметаллические радиаторы) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип исполнения отопительных приборов (секционные) | Соответствие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Запорно-регулирующая арматура (краны шаровые и клапаны балансировочные) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трубопроводы (трубы стальные) | Наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Консоль для подачи и распределения медицинских газов |  |  |
| Горизонтальная палатная с настенным жестким креплением | наличие |  |
| Модуль выполнен из анодированного алюминия, в виде одинарного полого профиля, имеющего незамкнутые каналы. | наличие |  |
| Цвет корпуса консоли соответствует палитры RAL Classic, с элементами графики. | наличие |  |
| Длина, мм | не более 1300 |  |
| Высота консоли, мм | не более 120 |  |
| Глубина консоли, не более, мм | не более 100 |  |
| Газовые разъёмы и электрические розетки, светильники и прочие компоненты интегрированы в основной горизонтальный неподвижный модуль | наличие |  |
| Канал, распределяющий электричество разделен с каналом, распределяющим медицинские газы | наличие |  |
| Соединения электрического тока размещены на минимальном безопасном расстоянии от газовых разъемов и газовых соединений, мм | не менее 100 |  |
| Точка ввода электрического кабеля к консоли расположена от края консоли, не более, мм | 80 |  |
| Трубопроводы для подсоединения модуля к газовой магистрали расположены на расстоянии от края консоли, не более, мм | 150 |  |
| Конструкция панели позволяет дальнейшее дополнительное оснащение консоли эл. розетками и газовыми клапанами без демонтажа панели | наличие |  |
| Аксессуары |  |  |
| Медицинский рельс верхней части консоли | наличие |  |
| Длина медрельса соответствует всей длине консоли, мм | наличие |  |
| Максимальная нагрузка на медицинский рельс, кг/м | не менее 20 |  |
| Полка навесная на рельс односекционная, шт. | Не менее 1 |  |
| Ящик навесной на рельс односекционный, шт. | Не менее 1 |  |
| Электрические разъемы |  |  |
| Универсальные заземляющие клеммы на внешней поверхности консоли, шт | не менее 1 |  |
| Слаботочный разъем RJ45, шт | не менее 1 |  |
| Розетка евро стандарта 220 В, 16 А, с защитной крышкой, шт | не менее 3 |  |
| Газовые клапаны |  |  |
| Газовый клапан кислорода, шт | не менее 2 |  |
| Цветовая маркировка, в зависимости от типа газа | Наличие |  |
| Двухступенчатая система фиксации пистолета для подачи газа в разъемном соединении. | Наличие |  |
| Максимальное рабочее давление в газовых магистралях консольной секции, Мпа | не более 1 |  |
| Падение давления при газовом потоке 120 л/мин и входном давлении 4,5 Бар, не более, Бар | 0,2 |  |
| Двухступенчатая система фиксации пистолета для подачи газа в разъемном соединении. | наличие |  |

Планировочные решения модульной конструкции

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) в составе приемного отделения ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000788 | Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) BLANC | Инструкция |
| Общие характеристики модуля: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общая площадь границы размещения модуля в здании, м2 | ≥ 360 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструктивный состав модуля: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - сборные несущие конструкции | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - система стеновых панелей | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - подвесной кассетный потолок | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - встроенные осветительные приборы | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - встроенные стеновые и потолочные элементы оконечных устройств воздухообмена | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - устройства электроснабжения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - устройства вентиляции | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - устройства водоснабжения и водоотведения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - устройства систем АОВ | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - устройства медицинского газоснабжения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - устройства слаботочных систем | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - двери | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - специализированное напольное покрытие | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - дополнительное оборудование, интегрированное в модуль | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество помещений в модуле (согласно планировке), шт | 14 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ММК 1: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ЧП Тип 1 для помещений: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рентгеноперационная, шт | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ЧП Тип 2 для помещений: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предоперационная, шт | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Шлюз, шт | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ММК 2: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ЧП Тип 2 для помещений: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Чистый коридор красной зоны, шт | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Шлюз, шт | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ММК 3: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ЧП Тип 1 для помещений: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Операционная общепрофильная, эндоскопическая , шт | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Палата интенсивной терапии на 6 коек, шт | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Процедурная, шт | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ЧП Тип 2 для помещений: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предоперационная, шт | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Преднаркозная, шт | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Слив, шт | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем поставки модуля: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Площадь потолков, м2 | ≥ 360 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Площадь напольного покрытия с учётом завода на стену, м2 | ≥ 370 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Светильник Тип 1 | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Светильник Тип 2 | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Светильник Тип 3 | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Воздухораспределители | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Воздухозаборные устройства | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двухзонные стеновые воздухозаборные панели | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок дверной модуля одностворчатый Тип 1, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Блок дверной модуля одностворчатый Тип 2, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Блок дверной модуля одностворчатый Тип 3, шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Блок дверной модуля одностворчатый Тип 4, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Блок дверной модуля одностворчатый Тип 5, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Блок дверной модуля двустворчатый Тип 1, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дверь откатная с направляющими Тип 1, шт | ≥ 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дверь откатная с направляющими Тип 2, шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Привод для автоматической двери Тип 1, шт | ≥ 11 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Привод для автоматической двери Тип 2, шт | ≥ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Панели из стеклоблоков, шт | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Контрольно-отключающее оборудование, шт | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Инженерная панель с блоком электрических розеток | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Облучатель рециркулятор | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Модуль для подготовки пациента, шт | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Хирургическая мойка, шт | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, шт | ≥ 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Консоль медицинская для подвода газов и подключения аппаратуры, потолочного крепления, анестезиологическая, двухплечевая, шт | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Консоль медицинская для подвода газов и подключения аппаратуры, потолочного крепления, хирургическая, двухплечевая, шт | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Светильник хирургический светодиодный двухкупольный с потолочным креплением, шт | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Функциональные, качественные, технические, эксплуатационные характеристики модуля | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сборные несущие конструкции: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Представляют собой сборную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, опорных профилей, закладных усиливающих элементов и комплекта крепёжных элементов | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Несущие конструкции монтируются максимально приближённо к существующим стенам помещения | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вертикальные стойки: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначены для крепления к ним стеновых панелей | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Крепятся к опорным профилям винтовым соединением | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма профиля С-образная | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал профилей оцинкованная сталь | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина профилей, мм | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота профиля, мм | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина профиля, мм | ≥ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Опорные профили: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначены для крепления несущих конструкций к полу | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Крепление к полу при помощи распорных дюбелей | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал профилей оцинкованная сталь | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма профиля П-образная | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина материала, мм | ≥ 1,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Закладные усиливающие элементы: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначены для крепления к ним встроенного и навесного оборудования | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Крепятся к вертикальным стойкам с помощью винтовых соединений и крепёжных элементов | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект крепёжных элементов: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначен для соединения между собой элементов несущих конструкций, а также для крепления несущих конструкций к потолочному перекрытию, полу и стенам помещения | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Состоит их крепёжных пластин, крепёжных уголков, винтов, шайб, гаек, анкеров, саморезов, обеспечивающих надёжное крепление несущего каркаса | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система стеновых панелей: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В помещениях ЧП Тип 1 установлены панели стеновые верхние Тип 1, панели из стеклоблоков, панели стеновые нижние Тип 1, панели стеновые инженерных систем, панели стеновые цокольные | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В помещениях ЧП Тип 2 установлены панели стеновые верхние Тип 2, стеновые нижние Тип 2, панели стеновые цокольные | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общая высота стеновых панелей от пола до потолка соответствует нормативной документацией для каждого вида помещения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Все вертикальные стыки между стеновыми панелями заделаны при помощи специальных силиконовых уплотнителей | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Силиконовый уплотнитель для заделки вертикальных соединений представляет из себя специальный профиль, который легко монтируется и демонтируется | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Силиконовый уплотнитель для заделки вертикальных соединений устойчив к дезинфицирующим средствам | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Все горизонтальные стыки между стеновыми панелями помещений герметично заделаны при помощи специального герметика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стеновые панели помещений крепятся к вертикальным стойкам винтовыми соединениями | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Защитный слой стеновых панелей ЛКП, стойкий к воздействию солнечного света, ультрафиолетового излучения, моющих-дезинфицирующих средств, ударным и механическим нагрузкам, истиранию | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Во внутренних и наружных углах помещений используются специализированные металлические профили | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Панели стеновые верхние Тип 1: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция панели | Гипсометаллическая, три слоя, состоящая из одного лицевого слоя и двух внутренних слоёв | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лицевой слой панели | Оцинкованная сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина лицевого слоя, мм | ≥ 1,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внутренние слои панели | Состоят из гипсокартонного (ГСП) и влагостойкого гипсоволокнистого листов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие панели | Порошковое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общая толщина панели, мм | В пределах диапазона 18-20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Ширина панелей, мм | В пределах диапазона 10-2400 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Возможность выбора цвета по каталогу поставщика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина защитного слоя стеновых панелей, мкм | В пределах диапазона 40-100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Панели из стеклоблоков: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид панели | Глухой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип панели | Стеклоблок внутренний | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Остекление из закалённого стекла | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность установки жалюзи между стёклами | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулирование положений ламелей жалюзи со стороны помещения | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Панели стеновые верхние Тип 2: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция панели | Гипсометаллическая, два слоя, состоящая из одного лицевого слоя и одного внутреннего слоя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лицевой слой панели | Оцинкованная сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина лицевого слоя, мм | ≥ 0,7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внутренний слой панели | Состоит из влагостойкого гипсокартона (ГСП) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие панели | Полимерное и/или порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Общая толщина панели, мм | В пределах диапазона 12-14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Ширина панелей, мм | В пределах диапазона 10-2400 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Возможность выбора цвета по каталогу поставщика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина защитного слоя стеновых панелей, мкм | В пределах диапазона 40-100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Панели стеновые нижние Тип 1: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция панели | Гипсометаллическая, три слоя, состоящая из одного лицевого слоя и двух внутренних слоёв | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лицевой слой панели выполнен из стали | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина лицевого слоя, мм | ≥ 1,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внутренние слои панели | Состоят из гипсокартонного (ГСП) и влагостойкого гипсоволокнистого листов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Порошковое покрытие панели по согласованию заказчика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общая толщина панели, мм | В пределах диапазона 18-20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Ширина панелей, мм | В пределах диапазона 10-2400 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Возможность выбора цвета по каталогу поставщика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Панели стеновые нижние Тип 2: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция панели | Гипсометаллическая, два слоя, состоящая из одного лицевого слоя и одного внутреннего слоя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лицевой слой панели | Оцинкованная сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина лицевого слоя, мм | ≥ 0,7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внутренние слои панели | Состоит из влагостойкого гипсокартона (ГСП) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие панели | Полимерное и/или порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Общая толщина панели, мм | В пределах диапазона 12-14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Ширина панелей, мм | В пределах диапазона 10-2400 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Возможность выбора цвета по каталогу поставщика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина защитного слоя стеновых панелей, мкм | В пределах диапазона 40-100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Панели стеновые инженерных систем: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция панели | Гипсометаллическая, три слоя, состоящая из одного лицевого слоя и двух внутренних слоёв | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лицевой слой панели | Оцинкованная сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина лицевого слоя, мм | ≥ 1,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внутренние слои панели | Состоят из гипсокартонного (ГСП) и влагостойкого гипсоволокнистого листов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие панели | Порошковое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общая толщина панели, мм | В пределах диапазона 18-20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Высота панели, мм | ≥ 200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина панелей, мм | В пределах диапазона 10-2400 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Возможность выбора цвета по каталогу поставщика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина защитного слоя стеновых панелей, мкм | В пределах диапазона 40-100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Панели стеновые цокольные (стартовый профиль): | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал панели оцинкованная сталь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина материала панели, мм | ≥ 1,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота панели, мм | ≥ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина панели, мм | ≥ 4000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Профиль крепится к вертикальным стойкам силового каркаса винтовым соединением | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рентгенозащита: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рентгенозащита помещения по расчёту, согласно требованиям под аппарат | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подвесной кассетный потолок: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подвесной кассетный потолок состоит из панелей потолочных кассетных, потолочного каркаса и периметрального профиля | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Панели потолочные кассетные: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал панели оцинкованная сталь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина панели, мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина панели, мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина панели, мм | В пределах диапазона 0,5-0,7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Покрытие панели | Полимерное и/или порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Цвет панелей белый | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция обеспечивает герметичность с помощью специального уплотнителя и герметика | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция обеспечивает простоту монтажа и обслуживания | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность установки светильников | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность установки потолочных воздухораспределителей | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность установки потолочных воздухозаборных панелей | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность демонтажа любой панели по отдельности, без затрагивания настенных конструкций | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция обеспечивает лёгкий доступ к запотолочному пространству | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устойчивость к воздействию дезинфекционных растворов | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Потолочный каркас: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Скрытая подвесная система | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Потолочный каркас представляет из себя решётку, выполненную из специальных зажимных шин системы Clip-In | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Каркас крепится к перекрытию с помощью специальных тяг, позволяющих регулировать уровень подвесного потолка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Периметральный профиль: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначен для сопряжения потолочных кассет со стеновыми панелями | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал профиля металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция сопрягающего профиля позволяет производить демонтаж отдельных потолочных кассет без демонтажа сопрягающего профиля | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стыки между сопрягающим профилем и потолочными кассетами герметизируются с помощью герметика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Встроенные осветительные приборы: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Светильник Тип 1: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Светильники предназначены для организации общего и аварийного освещения | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Встраиваемый в подвесной потолок с системой Clip-In без необходимости доработки потолочных кассет | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина светильника, мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина светильника, мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мощность светильника, Вт | ≥ 36 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Источник света LED | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветовая температура, К | ≥ 6500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оптическая часть | Рассеиватель | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Световой поток, Лм | ≥ 3240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Степень защиты от пыли и влаги | ≥ IP54 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Светильник Тип 2: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Встраиваемый в подвесной потолок с системой Clip-In без необходимости доработки потолочных кассет | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина светильника, мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина светильника, мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мощность светильника, Вт | ≥ 40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Источник света LED | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон цветовой температуры, К | 3000-6500 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Световой поток, Лм | ≥ 4000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Степень защиты от пыли и влаги | ≥ IP54 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Светильник Тип 3: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Настенное исполнение | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Встраиваемый в стеновые элементы | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Встроенные стеновые и потолочные элементы оконечных устройств воздухообмена: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы оконечных устройств воздухообмена вмонтированы в потолочную систему Clip-In и в стеновые панели | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Воздухораспределители: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал - металл | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина панели, мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина панели, мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие панели | Полимерное и/или порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Цвет | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Место установки HEPA фильтра | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Воздухозаборные устройства: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал - металл | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина панели, мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина панели, мм | 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие панели | Полимерное и/или порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Цвет | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двухзонные стеновые воздухозаборные панели: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двухзонные стеновые воздухозаборные панели представляют из себя панели от пола до потолка со встроенными в них отверстиями воздухозаборными на двух уровнях по высоте | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал вентиляционного короба воздухозаборного оцинкованная сталь | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сверху вентиляционный короб имеет фланец для подключения к системе вентиляции | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Решётки воздухозаборные | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройства электроснабжения: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы устройств электроснабжения предусмотрены | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Инженерная панель с блоком электрических розеток | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройства вентиляции: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы устройств вентиляции предусмотрены | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройства водоснабжения и водоотведения: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы устройств водоснабжения и водоотведения предусмотрены | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройства систем АОВ: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы устройств систем АОВ предусмотрены | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройства медицинского газоснабжения: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы устройств медицинского газоснабжения предусмотрены | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Контрольно-отключающее оборудование в составе: - кислород; - вакуум; - сжатый воздух; - углекислый газ; - закись азота | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройства слаботочных систем: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы устройств слаботочных систем предусмотрены | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы системы автоматической пожарной сигнализации предусмотрены | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Элементы устройств часофикации предусмотрены | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двери: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дверные конструкции модуля соответствуют специфике работы чистых помещений | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Размеры дверей соответствуют требованиям нормативной документации для каждого типа помещений | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок дверной модуля одностворчатый Тип 1: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дверная фурнитура | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина монтажного проёма, мм | ≥ 950 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота монтажного проёма, мм | ≥ 2070 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дверная коробка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение полотна | Глухое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал дверных конструкций металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет дверного полотна | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие дверного полотна | Полимерное и/или порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина покрытия дверного полотна, мкм | В пределах диапазона 40-80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Материал дверной коробки металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность установки доводчика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок дверной модуля одностворчатый Тип 2: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дверная фурнитура | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина монтажного проёма, мм | ≥ 1050 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота монтажного проёма, мм | ≥ 2070 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дверная коробка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение полотна | Глухое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал дверных конструкций металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет дверного полотна | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие дверного полотна | Полимерное и/или порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина покрытия дверного полотна, мкм | В пределах диапазона 40-80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Материал дверной коробки металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность установки доводчика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок дверной модуля одностворчатый Тип 3: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дверная фурнитура | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина монтажного проёма, мм | ≥ 1050 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота монтажного проёма, мм | ≥ 2070 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дверная коробка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение полотна | Остеклённое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал дверных конструкций металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет дверного полотна | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие дверного полотна | Полимерное и/или порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина покрытия дверного полотна, мкм | В пределах диапазона 40-80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Материал дверной коробки металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок дверной модуля одностворчатый Тип 4: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дверная фурнитура | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина монтажного проёма, мм | ≥ 1050 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота монтажного проёма, мм | ≥ 2070 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дверная коробка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение полотна | Остеклённое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал дверных конструкций металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет дверного полотна | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие дверного полотна | Полимерное и/или порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина покрытия дверного полотна, мкм | В пределах диапазона 40-80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Материал дверной коробки металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Свинцовый эквивалент рентгенозащитного слоя в соответствии с расчётом радиационной защиты помещения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок дверной модуля одностворчатый Тип 5: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дверная фурнитура | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина монтажного проёма, мм | ≥ 1050 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота монтажного проёма, мм | ≥ 2050 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дверная коробка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение полотна | Глухое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал покрытия дверного полотна ПВХ | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет дверного полотна | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок дверной модуля двустворчатый Тип 1: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дверная фурнитура | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина монтажного проёма, мм | ≥ 1500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота монтажного проёма, мм | ≥ 2070 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дверная коробка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение полотна | Глухое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материал дверных конструкций металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность выбора цвета по каталогу поставщика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие дверного полотна | Полимерное и/или Порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина покрытия дверного полотна, мкм | В пределах диапазона 40-80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Материал дверной коробки металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дверь откатная с направляющими Тип 1: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина монтажного проёма, мм | ≥ 1300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота монтажного проёма, мм | ≥ 2100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Возможность выбора цвета по каталогу поставщика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение полотна | Глухое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал лицевых панелей дверного полотна металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Направляющие | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Декоративный короб для направляющих | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие дверного полотна | Полимерное и/или Порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина покрытия дверного полотна, мкм | В пределах диапазона 40-80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Материал дверной коробки металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дверь откатная с направляющими Тип 2: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина монтажного проёма, мм | ≥ 1300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота монтажного проёма, мм | ≥ 2100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Возможность выбора цвета по каталогу поставщика | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение полотна | Глухое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал лицевых панелей дверного полотна металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Направляющие | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Декоративный короб для направляющих | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрытие дверного полотна | Полимерное и/или Порошковое | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина покрытия дверного полотна, мкм | В пределах диапазона 40-80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное или диапазонное значение характеристики |
| Материал дверной коробки металл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Свинцовый эквивалент рентгенозащитного слоя в соответствии с расчётом радиационной защиты помещения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Привод для автоматической двери Тип 1: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устанавливается для открывания распашной двери | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рассчитан на необходимый размер и вес поставляемых распашных дверей | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие программируемого контроллера | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Привод для автоматической двери Тип 2: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устанавливается для передвижения откатной двери | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рассчитан на необходимый размер и вес поставляемых откатных дверей | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие программируемого контроллера | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Специализированное напольное покрытие: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В составе специализированного напольного покрытия модуля используются линолеум и линолеум токопроводящий | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Использование конкретного вида линолеума в каждом помещении обосновано требованиями нормативной документации для каждого типа помещений | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Линолеум: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет линолеума | По выбору заказчика из палитры цветов поставщика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина, мм | ≥ 2,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Устойчивость к воздействию влаги | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота заведения на стену, мм | ≥ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Группа распространения пламени | ≥ РП1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Группа воспламеняемости | ≥ В2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Группа по дымообразующей способности | ≥ Д2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Группа по токсичности во время горения | ≥ Т2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Линолеум токопроводящий: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет линолеума | По выбору заказчика из палитры цветов поставщика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина, мм | ≥ 2,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Устойчивость к воздействию влаги | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота заведения на стену, мм | ≥ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Группа распространения пламени | ≥ РП1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Группа воспламеняемости | ≥ В2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Группа по дымообразующей способности | ≥ Д2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Группа по токсичности во время горения | ≥ Т2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Линолеум токопроводящий имеет заземление в каждом помещении | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Коннелюрный профиль: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Назначение | Для завода напольного покрытия на стену | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | Скругляющая галтель | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сечение профиля, мм | ≥ 40х40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительное оборудование: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Модуль для подготовки пациента: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Панель имеет сенсорный жидкокристаллический экран | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Управляет интенсивностью общего освещения | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отображает температуру в помещении | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение настенное встроенное | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отображение параметров медицинского газоснабжения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Отображение времени | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Опция «Воспроизведение музыки» | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Хирургическая мойка: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Крепление мойки | Настенное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Коммуникации, скрытые | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал мойки | Нержавеющая сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество рабочих мест, шт | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Специализированное сантехническое оборудование: - смеситель; - сифон; - гибкая подводка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Горизонтальная палатная с настенным жёстким креплением | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Модуль выполнен из анодированного алюминия, в виде одинарного полого профиля, имеющего незамкнутые каналы | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет корпуса консоли соответствует палитре RAL Classic, с элементами графики | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина, мм | ≤ 1650 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота консоли, мм | ≤ 240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Глубина консоли, мм | ≤ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовые разъёмы и электрические розетки, светильники и прочие компоненты интегрированы в основной горизонтальный неподвижный модуль | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Канал, распределяющий электричество установлен над каналом, распределяющим медицинские газы | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соединения электрического тока размещены на минимальном безопасном расстоянии от газовых разъёмов и газовых соединений, мм | ≥ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Точка ввода электрического кабеля к консоли расположена от края консоли, мм | ≤ 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Трубопроводы для подсоединения модуля к газовой магистрали расположены на расстоянии от края консоли, мм | ≤ 150 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструкция панели позволяет дальнейшее дополнительное оснащение консоли эл. розетками и газовыми клапанами без демонтажа панели | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Аксессуары: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Медицинский рельс верхней части консоли | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина медицинского рельса соответствует всей длине консоли | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная нагрузка на медицинский рельс, кг/м | ≥ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Светильник LED верхнего освещения с клавишным выключателем на корпусе консоли | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Светильник LED прямого освещения с клавишным выключателем на корпусе консоли | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Полка навесная на рельс односекционная, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ящик навесной на рельс односекционный, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Электрические разъёмы: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Универсальные заземляющие клеммы на внешней поверхности консоли, шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Слаботочный разъем RJ45, шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Розетка евростандарта 220 В, 16 А, с защитной крышкой, шт | ≥ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовые клапаны: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Газовый клапан кислорода, шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовый клапан сжатого воздуха, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовый клапан вакуума, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Цветовая маркировка, в зависимости от типа газа | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двухступенчатая система фиксации пистолета для подачи газа в разъёмном соединении | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальное рабочее давление в газовых магистралях консольной секции, МПа | ≤ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Падение давления при газовом потоке 120 л/мин и входном давлении 4, 5 Бар, Бар | ≤ 0,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Консоль медицинская для подвода газов и подключения аппаратуры, потолочного крепления, анестезиологическая, одноплечевая: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Технические требования к конструкции консоли: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Потолочное крепление подвесной системы | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Декоративный потолочный кожух | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество поворотных плеч подвесной системы консольного блока, шт | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина плеча, мм | ≥ 1000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вертикальное моторизированное перемещение распределительного модуля | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка вертикального перемещения распределительного модуля, мм | ≥ 700 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материал консоли | Алюминий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Газовая разводка внутри подвесной системы и рукавов консоли выполнена гибкими шлангами | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Коммуникации проложены внутри подвесной системы и рукавов консоли без скручивания | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество функциональных распределительных модулей для вывода медицинских газов, коммуникаций и крепления оборудования , шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество осей вращения в подвесной системе, шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Поворот вокруг осей вращения, по каждой, градус | ≥ 340 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Система мягкой остановки в крайних положениях для предотвращения падения и повреждения оборудования | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Грузоподъёмность подвесной системы, кг | ≥ 180 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Удлинительная труба для крепления распределительного модуля, мм | ≥ 700 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина вертикального распределительного модуля, мм | ≥ 790 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ручки перемещения распределительного модуля с кнопками управления электропневматическими тормозами, шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Электропневматические тормоза на две оси вращения подвесной системы (основание, конец первого плеча) | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обратный принцип работы тормозной системы (блокировка осей вращения по умолчанию, разблокировка системы посредством нажатия кнопок управления тормозами на распределительном модуле) | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Аксессуары: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Полка с боковыми рельсами для размещения оборудования, шт | 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Габариты полки (Ш х Г), мм | ≥ 430х480 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимально возможная нагрузка на полку, кг | ≥ 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Возможность регулировки положения полки по высоте | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина удлинительной руки для крепления инфузионного штатива, мм | ≥ 300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина инфузионного штатива, мм | ≥ 900 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Крепление для расположения наркозно-дыхательного аппарата на консоли, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Электрические разъёмы: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Слаботочный разъем RJ 45, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Электрическая розетка евростандарт, шт | ≥ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Универсальные заземляющие клеммы на внешней поверхности консоли, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовые клапаны: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Газовые клапаны стандарта DIN, с цветовой и буквенной маркировкой типа газа | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция газового разъёма не допускает перекручивания внешнего соединительного шланга | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Газовый клапан кислорода, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовый клапан сжатого воздуха 4 Бар, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовый клапан вакуума, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовый клапан закиси азота, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовый клапан системы отвода отработанных наркотических газов, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Консоль медицинская для подвода газов и подключения аппаратуры, потолочного крепления, хирургическая, двухплечевая: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Технические требования к конструкции консоли: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Потолочное крепление подвесной системы | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Декоративный потолочный кожух | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество поворотных плеч подвесной системы консольного блока, шт | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина каждого из поворотных плеч, мм | ≥ 750 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вертикальное моторизированное перемещение распределительного модуля | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка вертикального перемещения распределительного модуля, мм | ≥ 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материал консоли | Алюминий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Газовая разводка внутри подвесной системы и рукавов консоли выполнена гибкими шлангами | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Коммуникации проложены внутри подвесной системы и рукавов консоли без скручивания | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество функциональных распределительных модулей для вывода медицинских газов, коммуникаций и крепления оборудования , шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество осей вращения в подвесной системе, шт | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Поворот вокруг осей вращения, по каждой, градус | ≥ 340 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Система мягкой остановки в крайних положениях для предотвращения падения и повреждения оборудования | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Грузоподъёмность подвесной системы, кг | ≥ 220 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Удлинительная труба для крепления распределительного модуля, мм | ≥ 700 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина вертикального распределительного модуля, мм | ≥ 790 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ручки перемещения распределительного модуля, шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Электропневматические тормоза на две оси вращения подвесной системы (основание, конец первого плеча) | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Обратный принцип работы тормозной системы (блокировка осей вращения по умолчанию, разблокировка системы посредством нажатия кнопок управления тормозами на распределительном модуле) | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Аксессуары: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Полка с боковыми рельсами для размещения оборудования, шт | 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Габариты полки (Ш х Г), мм | ≥ 430х480 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимально возможная нагрузка на полку, кг | ≥ 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Возможность регулировки положения полки по высоте | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Электрические разъёмы: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Слаботочный разъем RJ 45, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Электрическая розетка евростандарт, шт | ≥ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Универсальные заземляющие клеммы на внешней поверхности консоли, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовые клапаны: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Газовые клапаны стандарта DIN, с цветовой и буквенной маркировкой типа газа | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция газового разъёма не допускает перекручивания внешнего соединительного шланга | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Газовый клапан кислорода, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовый клапан сжатого воздуха 4 Бар, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовый клапан вакуума, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Газовый клапан углекислого газа, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Светильник хирургический светодиодный двухкупольный с потолочным креплением: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двухкупольный хирургический светодиодный светильник в комплекте с потолочным креплением | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Источник света: светодиоды белого цвета | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Управление каждым куполом светильника осуществляется с помощью панели управления, расположенной на шарнире | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Панель управления | Сенсорная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вертикальное перемещение каждого купола, мм | ≥ 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Возможность вращения рукавов светильника в 3-х соединениях 360° | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность вращения рукавов светильника в 2-х соединениях 300° | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол подъёма держателя каждого купола, градус | ≥ 45 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Угол опускания держателя каждого купола, градус | ≥ 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Срок службы LED ламп, ч | ≥ 60 000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Характеристики электропитания: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| - напряжение питания, В | ≥ 220 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| - частота, Гц | ≥ 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Основной купол светильника: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма основного купола крестообразная, с отсутствием «лепестков» и прочих изогнутых элементов | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рукоятка с функцией регулировки диаметра светового поля и яркости освещения, размещена по центру купола, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Встроенные рукоятки по краям купола, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество LED ламп, шт | ≥ 78 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр купола, мм | ≥ 700 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Центральная освещённость на расстоянии 1 м от светильника, Люкс | ≥ 160 000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон диаметра светового поля на расстоянии 1 м от светильника, мм | ≥ 140-320 | Участник закупки указывает в заявке диапазонное значение характеристики |
| Глубина освещённости, мм | ≥ 1200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Цветовая температура, К | ≥ 4350 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Индекс цветопередачи (Ra) | ≥ 97 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Функция автоматического перераспределения освещения операционного поля | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество датчиков в системе автоматического управления освещением операционного поля, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Остаточная освещённость светильника с одной маской, % | ≥ 65 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Остаточная освещённость светильника с одной маской с функцией автоматического управления освещением, % | ≥ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Остаточная освещённость светильника с двумя масками, % | ≥ 55 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Остаточная освещённость светильника с двумя масками с функцией автоматического управления освещением, % | ≥ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Остаточная освещённость светильника с двумя масками и трубкой, % | ≥ 55 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Остаточная освещённость светильника с двумя масками и трубкой с функцией автоматического управления освещением, % | ≥ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Освещённость в режиме для малоинвазивной хирургии, Люкс | ≥ 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон изменения освещённости, % | ≥ 15-100 | Участник закупки указывает в заявке диапазонное значение характеристики |
| Интенсивность облучения, Вт/м2 | ≥ 540 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Удельная облученность, мВт/(м2*Лк) | ≥ 3,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дополнительный купол светильника: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма основного купола обтекаемая с отсутствием изогнутых элементов | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рукоятка с функцией регулировки диаметра светового поля и яркости освещения, размещена по центру купола, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Встроенные ручки по краям купола, шт | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество LED ламп, шт | ≥ 64 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр купола, мм | ≥ 350 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Центральная освещённость на расстоянии 1 м от светильника, Люкс | ≥ 140 000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон диаметра светового поля на расстоянии 1 м от светильника, мм | ≥ 140-320 | Участник закупки указывает в заявке диапазонное значение характеристики |
| Глубина освещённости, мм | ≥ 1200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Цветовая температура, К | ≥ 4350 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Индекс цветопередачи (Ra) | ≥ 97 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Остаточная освещённость светильника с одной маской, % | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Остаточная освещённость светильника с двумя масками, % | ≥ 52 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Остаточная освещённость светильника с двумя масками и трубкой, % | ≥ 52 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Освещённость в режиме для малоинвазивной хирургии, Люкс | ≥ 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Цвет подсветки для малоинвазивной хирургии | Зелёный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон изменения освещённости, % | ≥ 15-100 | Участник закупки указывает в заявке диапазонное значение характеристики |
| Интенсивность облучения, Вт/м2 | ≥ 490 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Удельная облученность, мВт/(м2*Лк) | ≥ 3,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация светильника: | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект потолочного крепления, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество куполов светильника, шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Съёмная стерилизуемая рукоятка, шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Монитор медицинского класса (FHD), шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

СХЕМАТОВАРА

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40»                             Кортева М.И.