Описание предмета закупки

(Техническое задание)

| Наименование оказываемых услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на объектах ГАУЗ СО «ДГКБ №11» |
| --- | --- |
| Место оказания услуг | Системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей: г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 48, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32/1, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 48, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 17, г. Екатеринбург, ул. Удельная, д. 5«А», г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 126, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д.10«Б», г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 32/2, г. Екатеринбург, ул. Громова, д. 142«А», г. Екатеринбург, ул. Викулова, д.44/2. |
| ##### Сроки (периоды) оказания услуг | Оказание услуг осуществляется ежемесячно с 01.08.2024г. по 31.07.2026 г. включительно. |
| ##### Общие требования к оказанию услуг | Оказание услуг должно осуществляться без прекращения функциональной деятельности, с соблюдением требований пожарной безопасности. Оказываемые услуги по качеству должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, нормам и правилам, установленным для данного вида услуг. Все выполняемые работы, применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Применяемые материалы должны соответствовать техническим требованиям, условиям, ГОСТам, санитарно-гигиеническим, экологическим нормам, нормам радиационного контроля, требованиям технического регламента (регламентов) пожарной безопасности и иным требованиям, если они установлены для данного вида материалов, изделий. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, удостоверяющие их качество, комплектность. Материалы, в соответствии с «Перечнем продукции, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности, удостоверяющие их соответствие требованиям пожарной безопасности. Все применяемые при выполнении работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, устройства и детали должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, и не собранными из восстановленных компонентов. При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться: -Федеральный закон от 12.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; -Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" -Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" -Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» -Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - -ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность - -ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность - -РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; -РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт»; -ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; -СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Утверждён Приказом МЧС от 31 июля 2020 г. N 582 -СП 485.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. № 628; -СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539; и иными нормативными документами. |
| Общие требования к Исполнителю | Исполнитель должен иметь: 1. Действующие лицензии, выданные Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на следующие виды работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - Оборудование, инструмент, техническую документацию, технические средства, в том числе средства измерения, принадлежащие ему на праве собственности или ином законном основании (мультиметр, омметр, мегаомметр, гигрометр, термометр, люксметр, шумомер), соответствующие установленным требованиям и необходимые для выполнения работ и оказания услуг и прошедшие ежегодную поверку согласно ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения», Перечень оборудования в соответствие с требованиями приказа МЧС России от 30.10.2017 г. № 478. Для устранения отказа системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (далее АПС и СОУЭ) в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные Договором. Эти сроки не должны превышать (без учета выходных и праздничных дней) 6-ти часов. Замена в ходе технического обслуживания вышедших из строя извещателей, блоков и других составных частей и элементов системы АПС и СОУЭ стоимостью до 1000 рублей производится за счет Исполнителя. - Работников, состоящих в штате организации и заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку), прошедших повышение квалификации (не реже 1 раза в 5 лет), соответствующее выполнению работ и оказанию услуг и справку об отсутствии судимости со сроком выдачи не позднее 3 месяцев Исполнитель обязуется в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора предоставить на согласование Заказчику график технического обслуживания технических систем АПС и СОУЭ. Для обеспечения доступа на объекты Заказчика с целью оказания услуг Исполнитель за 2 рабочих дня на основании графика технического обслуживания направляет в адрес Заказчика уведомление на электронную почту, указанную в договоре, о времени прибытия на объект |
| Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг | Для принятия на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей и автономной охранной сигнализации необходимо в течение 10 (десяти) дней провести первичное обследование системы с целью определения ее технического состояния, с составлением Акта первичного обследования и рекомендаций Заказчику по каждому объекту, если есть необходимость включить в Акт выполнение работ, не входящих в техническое обслуживание. Для поддержания системы пожарной сигнализации в постоянной готовности к действию должны выполняться следующие виды работ: Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам; Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением; Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Текущий ремонт - представляет собой частичную разборку, замену или ремонт линейно-кабельных сооружений, изделий, отдельных узлов оборудования и т.п. В процессе текущего ремонта осуществляются испытания и замеры оборудования. Если полученные показатели не соответствуют паспортным данным, принимаются меры по устранению неисправностей. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации, разработка рекомендаций по улучшению работы систем пожарной автоматики и т.д.). Ведение документации в соответствии с требованиями руководящих документов. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников учреждения Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика - является обязательным условием. После окончания работ по техническому обслуживанию Исполнителем, Заказчик подтверждает их выполнение подписанием акта выполненных работ лицом ответственным за пожарную безопасность и принимает установку для дальнейшей эксплуатации, о чем производиться запись в Журнале регистрации работ по ТО и ремонту установок, а также в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. |
| Состав и периодичность оказания услуг | ##### Приложение №1 к техническому заданию. |
| Дополнительные мероприятия | Инженерно-технический состав, проводящий техническое обслуживание оборудования, дополнительно должен информировать руководство больницы о состоянии оборудования, мерах по его поддержанию в рабочем состоянии, а также информировать медицинский и технический персонал больницы по правилам и приемам эксплуатации данного оборудования на рабочих местах. |
| Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг | Исполнитель должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к оказанию услуг, предусмотренные действующим законодательством РФ. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель |
| ##### Порядок сдачи и ##### приемки услуг | Приемка услуг, соответствующих условиям по количеству и качеству, ежемесячно осуществляется лицом, уполномоченным Заказчиком, в присутствии законного представителя Исполнителя, что подтверждается подписанием обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и передачи счета на оплату, счета-фактуры (при наличии НДС). Результат услуг должен соответствовать требованиям договора, действующему законодательству России. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Услуг в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены Исполнителем. |

Приложение № 1 к техническому заданию

Состав (перечень) работ

по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на объектах ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»

Таблица №1 – Перечень работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

| Тип регламентных работ | Перечень работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Регламент 1 | Внешний осмотр составных частей системы | Ежемесячно |
|  | Проверка прибора приемно-контрольного, клавиатуры, блока питания, извещателей (выборочно) на отсутствие повреждений, коррозии, пыли, грязи, проверка прочности креплений, наличие пломб | Ежемесячно |
|  | Приборы приемно-контрольные, приборы звукового оповещения - проверка работоспособности | Ежемесячно |
|  | Контроль основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | Ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности всех типов извещателей (выборочно) | Ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности звуковых и световых оповещателей | Ежемесячно |
|  | Проверка правильности прохождения сигналов по линиям связи (выборочно) | Ежемесячно |
|  | Проверка соединительных линий | Ежемесячно |
|  | Проверка журнала событий системы | Ежемесячно |
|  | Проверка и затяжка контактного крепежа | Ежемесячно |
|  | Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | ежеквартально |
|  | Проверке отдельных компонентов СОУЭ | ежеквартально |
|  | Проверка работоспособности СОУЭ | Два раза в год |
| Регламент 2 | Проверка работоспособности прибора приемно-контрольного (при необходимости с демонтажем и установкой на контрольный стенд) | Один раз в год |
|  | Блок автоматики и заряда - проверка аккумуляторов (со снятием прибора) и устройства переключения | Один раз в год |
|  | Выявление, чистка (с разборкой) загрязненных датчиков и разъемов - монтажных баз | По необходимости |
| Текущий ремонт | Поиск, выявление и ремонт (замена) неисправных элементов: приборы выдают неисправности, ложные срабатывания, повреждены провода, неисправны предохранители | В течение 24 часов с момента заявки, обнаружения |

Таблица № 2 – Перечень оборудования по объектам.

| № п/п | Наименование оборудования |  | Количество |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект 1. Административно-диагностический корпус, ул. Нагорная, д. 48, литер Б |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный СИГНАЛ-20 | 1 |  | шт. |  |
|  | Прибор приемно-контрольный СИГНАЛ-10 | 1 |  | шт. |  |
|  | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок индикации С200БКИ | 1 |  | шт. |  |
|  | Источник питания СКАТ-1200 | 1 |  | шт. |  |
|  | Источник питания РИП-12 исп.01 | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М | 54 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 | 52 |  | шт. |  |
|  | Усилитель РА935 | 1 |  | шт. |  |
|  | Устройство шлейфовое УКШ-01 | 5 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | 10 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 17 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения РОКОТ | 1 |  | шт. |  |
|  | Прибор речевого оповещения Рупор исп.01 | 1 |  | шт. |  |
|  | Колонки акустические АС-2-1 | 12 |  | шт. |  |
|  | Громкоговоритель Соната-3 | 5 |  | шт. |  |
| 2 | Объект 2. Круглосуточный стационар, ул. Нагорная, д. 48, литер В |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный СИГНАЛ-20 | 4 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М | 380 |  | шт. |  |
|  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | 2 |  | шт. |  |
|  | Блок сигнально-пусковой С-2000-СП1 | 1 |  | шт. |  |
|  | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 46 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 18 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения РОКОТ | 2 |  | шт. |  |
|  | Модуль акустический РОКОТ | 12 |  | шт. |  |
|  | Колонки акустические АС-2-1 | 18 |  | шт. |  |
|  | Оповещатель речевой Соната-3 | 10 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения Орфей | 1 |  | шт. |  |
|  | Модуль акустический Орфей | 47 |  | шт. |  |
| 3 | Объект 3. Пищеблок, ул. Нагорная, д. 48, литер Д |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 10 | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41 | 68 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП 103 | 6 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 4 |  | шт. |  |
|  | Источник бесперебойного питания РИП | 1 |  | шт. |  |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | 8 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 8 |  | шт. |  |
| 4 | Объект 4. Здание административно-хозяйственной части, ул. Нагорная, д. 48, литер А |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 10 | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок резервного питания Скат-1200DIN | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 | 70 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | 4 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 4 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения РОКОТ-2 | 1 |  | шт. |  |
|  | Громкоговоритель АС-2 | 8 |  | шт. |  |
| 5 | Объект 5. Гараж, склад, ул. Нагорная, д. 48, литер Е |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения Соната-К-Л | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41М | 27 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР – 513-10 | 4 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП 101 – 1А | 11 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 8 |  | шт. |  |
|  | Модуль акустический Соната | 8 |  | шт. |  |
|  | Источник бесперебойного питания СКАТ | 1 |  | шт. |  |
| 6 | Объект 6. Поликлиника № 1 ул. Заводская, д. 32/1 |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-24П | 1 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 10 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения РОКОТ | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М | 178 |  | шт. |  |
|  | Колонки акустические АС-2-1 | 10 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 5 |  | шт. |  |
| 7 | Объект 7. Поликлиника № 2 ул. Московская, д. 48 |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно – контрольный Сигнал – 20М | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения Орфей | 1 |  | шт. |  |
|  | Модуль акустический Орфей | 12 |  | шт. |  |
|  | Блок питания Скат 1200 | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 - 70 | 107 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР - И | 7 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 9 |  | шт. |  |
|  | Оповещатель светозвуковой Маяк – 12КП | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1 | 2 |  | шт. |  |
| 8 | Объект 8. Поликлиника № 3 ул. Опалихинская, д. 17 |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно – контрольный Сигнал – 20П | 2 |  | шт. |  |
|  | Пульт контроля и управления С-2000М | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок сигнально – пусковой С-2000-СП1 | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок индикации и контроля С-2000-БКИ | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения Орфей | 4 |  | шт. |  |
|  | Модуль акустический Орфей | 61 |  | шт. |  |
|  | Блок питания Скат 1200-У | 3 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 - 70 | 469 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР - И | 23 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 37 |  | шт. |  |
|  | Оповещатель светозвуковой Маяк – 12КП | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1 | 11 |  | шт. |  |
| 9 | Объект 9. Поликлиника № 4 ул. Удельная, д.5«А» |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИПД31М | 31 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 3 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 3 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения РОКОТ | 1 |  | шт. |  |
|  | Модуль акустический Соната 3 | 4 |  | шт. |  |
| 10 | Объект 10. Поликлиника № 5 ул.8 Марта, д. 126 |  |  |  |  |
|  | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | 1 |  | шт. |  |
|  | ППКОП Сигнал-20П | 3 |  | шт. |  |
|  | ППКОП Сигнал-10 | 2 |  | шт. |  |
|  | Модуль речевого оповещения «Рупор-200» | 1 |  | шт. |  |
|  | Источник резервированного питания РИП-12 исп.56 | 2 |  | шт. |  |
|  | Источник резервированного питания РИП-12 исп.50 | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок питания Скат – 2400 | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР – 513 – 3 | 16 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП – 212 – 66 | 575 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения РОКОТ | 16 |  | шт. |  |
|  | Громкоговоритель Соната- 3 | 7 |  | шт. |  |
|  | Оповещатель речевой Соната | 9 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 22 |  | шт. |  |
| 11 | Объект 11. Поликлиника № 5 (филиал) ул. Предельная, д. 10«Б» |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный гранит-5 | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | 25 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 3 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения РОКОТ | 1 |  | шт. |  |
|  | Громкоговоритель настенный АС-2-2 | 10 |  | шт. |  |
|  | Блок питания | 1 |  | шт. |  |
| 12 | Объект 12. Поликлиника № 6 ул. Начдива Онуфриева, д. 32/2 |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный С2000 – 4 | 2 |  | шт. |  |
|  | Пульт контроля и управления С2000 | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР - 3СУ | 8 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП – 212 – 3СУ | 100 |  | шт. |  |
|  | Извещатель световой | 3 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения РОКОТ | 1 |  | шт. |  |
|  | Модуль акустический РОКОТ | 10 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 3 |  | шт. |  |
|  | Блок питания Скат 1200 | 1 |  | шт. |  |
| 13 | Объект 13. Поликлиника № 6 (филиал) ул. Громова, д. 142«А» |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал – 20П | 1 |  | шт. |  |
|  | Пульт контроля и управления С2000 | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок питания Скат – 1200Д | 2 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР | 10 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП – 212 - 45 | 248 |  | шт. |  |
|  | Извещатель световой Маяк – ШС | 13 |  | шт. |  |
|  | Извещатель звуковой «Свирель» | 17 |  | шт. |  |
| 14 | Объект 14. Центр восстановительного лечения ул. Викулова, д. 44/2 |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно – контрольный Сигнал – 20М | 1 |  | шт. |  |
|  | Блок речевого оповещения Рокот | 1 |  | шт. |  |
|  | Настенный громкоговоритель Иволга РА - 10 | 8 |  | шт. |  |
|  | Блок питания Скат 1200 | 1 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 - 70 | 68 |  | шт. |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР - И | 4 |  | шт. |  |
|  | Табло «Выход» | 6 |  | шт. |  |
|  | Оповещатель светозвуковой Маяк – 12КП | 1 |  | шт. |  |