ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию с перезарядкой и без перезарядки порошковых огнетушителей

Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию с перезарядкой и без перезарядки порошковых огнетушителей ОП-4 ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»

Назначение и область применения: огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться ежегодному техническому обслуживанию один раз в год и перезарядке раз в 5 лет.

Требования к оказываемым услугам:

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей производится в соответствии с СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и с использованием необходимых инструментов и материалов – силами и за счет Исполнителя.

Услуги могут оказываться в период рабочего времени с 8-00 до 17-00 по рабочим дням с соблюдением техники безопасности, противопожарных мероприятий.

Доставка огнетушителей на перезарядку и обратно на объект заказчика автотранспортом исполнителя.

Наименование, характеристики, количество оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Характеристики услуг | Количество огнетушителей (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежегодное техническое обслуживание порошковых огнетушителей ОП-4 | Ежегодное техническое обслуживание включает в себя: 1. Внешний осмотр огнетушителей, проверка комплектации, а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителями. 2. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закаченного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного слоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); 3. Опломбирование, наклеивание бирки со сведениями о проведенном техническом обслуживании огнетушителя. Отметка в его паспорте и в журнале учета огнетушителей. 4. Составление Акта проверки технического состояния огнетушителей. | 263 шт. |
| 2. | Перезарядка порошковых огнетушителей ОП-4 | 1. Техническое обслуживание порошковых огнетушителей с их перезарядкой (заправкой огнетушащего вещества). 2.Составление Акта перезарядки огнетушителей. | 25 шт. |

Место оказания услуг:

Техническое обслуживание – по месту нахождения огнетушителей:

г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 -150 шт.

г. Ирбит, ул. Мальгина, 26 – 13 шт.

г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1б- 26 шт.

г. Ирбит, ул. Кирова, 31 – 58 шт.

г. Ирбит, ул. Советская, 35 – 10 шт.

г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33 – 6 шт.

Ирбитский район, п. Зайково, ул. Больничная, 11 – 25 шт.(перезарядка)

Перезарядка огнетушителей – по месту нахождения Исполнителя.

Требования к Исполнителю:

- Наличие действующей лицензии, выданная Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, согласно ч.1 п. 15 ст.12 Федерального Закона № 99 от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

- Организация должна располагать квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.

- Организация должна располагать необходимым набором этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, название организации и ее юридический адрес.

Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Порядок контроля и приемки оказания услуг: сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон на объекте Заказчика, с подписанием Акта об оказанных услугах.

Предоставление гарантий на оказанные услуги: гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять 12 месяцев с даты подписания акта сдачи – приемки оказания услуг сторонами.

Специалист по противопожарной

профилактике                                                                                                      В.А. Гаврин