Часть II. «Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

(Задание на оказание услуг, техническое задание)

Комплексное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования включает в себя технический осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт, проверка технического состояния и контроль за эксплуатацией технологического оборудования Заказчика согласно руководств заводов-изготовителей, а так же обслуживание по заявкам Заказчика.

В случае неисправности систем вентиляции провести ее детальный осмотр, составить дефектный акт с указанием запчастей, требующих замены и суммы ремонтно-восстановительных работ (коммерческое предложение или ЛСР). При необходимости проводить консультации для представителей Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования. В случае необходимости работы выполняются в сервисном центре, доставка оборудования к месту выполнения работ осуществляется за счет исполнителя.

Исполнитель ведет «Журнал эксплуатации». В журнале отражаются все проведенные мероприятия, время их проведения. Журнал сдается Заказчику на проверку ежемесячно

1. Комплексное обслуживание систем кондиционирования включает в себя:

- внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет выявления внешних признаков повреждений узлов и агрегатов;

- чистка входных жалюзей и воздушного фильтра внутреннего блока с проведением санитарной обработки;

- чистка теплообменника внутреннего блока (специальным антибактериальным составом);

- чистка теплообменника внешнего блока (при необходимости с привлечением транспорта за счет исполнителя);

- проверка исправности системы электропитания;

- проверка работы кондиционера во всех режимах;

- проверка функционирования индикации режимов работы;

- проверка работы выходных жалюзей внутреннего блока;

- проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента (в доступных местах);

- проверка наличия хладагента в системе, при необходимости – дозаправка хладогентом;

- проверка исправности дренажной системы;

- проверка исправности электродвигателей и лопастей внутреннего/внешнего блоков.

2. Комплексное обслуживание приточно-вытяжных установок включает в себя:

2.1 проверка на обесточенном оборудовании:

1) осмотр внешнего вида оборудования с целью определения внешних механических повреждений;

- проверка исправности теплообменника;

- проверка целостности панелей, уплотнений, воздуховодов;

- проверка надежности крепления компонентов системы;

- при необходимости протягивание фланцевых и резьбовых соединений;

- проверка и протяжка контактов электрических соединений;

- проверка состояния подшипников, при необходимости – замена (стоимость подшипников включается в стоимость комплексного обслуживания);

2) проверка электрических цепей с подтяжкой контактов магнитных пускателей, реле, коммутационных колодок и разъемов;

3) проверка сопротивления изоляции силовых цепей: двигателей вентилятора, электрических тенов, приводов, заслонок, циркуляционных насосов, приводов регулировочных вентилей.

4) проверка сопротивления рабочих обмоток электродвигателей;

5) проверка наличия исправности датчиков системы автоматики;

6) проверка свободного вращения крыльчатки вентилятора;

7) проверка состояния и замена воздушных фильтров (стоимость фильтров включается в стоимость комплексного обслуживания);

8) проверка чистоты и чистка теплообменника.

9) проверка чистоты и чистка вентиляционных решеток (приведение в соответствие с санитарными нормами).

2.2 проверка на включенном оборудовании:

1) проверка на отсутствие посторонних шумов;

2) проверка работы вентилятора:

- проверка направления и свободы вращения крыльчатки вентилятора;

- проверка рабочего тока двигателя вентилятора;

- проверка температуры нагрева корпуса электродвигателя вентилятора, работающего под нагрузкой;

- регулировка натяжения ремней привода вентилятора, замена ремня;

3) проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току);

4) измерение рабочих токов электродвигателей: привод заслонок, привод регулировочных вентилей;

5) проверка устойчивости работы контура автоматического регулирования;

6) проверка срабатывания защитных устройств;

7) при обнаружении отклонений в работе – выполнение ремонтных работ.

8) проверка герметичности соединений воздуховодов  с приточными и вытяжными установками (при необходимости ремонт за счет исполнителя);

9) проверка герметичности закрытия заслонок (при необходимости ремонт за счет исполнителя)

Перечень оборудования систем вентиляции и кондиционирования, подлежащего комплексному обслуживанию: № п/п; Наименование, марка, модель; Количество, шт.. 1. объект №1 – ОРХМДиЛ, терапевтический корпус, г.Нижний Тагил, Свердловская область , ул.Солнечная, 1. 1; Вентилятор вытяжной Sistemair K 315 XL; 1. 2; Вентилятор приточный Sistemair K 315 XL; 1. 3; Электрический нагреватель СВ-315/12; 1. 4; Фильтр приточного воздуха FFR315; 1. 5; Сплит-система Kentatsu KSRN105ME AN1-KSRN105HF AN1; 2. 6; Система приточно-вытяжной вентиляции объекта; 1. 7; Сплит-система SAKATA SOH-60VHG; 1. 8; Передвижной кондиционер Ballu; 1. 2. объект №2 – иммунологическая лаборатория, ул.Балакинская, 24, г.Нижний Тагил, Свердловская область. 9; Вентилятор вытяжной ВЦ4-75-3,15 1500 об/мин; 4. 10; Вентилятор приточный ВЦ14-46-5 1000 об/мин; 1. 11; Кондиционер Lessar LS/LU-HKKA2A; 5. 12; Кондиционер Ballu BSW/09HN1 Olimpio; 2. 13; Электрический нагреватель; 1. 14; Фильтр приточного воздуха; 1. 15; Система приточно-вытяжной вентиляции объекта; 1. 3. объект №3 – патологоанатомическое отделение, г.Нижний Тагил, Свердловская область ул.Солнечная, 1. 16; Вентилятор приточный ВЦ 4-75, 1350 об./мин.; 1. 17; Вентилятор вытяжной ВЦ 4-75, 1350 об./мин.; 1. 18; Вентилятор вытяжной ВЦ 4-75, 2860 об./мин.; 2. 19; Электрокалорифер ЭКО-16; 1. 20; Система приточно-вытяжной вентиляции объекта; 1. 21; Кондиционер Panasonik CS/CV-7(9) (12) NKD; 2. 4. объект №4 – аптека, г.Нижний Тагил, Свердловская область ул.Солнечная, 1. 22; Вентилятор приточный NED 60-35; 1. 23; Вентилятор приточный NED 60-30; 2. 24; Вентилятор вытяжной VR60-35 / 31.D; 1. 25; Вентилятор вытяжной VRK60 / 35-4E; 1. 26; Вентилятор вытяжной СТ 315-4; 1. 27; Вентилятор вытяжной К 200 L; 1. 28; Воздухонагреватель EA60-35/30; 1. 29; Воздухонагреватель ЕА60-30/22,5; 2. 30; Система приточно-вытяжной вентиляции объекта; 1. 5. объект № 5 – пульмонологическое отделение, здание сосудисто-ортопедическое отделение г.Нижний Тагил, Свердловская область ул.Солнечная, 1. 31; Вентилятор вытяжной ВК 250 Б; 3. 32; Вентилятор вытяжной ВК 315 Б; 1. 33; Вентилятор вытяжной ВК 160 Б; 1. 34; Система вытяжной вентиляции объекта; 1. 6. объект № 6 – кабинет компьютерной томографии и флюорографии, терапевтический корпус, ул.Солнечная, 1. 35; Вентилятор ВКС6-3,15 2820 об/мин; 1. 36; Вентилятор радиальный № 2,5 с частотным регулированием; 1. 37; Фильтр ячейковый ФВП-1-63-48-G3; 1. 38; Электронагреватель ЕКО-20,2; 1. 39; Электронагреватель ЕКО-6,75; 1. 40; Фильтр карманный ФВК -63-360-6-G4; 1. 41; Мульти сплит-система Mitsubishi Electrik MXZ 4D83 VA; 2. 42; Кондиционер Mitsubishi Electrik MS-GF20VA\MU-GF29VA; 1. 43; Система приточно-вытяжной вентиляции объекта; 1. 7 . обьект № 7- вестибюль, главный корпус, ул.Солнечная, 1. 44; Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 № 5 950 об/мин (система ПС-1); 1. 8. объект № 8 – дезкамера, главный корпус, ул.Солнечная, 1. 45; Вентилятор радиальный ВР-300 1400 об/мин; 1. 46; Система вытяжной вентиляции объекта; 1. 9. объект № 9 – рентгенкабинет, главный корпус, ул.Солнечная, 1. 47; Вентилятор радиальный ВР-300-45 900 об/мин; 1. 48; Система вытяжной вентиляции объекта; 1. 10. объект № 10 – операционные (1, 2, 3 этаж), главный корпус, ул.Солнечная, 1. 49; Сплит-система AEROLITE ALRS-IH-02\ALRS-H3A-02; 1. 50; Сплит-система ZANUSSI ZACS\1-HS\№1; 2. 51; Сплит система настенного типа Midea серии Blanc; 2. 11.обьект №11 рентгенодиагностический блок поликлиники, ул Металлургов 2 б. 52; Вентилятор вытяжной VR 60-30/28 4Д; 1. 53; Вентилятор приточный NED-70-40/354Д; 1. 12. объект № 12 Административный корпус. ул. Балакинская,22. 66; Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF20VA; 1. 67; Кондиционер Venterra VSA-12HRN (R4OA); 4. 13. объект №13 – модульное сооружение ПАО, патологоанатомическое отделение ул. Солнечная, 1. 68; Кондиционер Fujitsu R410A; 1. 14.объект № 15 помещение флюорографического кабинета. рентген кабинета и маммографии.Металлургов 2-Б. 69; Вентилятор приточный VR-70-40 NED; 1. 70; Вентилятор вытяжной VR 60-30/28 4Д; 1. 71; Кондиционер Ballu; 1. 15. объект № 15 малый операционный блок, терапевтический корпус.2 этаж ул.Солнечная, 1. 71.; Вентилятор вытяжной VR 50-30/25 4Д; 1. 72.; Вентилятор приточный VR 60-30/28 4Д; 1. 73.; Кондиционер MS-GD VB; 1. 16. объект № 16 ангиографическая операционная терапевтический корпус. 5 этаж ул.Солнечная, 1. 74.; Вентилятор вытяжной ВКП-60-30-4Д; 1. 75.; Вентилятор приточный ВКП-60-30-4Д; 1. 76.; Кондиционер Mitsubishi MUH¦MSH-GA60VB; 1. 77.; Кондиционер FUJITSU ASYGUSCCW¦AOYGUFCC; 1. 78.; Кондиционер Ballu BSW/1N-12HN1/OL/15T; 1. 78.; Сплит-система SAKATA SOH-60VHG; 1. 17 .объект № 17 Главный корпус, серверная. 1 этаж ул.Солнечная, 1. 79.; Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF35VA; 1. 18. объект № 18 регистратура поликлиники ул. Металлургов,д. 2Б. 80.; Кондиционер Daikin FTXN60K\RXN60K; 1. 19. объект № 19 Главный корпус, кабинет флюорографии. 2 этаж ул.Солнечная, 1. 81.; Вентилятор приточный KVR200\1; 1. 82.; Вентилятор вытяжной KVR250\1; 1. 20. объект № 20 главный корпус кабинет статистики, ул. Солнечная ,1. 83.; Кондиционер HAIER HSU-09IH-02\ALRS-090H3A-02; 1. 21. объект № 21 главный корпус перевязочная хирургического отделения, 3 этаж. Ул.Солнечная, 1. 84.; Сплит-система QUATTROCLIMA QV-BE12WA\QN-BE12WA; 1. 22. объект № 22 Здание сосудисто-ортопедического отделения,каб. Гл.врача, 2 этаж. 85.; Сплит-система LESSAR LS\LU-H12KKA2A; 1. 23. Объект №23 Поликлиника:Свердловская область,г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, 2Б. 86.; Тепловая завеса электрическая стационарная Ballu BHC- V15T09-PS; 2. 87.; Тепловая завеса электрическая стационарная Zulon; 1. 24. Объект 24. Терапевтический корпус , главный корпус, административный корпус. 88.; Тепловая завеса электрическая стационарная Ballu; 2. 89.; Тепловая завеса электрическая стационарная Тепломаш; 4. 25. Объект № 25 здание сосудисто-ортопедического отделения, эндоскопическое отделение 1 эт. ул. Солнечная ,1. 90.; Сплит-система QUATTROCLIMA QV-BE9WA\QN-BE9WA; 1.