| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главного врача по ХВ ГАУЗ СО "ОСБМР" Липовка" |  |  |  |
| __________________________ В.Г. Банин |  |  |  |
| "_______" "___________________" 2025г. |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы

«Комплекса очистки воды от радона».

| Общая информация об объекте, заказчике |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка». |  |  |
| Основание для выполнения работ |  | Лицензия на право пользования недрами СВЕ № 01150 МЭ |  |  |
| Наименование объекта |  | Липовское месторождение подземных радоновых вод (скважины №3Э и № 22Р) |  |  |
| Местонахождение объекта |  | Свердловская обл., Режевской район, п. Липовка |  |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  | Болотова Ольга Владимировна, директор по развитию |  |  |
| № телефона, е-mail |  | 89024408182, ecology@lipovka.info |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| 1.Основные технические показатели существующего объекта |  | 1.Назначение объекта: снабжение питьевой водой потребителей (Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Липовка»). 2. Параметры работы: Максимальное суточное потребление 200м³/сут. (основной мах. расход воды 15м³/час с 08:00 – 20:00). 3. Описание основного оборудования объекта: Водозабор состоит из двух скважин глубиной 100 и 100 м. Вода подаётся глубинным насосом марки ЭЦВ 6-16-75 по трубе диаметром 57 мм. Перед подачей в распределительную сеть вода набирается в накопительную ёмкость (водонапорная башня). 4 Водонапорная башня, со стальным баком 50м 3 и высотой ствола 24 м. (не отапливаемая, температура воды не ниже +4 0С). 5. Наличие централизованной системы водоотведения. |  |  |
| 2.Общие данные |  | Оборудование водоподготовки должно обеспечивать: - прием исходной воды; - подачу воды на фильтрацию и очистку от радона; - сорбционная очистка, механическая очистка, УФ обеззараживание. |  |  |
| 3. Исходная вода, источник |  | вода из скважин |  |  |
| 4. Качество исходной воды |  | Наименование показателя | Исходные данные | Требования к качеству |
|  |  | Rn-222 | 500-800 Бк/л | не более 60 |
| 5. Требуемый объем очищенной воды |  | 15 м3/час, до 330 м3/сут. |  |  |
| 6.Требование к качеству очищенной воды | Доведение качества питьевой воды, поступающей на питьевое водоснабжение потребителей со скважин №3Э и 22Р, до норм регламентирующих СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) в части содержания радона. |  |  |  |
| 7. Обязательства Исполнителя | - В течение трех рабочих дней, с даты заключения договора, предоставить Заказчику для согласования и утверждения в письменной (электронной) форме календарный график производства работ; - сбор необходимых исходных данных; - подготовить техническое (со всеми необходимыми расчетами) обоснование (проект), подбор необходимого оборудования согласовать с Заказчиком; - работы по обустройству строительной площадки под установку блочно-модульного комплекса, с предварительным выездом специалиста. В состав работ входит подготовка/очистка (планировка местности, со срезкой растительного слоя) выделенной площадки, отсыпка (щебнем, с выемкой грунта под площадку размером 13000х6000 мм и толщиной щебеночного основания не менее 30 см), монтаж бетонных плит под основание для блок-модуля; - изготовление и монтаж (на площадке заказчика) блок-модуля; - размещение «Комплекса очистки радона» – на выделенном участке, около водонапорной башни, размером 13000х6000 мм. - монтаж внутри здания основного и вспомогательного оборудования, инженерных систем (электроснабжение и т.д.), выполнить заземление блок-модуля, согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ 7); - подведение наружных инженерных сетей (согласно ## СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение») – водоснабжение - от точки врезки до блочно-модульного комплекса (от точки присоединения на существующей сети до блочно-модульного комплекса), протяженностью до 30 м, расстояние определиться на месте проведения работ; - подведение наружных инженерных сетей (согласно ## СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения) – водоотведения от точки врезки (канализационный колодец) до блочно-модульного комплекса протяженностью до 60 м, расстояние определиться на месте проведения работ; - предусмотреть возможность отключения блочно-модульного комплекса без потери водоснабжения потребителей (установить байпас на линиях подвода и отвода воды от станции очистки). - в комплекте поставки станции очистки предусмотреть присоединения трубопроводов подачи исходной и очищенной воды, оборудованные узлами учета, узлы для отбора проб. - доставка оборудования и блок-модуля на площадку Заказчика, загрузка, разгрузка, подъем, и подноска - оборудования, строительных материалов и др. изделий до места выполнения работ на объекте Заказчика производится силами Подрядчика и за его счет; - монтаж оборудования на подготовленное основание; - пуско-наладочные работы оборудования, которые в себя включают: -гидравлические испытания; - комплексное опробование оборудования; - наладка режимов фильтрации/промывки; - наладка насосного и воздуходувного оборудования; -составление отчета о ПНР и исполнительной документации; -сдача оборудования в гарантийную эксплуатацию (гарантия не менее 36 месяцев); - сдать объект в эксплуатацию и провести обучение обслуживающего персонала специалистов Заказчика; - способность оперативного реагирования в ходе гарантийного периода в срок не более 24 часов, с момента уведомления об аварийном событии, с прибытием специалистов для устранения неисправностей; - поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное в соответствии с Договором, является новым, не бывшим в эксплуатации, ранее нигде не установленным, не прошедшим ремонт, замену составных частей. Срок изготовления оборудования – не ранее 2024г. |  |  |  |
| 8. Требование к емкостному оборудованию | Емкости аэрационного комплекса должны соответствовать следующим требованиям: - объем каждой емкости не менее 5м3, общий объем предусмотреть не менее 15 м 3; - емкости должны быть изготовлены из пищевого химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД) в соответствии с ТУ 22.22.19 – 003 – 80536468 – 2021; - каждая емкость должна иметь крышку, дыхательный клапан ( с выводом за пределы блок - модуля) и устройство слива; - в каждую емкость должны быть установлены погружные аэраторы тарельчатого или трубчатого исполнения, в которые подается воздух из воздуходувок; - подачу кислорода в каждую емкость обеспечивают не менее 3(трех) воздуходувок (точное количество определить проектом); - забор воздуха для воздуходувок обеспечить с улицы с применением воздушного фильтра; - вывод аэрированного воздуха из емкостей первичной очистки (отдувки) воды осуществить за пределы контура помещения водоподготовки, обеспечить их зимнюю эксплуатацию и защиту от промерзания; - расход воздуха, требуемое давление в трубопроводе, подбор аэратора обосновать расчётами с обеспечением запаса не менее 20% по производительности. |  |  |  |
| 9.Требование к насосным станциям | - Насосные агрегаты, с производительностью не менее 15 м3/час с напором не менее 45 метров; - Необходимость наличия насосной станции первого подъема определить проектом (подача исходной воды до блочно-модульного комплекса); - Компоновка насосной станции должна обеспечивать одновременную подачу воды с расходом не менее 20м3/час; - Каждый насосный агрегат должен управляться собственным частотным регулятором; - Предусмотреть установку двух одновременно работающих датчиков давления с диапазоном 0-0,1МПа с контролем их показаний и системой контроль тождественности показаний. При этом АСУ установки должна обеспечивать возможность аварийной работы на одном датчике и иметь систему оповещения о расхождении показаний (разбалансировка датчиков); - Режимы работы насосной станции должны обеспечивать возможность работы каждого насоса на индивидуальной частоте и следующие конфигурации использования: а) работа в каскадном подхвате; б) работа на одной частоте одновременно всех насосов; в) вывод из работы любого насосного агрегата без остановки насосной станции. - подачу воды (исходной) на фильтрацию, с диапазоном расхода и давления, необходимым для фильтрации и промывки фильтров; - Подачу воды (очищенной) потребителям с расходом не менее 15м3/час, давлением не менее 0,39 МПа; - Насосная станция должна иметь расширительный бак, объемом не менее 24л, определить расчетом; - Рабочее напряжение станции - 380В 50Гц; - Датчики давления с диапазонов измерений 0-1МПа; - Панель оператора с визуализацией работы и возможностью глубоких настроек работы насосной станции; - Датчик сухого хода. |  |  |  |
| 10.Требования к системе фильтрации | - Аэрационный реактор в количестве 3-х штук (точное количество определить расчетом) объемом не менее 5м3 каждый, оснащенный двумя воздуходувками вихревого типа с воздушным выходом напрямую на улицу. - Автоматическая насосная станция второго подъема с использованием не менее 3-х насосов, под управлением ПЛК и частотными регуляторами (приводами), производительность не менее 15 м3/час, напор не менее 45-50м. Насосную станцию подобрать для 5-и этажного здания производительность не менее 15 м3/час. - Блок сорбции с расчетной номинальной линейной скоростью фильтрации не более 15 м3/час, в количестве не менее 4-х шт. - Фильтр механической очистки воды дискового типа (1-основной, 1(2 определить проектом) -резервный). Фильтр механической очистки с рейтингом фильтрации не более 130 мкм, пропускной способностью не менее 25м3/час - Установка УФ-обеззараживания воды, с датчиком протока (производительностью не менее 15 м3/час каждая, в количестве не менее 2 шт.) |  |  |  |
| 11. Размещение оборудования | - Для размещения комплекса очистки воды необходимо установить блок-модуль, на выделенном участке около водонапорной башни, размером 13000х6000 мм. - Конструктивно, блок-модуль представляет собой цельносварную самонесущую конструкцию, образующую герметичный контур. - Утепление выполнить негорючими материалами, согласно региональной климатической зоне. Входная дверь 2000х1200 мм утепленная с двойным притвором (с замком). Над дверью защитный навесной козырек. - Помещение комплекса оборудуются следующим инженерными системами: - Блок-контейнер оснастить приточно-вытяжной вентиляцией. Количество и мощность вентиляторов зависит от габаритов блочно-модульной конструкции, при этом, обеспечивается коэффициент воздухообмена не менее 5. - Отопление обеспечить с помощью электрических конвекторов, в автоматическом режиме поддержания рабочей температуры, необходимой для работы оборудования. Мощность оборудования зависит от габаритов блочно-модульной конструкции. - В блок-модуле предусмотреть основное электроосвещение с питанием от сети 220В и дополнительное аварийное освещение с напряжением питания 12В, подключенное к резервному источнику питания и активирующееся от датчика движения ОПС. - Аварийное освещение включается автоматически при пропадании напряжения сети. Освещение станции выполнить с применением потолочных светильников со степенью защиты IP-Прочее электрооборудование имеет степень защиты IP-54, что полностью обеспечит безопасность эксплуатации оборудования и необходимую пыле- и влаго- защиту. - Дополнительно предусмотреть розетку на 220В и мощностью до 2,0 кВт для питания переносных электроприборов. - Пожарную безопасность и защиту от постороннего проникновения (ОПС) обеспечить благодаря системе пожарной и охранной сигнализаций. Так же блок-модуль комплектовать ручным порошковым огнетушителем ОП-5. - В конструкции предусмотреть все необходимые технологические отверстия для прохода кабелей и трубопроводов. Все отверстия герметичны. - Предусмотреть рабочую температуру эксплуатации блочно-модульного комплекса в диапазоне -500С-/+500С. - Предусмотреть режим работы комплекса водоподготовки в блочно-модульном исполнении - круглосуточный, без присутствия обслуживающего персонала, с проведением ежедневного технического осмотра в течение 30 мин в начале и конце рабочей смены. - Комплекс водоподготовки должен удовлетворять требованиям: ГОСТ 12.2.003-91 ”ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности”, ГОСТ 12.1.004-91 ”Пожарная безопасность. Общие требования”, ГОСТ 12.1.019-2017 ”ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты”. |  |  |  |
| 12. Условия выполнения работ | 1. Производительность установки – 15 м³/час (при условии круглосуточной работы). 2. Предусмотреть автоматизированную систему управления работы установки очистки воды, обеспечивающую работу станции в полностью автоматическом режиме без участия оператора. |  |  |  |
| 13. Требования к передаваемой документации | По результатам выполненных работ Исполнитель передает Заказчику техническую документацию на «Комплекс очистки воды от радона» питьевого водоснабжения в Государственном автономном учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» в 2-х экземплярах - на бумажном носителе и в электронном виде, в редактируемом формате и формате пдф. |  |  |  |
| 14.Поставка оборудования | 1. Исполнитель обязан при передаче оборудования (со всеми комплектующими) установки очистки, предоставить сертификаты на оборудование. 2. Вместе с оборудованием Заказчику передаются следующие документы: - заверенные копии сертификатов соответствия РФ; - заверенные копии свидетельства о проведении испытаний на заводе-изготовителе; - паспорта на оборудование в соответствии с требованиями ПБ - руководство по эксплуатации, обслуживанию и монтажу; 3. Транспортировка должна обеспечить сохранность поставляемого оборудования. 4. Место поставки оборудования: Свердловская область, Режевской район, пос. Липовка. 5. Срок гарантии должен составлять не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию «Комплекса очистки воды от радона». 6. После доставки оборудования, на место проведения работ выезжает технический специалист Исполнителя для проведения инспекции оборудования, пусконаладочных работ, сдачи объекта в эксплуатацию, обучения персонала. 7. Срок поставки: согласно условиям договора. |  |  |  |
| 15. Монтаж оборудования, пусконаладочные работы | 1. Работы по монтажу и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствие с: - СП 48.13330.2019 Организация строительства; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; - Строительные нормы и правила СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; - СП 77.13330.2016 со "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации" (с изменениями и дополнениями в редакции, действующей на момент проведения работ). 2. Работы по монтажу и пусконаладочные работы производятся при соблюдении правилами техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности, а также обеспечением сохранности имущества объекта. 3. До начала работ Исполнитель передает список людей, назначает приказом по организации ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение санитарных требований и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. |  |  |  |
| 16. Ожидаемые результаты | Вода, прошедшая очистку через установленное оборудование, должна полностью соответствовать нормам регламентирующих СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) в части содержания Радона. |  |  |  |
| 17. Приёмка качества очистки установки | После установки системы очистки и ввода в эксплуатацию «Комплекса очистки воды от радона» качество воды должно быть подтверждено протоколами испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией (не менее двух протоколов испытаний) с заключением о соответствии воды нормам СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) в части содержания Радона. |  |  |  |
| 18. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | При эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и системы водоотведения должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды. Мероприятия по охране окружающей среды должны осуществляться в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и другими федеральными законами. |  |  |  |
| 19. Сроки проведения работ | Согласно условиям договора, 60 рабочих дней с момента заключения договора. |  |  |  |
| 20. Обязанности Заказчика | - Предоставить ТУ для присоединения инженерных сетей от точки врезки до блочно-модульного комплекса; - Предоставить всю необходимую техническую документацию; - Предоставить протоколы по исследованию исходной воды. |  |  |  |

Директор по развитию                                                                           О.В. Болотова

Главный инженер                                                                                    И.С. Болотов