Часть II. «Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

(Задание на оказание услуг, техническое задание)

Выполнение работ по замене дверей на противопожарные двери

1. Наименование и объемы выполняемых работ:

Сведения о конструкциях:

| № п/п | Наименование услуг, размер конструкции* | Единица измерения. | Количество, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по замене дверей на противопожарные двери Размер проемов - 900 х 2100 мм * | шт. | 6 |  |  |

* - замеры проведены заказчиком предварительно и могут отличаться от фактических, окончательные замеры производятся Исполнителем после заключения договора.

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра (требование заказчика) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Дверь внутренняя противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01-EI60 в сборе с коробкой и наличниками |  |
| 1.1 | Ширина по коробке, мм | не менее 900 |
| 1.2 | Высота по коробке, мм | не более 2100 |
| 1.3 | Материал полотна | Сталь |
| 1.4 | Конструкционное исполнение | Глухое |
| 1.5 | Покрытие | Порошковая полиэфирная краска по стандарту RAL 8017 (коричневая) |
| 1.6 | Цвет внешней и внутренней отделки | Коричневый |
| 1.7 | Тип замка | Врезной цилиндрический замок с защелкой |
| 1.8 | Способ открывания и закрывания с внешней и внутренней стороны замка |  |
| 1.8.1 | с внешней стороны | ключ |
| 1.8.2 | с внутренний стороны | без ключа (вертушка) |
| 1.9 | Устройство для самозакрывания: Доводчик (EN3) | наличие |
| 1.9.1 | Вес дверей, кг | не менее 60 |
| 1.9.2 | Температурный режим, °С | от –15 до +40 |
| 1.9.3 | Способ монтажа | верхний |
| 1.9.4 | Угол открывания полотна, ° | от 90 до 180 |
| 1.9.5 | Цвет доводчика | коричневый |
| 1.10 | Число циклов открывания и закрывания, которое должны выдерживать двери в процессе эксплуатации в течение срока службы, цикл | Не менее 200000 |
| 1.11 | Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, секунда | Не более 5 |
| 1.12 | Усилие открывания дверного полотна, ньютон | Не более 100 |
| 1.13 | Открывание дверного полотна | Правое, левое с открыванием наружу |
| 1.14 | Монтажные уши на каждую сторону, шт. | Не менее 3 |
| 1.15 | Толщина стали, используемая при изготовлении полотна, мм | Не менее 1,0 |
| 1.16 | Предел огнестойкости конструкции | Не менее EI60 |

3. Место выполнения работ:

3.1 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная здание 1 корпус 1 (серверная) — 1 штука;

3.2 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов 2 «б» (входы в чердачное помещение) — 2 штуки;

3.3 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская здание 22 корпус 1 (серверная) — 1 штука;

3.4 Свердловская область, Пригородный район, село Петрокаменское, ул. Спортивная 27 (электрощитовые) — 2 штуки.

4. Сроки выполнения работ: со дня заключения договора в течение 90 календарных дней. Работы на объектах заказчика выполняются в рабочие дни с 08:00 до 18:00 по местному времени заказчика. Работы проводятся строго по согласованию с Заказчиком и поэтапно.

4.1. В течение 5 дней со дня заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику документ о назначении лиц, ответственных за производство работ, постоянно находящихся на месте производства работ, а так же уполномоченных правом подписания технических актов; с указанием контактных номеров телефонов таких лиц и сотрудников предприятия, ответственных за производство работ.

4.2. В течение 5 дней со дня заключения договора в день и время по согласованию с Заказчиком Исполнитель проводит осмотр и окончательные замеры проемов, в которые планируется установка дверей и конструкций. Исполнитель своими силами производит уточняющие замеры устанавливаемых конструкций и на месте согласовывает с Заказчиком используемые материалы.

4.3. В течение 3 дней со дня проведения окончательных замеров Исполнитель разрабатывает график выполнения работ и представляет его на согласование Заказчику. График производства работ должен быть разработан с учетом общего срока выполнения работ по Договору, а так же с учетом выполнения работ в условиях действующего медицинского учреждения.

4.4. Исполнитель не менее чем за 5 календарных дней до планируемой даты установки согласовывает с Заказчиком точную дату и время проведения работ по установке.

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1 Выполнение работ по установке противопожарных дверей включает себя:

- изготовление дверей, технические характеристики которых указаны в пункте 2 настоящего Технического задания;

- демонтаж дверных коробок со снятием деревянных полотен (6 шт.);

- доставка и разгрузка противопожарных дверей;

- подготовка дверного проема под установку противопожарных дверей (отбитие штукатурки);

- монтаж противопожарных дверей;

- врезку замка противопожарного;

- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной. Монтажная пена для противопожарных дверей должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости;

- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов;

- оштукатуривание зазоров между коробкой и несущей конструкцией после удаления монтажной пены;

- установка наличников;

- установка доводчиков;

- вывоз строительного мусора.

5.2 Замок и ручка должны работать плавно, без заеданий и рывков.

5.3 Выполнение работ производиться силами и средствами Подрядчика, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

6. 	Требования к качеству выполняемых работ и безопасности

6.1. 	Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании, а именно:

6.2. 	Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 года N 1228 "Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

6.3. Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

6.4. Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.

7. 	Требования к качеству материалов.

7.1. 	Огнезащитные двери должны выполнять следующие функции:

- преградить путь распространения пожара от места возгорания по зданию;

- перекрыть пути распространения холодного и горячего дыма;

- не допустить притока кислорода к очагу возгорания;

- не допустить повышения температуры в помещении со стороны противоположной пожару.

7.2. Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, технически исправными, без дефектов, связанных с изготовлением, конструкцией, материалами или сборкой. Материалы не должны иметь дефектов функционирования при штатном режиме использования, должны быть не находившимся ранее в эксплуатации, в ремонте, не восстановленными, не модифицированным, должны быть материалами, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

7.3. На каждой противопожарной двери должна быть паспортная табличка (противопожарная шильда) с указанием сведений о производителе, технических характеристиках, серийный номер изделия и предел огнестойкости конструкции.

7.4. Подрядчик должен предоставить Заказчику паспорта на противопожарные двери, а также сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ) на двери,  огнеупорную монтажную пену и доводчики.

8. 	Условия выполнения работ:

8.1. 	Подрядчик обязуется своими силами произвести (уточнить) замеры устанавливаемых конструкций и на месте согласовать с Заказчиком используемые материалы;

8.2. 	Демонтаж имеющихся дверей осуществлять только после поставки противопожарных дверей на объект.

8.3 	Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объектах.

8.4. Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента, средств подмащивания и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика.

8.5. Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.

8.6. 	При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.

8.7. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

8.8. Подрядчик несет ответственность за охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.

8.9. В случае если при приемке Работ выявится, что качество выполненных работ не соответствует установленным требованиям, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами.

При этом Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

9. Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества:

9.1. Исполнитель гарантирует  качество выполненных работ с момента подписания Акта о приемке выполненных работ:

9.1.1 на монтажные работы составляет 1 (один) год после подписания акта сдачи-приемки работ;

9.1.2 на металлические противопожарные двери составляет 3 (три) года после подписания акта сдачи-приемки работ.

9.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока скрытых недостатков Заказчик немедленно извещает об этом Исполнителя, предоставляя ему по факсу или электронной почте описание дефекта и событий, предшествовавших ему в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения скрытых недостатков.

9.3. Исполнитель обязан направить своего представителя для проверки качества оборудования и составления рекламационного акта о скрытых недостатках в срок, указанный в извещении о вызове, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения. В рекламационном акте о скрытых недостатках фиксируется перечень замечаний, дефектов и сроки их устранения.

9.4. Исполнитель обязан в течении 10 (десяти) календарных дней со дня подписания рекламационного акта о скрытых недостатках исправить обнаруженные недостатки. Все расходы, связанные с устранением недостатков выявленных по результатам приемки и заменой некачественного оборудования или их дефектных частей осуществляется за счет Исполнителя, без увеличения стоимости монтажа оборудования, в случае, если по вине Исполнителя.

9.5. После устранения недостатков Исполнителем стороны проводят повторную сдачу-приемку выполненных работ с оформлением соответствующего акта в произвольной форме.

9.6. Исполнитель обязан обеспечить качественно и в срок выполнение работ в соответствии с настоящим техническим заданием.

9.7. Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими Строительными нормами и правилами;

9.8. Исполнитель гарантирует устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период;

9.9. Гарантийное обслуживание распространяется на все части и составляющие, с заменой в случае необходимости запасных частей за счет Исполнителя.