Приложение №1

Техническое задание

Предмет работ: выполнить работы по устройству двухсторонней переговорной связи, диспетчерского дистанционного контроля параметров работы пассажирских лифтов в количестве 8 пассажирских лифтов согласно Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

Виды работ:

- Диспетчеризацию лифтов, выполнить на базе «Диспетчерского комплекса «Обь», производитель ООО «Лифт-Комплекс-ДС» г. Новосибирск. с использованием блоков ЛБ 7.2 с подключением к локальной диспетчерской и к диспетчерской ООО «Техно Сервис-Е», используя локальные сети TCI/IP и сети Интернет.

- Внешнее электроснабжение  Диспетчерского комплекса осуществлять от электрических сетей зданий, отдельных от электроснабжения лифтов. Должно быть обеспечено функционирование двухсторонней переговорной связи пользователя с диспетчером в течение не менее 1 часа за счет резервного электроснабжения.

- К каждому лифтовому блоку подвести точку доступа в сеть TCI/IP.Точки доступа должны быть выполнены в виде стандартного физического интерфейса 8Р8С (RJ45) и иметь статический IP адрес. Скорость соединения 512 Кбит/сек.

- Устройства диспетчерского контроля должны обеспечивать двустороннюю переговорную связь, регламентированную ГОСТ 34441-2018, ГОСТ 53780-2010, ГОСТ Р 53296-2009,  ГОСТ Р 33652-2019.

- На лифтах, предназначенных для перевозки инвалидов  и других маломобильных групп населения, зрительные и звуковые сигналы в кабине лифта, связанные с установлением переговорной связи с диспетчером, должны соответствовать ГОСТ 33652-2015

- На лифтах для пожарных ГОСТ 304305-2017 должна быть обеспечена двухсторонняя переговорная связь в режиме «Перевозка пожарных подразделений» между диспетчерским пунктом и кабиной лифта, а также основным посадочным этажом.

- Выполнение работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания  договора.

По окончании работ передать Техническую документацию на оборудование.

Место выполнения работ, характеристики лифтов

| №п/п | Адреса Объектов | Тип | г/п (кг) | Тип блока диспетчерской связи | Количество остановок | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Энергетиков,1, здание главного корпуса | Век | 1275 | VEK | 2 | 2016 |
| 2 | Свердловская область, г.Артемовский, ул.малышева,2, здание стационара | ПБ90606 | 630 | УКЛ/УЛ | 4 | 2014 |
| 3 | Свердловская область, г.Артемовский ул.Энергетиков,1 здание родильного дома | б | 500 | «Р» (релейная станция) | 5 | 1975 |
|  |  | ПБ-0606 | 630 | УКЛ/УЛ | 5 | 2014 |

Ответственность при выполнении работ: ответственность за организацию работ, соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда и противопожарной безопасности возлагается в полном объеме на Исполнителя.

Материальное обеспечение: диспетчерский комплекс и электроматериалы возлагаются на Исполнителя.