Министерство здравоохранения Свердловской области

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Врачебно-физкультурный диспансер № 2»
(ГАУЗ СО ВФД № 2)

ул. Титова,7, г. Каменск-Уральский, 623400

Телефон /  (3439) 37-98-72, E-mail: fiz-disp@mail.ru

Всем заинтересованным лицам

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации

Заказчик: ГАУЗ СО ВФД № 2

Адрес направления предложения: Посредством Региональной Информационной Системы

http://torgi.midural.ru

Срок предоставления ценовой информации: в течение 3 (трех) календарных дней.

Наименование услуг: Поставка и установка противопожарной двери, в соответствии с техническим заданием, указанным в Приложении №1 к запросу.

Требования к содержанию ответа на запрос: согласно Приложению №2 к запросу.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Требования к качеству услуг: качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Место оказания услуг: Свердловская область г. Каменск-Уральский ул.Титова,7

Предполагаемый срок проведения закупки: август 2023 год.

Приложение №1: Техническое задание

Приложение №2: Форма ответа на запрос о ценовой информации на выполнение работ (оказание услуг)

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Приложение № 1 к Запросу о

предоставлении ценовой информации

Техническое задание

на поставку и установку противопожарной двери

| - Состав работ: | - Определение точных размеров, цвета и комплектации конструкций противопожарной двери. - Демонтаж старых конструкций дверей; - Монтаж новой конструкции двери (в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ РФ от 22.07.08 №123-ФЗ). |
| --- | --- |
| - Технические требования к конструкциям и выполнению работ: | - На продукции не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой продукции; - Правила и нормы установки согласно «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ РФ от 22.07.08 №123-ФЗ); - Противопожарная дверь должна иметь протокол об испытании на огнестойкость в соответствии с ГОСТ Р 53307-2009 «Противопожарные двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость»; - Все конструкции должны иметь подтвержденную сертификацию; - Противопожарная дверь должна быть металлической с пределом огнестойкости EI60; - Дверное полотно должно представлять собой стальную коробчатую конструкцию толщиной не менее 62мм. Внутри полотно должно быть заполнено сертифицированной базальтоволокнистой плитой плотностью не менее 140кг/м3, t=50мм высокой плотности и листом огнестойкого гипсокартона t=10мм.; - Замок – огнестойкий с цилиндровым механизмом, фалевой ручкой с защелкой и покрытием «хром», засов из трех ригелей диаметром не менее 16мм. Замок не должен содержать деталей из хрупких, легкоплавких материалов; - Противопожарная дверь должна быть оборудована устройством для самозакрывания – доводчиком; - В местах примыкания полотна к коробке по периметру должны быть установлены три контура уплотнителей – терморасширяющийся уплотнитель для защиты от горячего дыма, резиновые уплотнители размещенные на полотне и установленными в специальный паз дверного короба для защиты от холодного дыма; - На дверном полотне должен быть установлен шильд, который должен содержать уникальный идентификационный номер двери; - Дверь должна быть оборудована петлями на подшипниках; - Монтаж противопожарных дверей должен выполняться в соответствии с положениями ГОСТ 31173-2003 с применением огнестойкой пены. |
| - Требования к количеству Товара: | 3. Номенклатура и количество Товара, подлежащего поставке и монтажу, указана в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию |
| - Требования к Подрядчику: | - Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков; 4.2Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 4.3Наличие квалифицированного персонала, имеющего все необходимые разрешения, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Персонал Подрядчика должен состоять в трудовых отношениях с подрядной организацией; - Работники Подрядчика должны быть обеспечены и применять СИЗ в соответствии с установленными Нормами РФ, с учетом условий выполнения работ; 4.5Наличие инструментов и приспособлений (отбойные молотки, перфораторы, дрели, углошлифовальные машинки), необходимых при оказании услуг, соответствующих государственным стандартам, нормам и общепринятым требованиям по качеству и безопасности; 4.5. Монтаж должен осуществляться только специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы на установку противопожарных дверей. |
| - Порядок сдачи Заказчику результатов работ/услуг: | 5.После выполнения демонтажно-монтажных работ Подрядчик оформляет акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х календарных дней. |
| - Гарантийные обязательства Подрядчика: | 6.Подрядная организация несет полную материальную ответственность в установленном законодательством РФ порядке за ненадлежащее исполнение обязанностей в пределах установленного ущерба. |

- Требования к товару и поставке (тара и упаковка).

Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента  и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика.

Материалы при использовании производства работ должны быть фабричными, новыми и не могли быть бывшими в употреблении даже при условии их полного восстановления. Товар должен поставляться в упаковке с указанием даты выпуска.

Подрядчик, перед закупкой материалов используемых при производстве капитальных (текущих) ремонтных работ должен согласовать номенклатуру с Заказчиком.

Товар не должен иметь никаких повреждений, царапин и вмятин, влияющих на ее дальнейшее использование, а также не должен иметь следов ее предшествующего использования.

Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность Материалов при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а так же предохраняющей Материалы от атмосферных воздействий.

Поставка Материалов и производство работ должны быть осуществлены в полном объеме и в сроки, указанные в документации.

2. Гарантийные обязательства.

На материалы используемые в ходе проведения капитальных (текущих) ремонтных работ устанавливается гарантийный срок, не менее заявленной гарантии производителем, который исчисляется с даты подписания соответствующих документов.  По своему качеству должна соответствовать ГОСТу, ТУ, Техническому регламенту Таможенного союза.

Перед началом работ Заказчику предоставляются на согласование сертификаты качества и соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемые материалы для использования при производстве работ. Сертификаты должны быть заверены, синей печатью организации, получившей сертификат.

3. Сроки производства работ:

Срок поставки и выполнения работ – 21 (Двадцать один)календарный  день с даты подписания договора.

4. Цена и условия платежа

Цена должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Оплата производится в безналичной форме, в рублях РФ на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар и выполненные работы в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи  и акта выполненных работ (без претензий).

Приложение № 1

К техническому заданию

Номенклатура и количество Товара, подлежащего поставке и монтажу

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка и установка противопожарной двери | Шт. | 1 |

Приложение №2 к Запросу о

предоставлении ценовой информации

от__________ №____________

Форма ответа на запрос о ценовой информации на поставку товара и  оказание услуг

(заполняется на официальном бланке организации )

В ответ на Ваш запрос от «___» ______ 20____ года № _________ сообщаем, что мы готовы выполнить работы (оказать услуги) ___________________________ на условиях, указанных в запросе.

Выполненная работа (оказанная услуга) будет полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки |  | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям |  | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) |  | Цена за единицу товара |  | Расчет предлагаемой цены товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена договора (выполненной работы (оказанной услуги)) на условиях, указанных в запросе, составляет ________________________. 3

Расчет цены договора ____________________________________________.

Срок действия ценового предложения _____________20____ года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: Ф.И.О. ___________________________, должность ______________________________, телефон: ___________________, адрес электронной почты____________________.

| Руководитель организации | ________________ | /______________________ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |