Часть II. «Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

(Задание на оказание услуг, техническое задание)

Комплексное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования включает в себя технический осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт, проверка технического состояния и контроль за эксплуатацией технологического оборудования Заказчика согласно руководств заводов-изготовителей, а так же обслуживание по заявкам Заказчика.

В случае неисправности систем вентиляции провести ее детальный осмотр, составить дефектный акт с указанием запчастей, требующих замены и суммы ремонтно-восстановительных работ (коммерческое предложение или ЛСР). При необходимости проводить консультации для представителей Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования. В случае необходимости работы выполняются в сервисном центре, доставка оборудования к месту выполнения работ осуществляется за счет исполнителя.

Исполнитель ведет «Журнал эксплуатации». В журнале отражаются все проведенные мероприятия, время их проведения. Журнал сдается Заказчику на проверку ежемесячно

1. Комплексное обслуживание систем кондиционирования включает в себя:

- внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет выявления внешних признаков повреждений узлов и агрегатов;

- чистка входных жалюзей и воздушного фильтра внутреннего блока с проведением санитарной обработки;

- чистка теплообменника внутреннего блока (специальным антибактериальным составом);

- чистка теплообменника внешнего блока (при необходимости с привлечением транспорта за счет исполнителя);

- проверка исправности системы электропитания;

- проверка работы кондиционера во всех режимах;

- проверка функционирования индикации режимов работы;

- проверка работы выходных жалюзей внутреннего блока;

- проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента (в доступных местах);

- проверка наличия хладагента в системе, при необходимости – дозаправка хладогентом;

- проверка исправности дренажной системы;

- проверка исправности электродвигателей и лопастей внутреннего/внешнего блоков.

Работы проводятся: административный корпус- 2 раза в год;  не менее 6 раз в год остальные объекты. В помещениях серверных ежемесячно.

2. Комплексное обслуживание приточно-вытяжных установок включает в себя:

2.1 проверка на обесточенном оборудовании:

1) осмотр внешнего вида оборудования с целью определения внешних механических повреждений;

- проверка исправности теплообменника;

- проверка целостности панелей, уплотнений, воздуховодов;

- проверка надежности крепления компонентов системы;

- при необходимости протягивание фланцевых и резьбовых соединений;

- проверка и протяжка контактов электрических соединений;

- проверка состояния подшипников, при необходимости – замена (стоимость подшипников включается в стоимость комплексного обслуживания);

2) проверка электрических цепей с подтяжкой контактов магнитных пускателей, реле, коммутационных колодок и разъемов;

3) проверка сопротивления изоляции силовых цепей: двигателей вентилятора, электрических тенов, приводов, заслонок, циркуляционных насосов, приводов регулировочных вентилей.

4) проверка сопротивления рабочих обмоток электродвигателей;

5) проверка наличия исправности датчиков системы автоматики;

6) проверка свободного вращения крыльчатки вентилятора;

7) проверка состояния и замена воздушных фильтров (стоимость фильтров включается в стоимость комплексного обслуживания);

8) проверка чистоты и чистка теплообменника.

9) проверка чистоты и чистка вентиляционных решеток (приведение в соответствие с санитарными нормами).

2.2 проверка на включенном оборудовании:

1) проверка на отсутствие посторонних шумов;

2) проверка работы вентилятора:

- проверка направления и свободы вращения крыльчатки вентилятора;

- проверка рабочего тока двигателя вентилятора;

- проверка температуры нагрева корпуса электродвигателя вентилятора, работающего под нагрузкой;

- регулировка натяжения ремней привода вентилятора, замена ремня;

3) проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току);

4) измерение рабочих токов электродвигателей: привод заслонок, привод регулировочных вентилей;

5) проверка устойчивости работы контура автоматического регулирования;

6) проверка срабатывания защитных устройств;

7) при обнаружении отклонений в работе – выполнение ремонтных работ.

8) проверка герметичности соединений воздуховодов  с приточными и вытяжными установками (при необходимости ремонт за счет исполнителя);

9) проверка герметичности закрытия заслонок (при необходимости ремонт за счет исполнителя)

Перечень оборудования систем вентиляции и кондиционирования, подлежащего комплексному обслуживанию:

| № п/п | Наименование, марка, модель |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. объект №1 – ОРХМДиЛ, терапевтический корпус, г.Нижний Тагил, Свердловская область , ул.Солнечная, зд. 1, корп.1 |  |  |  |
| 1 | Вентилятор вытяжной Sistemair K 315 XL |  | 1 |
| 2 | Вентилятор приточный Sistemair K 315 XL |  | 1 |
| 3 | Электрический нагреватель СВ-315/12 |  | 1 |
| 4 | Фильтр приточного воздуха FFR315 |  | 1 |
| 5 | Сплит-система Kentatsu KSRN105ME AN1-KSRN105HF AN1 |  | 2 |
| 6 | Система приточно-вытяжной вентиляции объекта |  | 1 |
| 7 | Сплит-система SAKATA SOH-60VHG |  | 1 |
| 8 | Передвижной кондиционер Ballu |  | 1 |
| 9 | Сплит-система Ballu BSW-12HN1 |  | 1 |
| 2. объект №2 – иммунологическая лаборатория, ул.Балакинская, зд.22, корп.2 г.Нижний Тагил, Свердловская область |  |  |  |
| 10 | Вентилятор вытяжной ВЦ4-75-3,15 1500 об/мин |  | 4 |
| 11 | Вентилятор приточный ВЦ14-46-5 1000 об/мин |  | 1 |
| 12 | Кондиционер Lessar LS/LU-HKKA2A |  | 5 |
| 13 | Кондиционер Ballu BSW/09HN1 Olimpio |  | 2 |
| 14 | Электрический нагреватель |  | 1 |
| 15 | Фильтр приточного воздуха |  | 1 |
| 16 | Система приточно-вытяжной вентиляции объекта |  | 1 |
| 3. объект №3 – патологоанатомическое отделение, г.Нижний Тагил, Свердловская область ул.Солнечная, зд. 1а, корп.1 |  |  |  |
| 17 | Вентилятор приточный ВЦ 4-75, 1350 об./мин. |  | 1 |
| 18 | Вентилятор вытяжной ВЦ 4-75, 1350 об./мин. |  | 1 |
| 19 | Вентилятор вытяжной ВЦ 4-75, 2860 об./мин. |  | 2 |
| 20 | Электрокалорифер ЭКО-16 |  | 1 |
| 21 | Система приточно-вытяжной вентиляции объекта |  | 1 |
| 22 | Кондиционер Panasonik CS/CV-7(9) (12) NKD |  | 2 |
| 23 | Сплит-система Gherbooke CSA-18HRN1\COX-18HN1 |  | 1 |
| 4. объект №4 – аптека, г.Нижний Тагил, Свердловская область ул.Солнечная, зд. 1а, корп.2 |  |  |  |
| 24 | Вентилятор приточный NED 60-35 |  | 1 |
| 25 | Вентилятор приточный NED 60-30 |  | 2 |
| 26 | Вентилятор вытяжной VR60-35 / 31.D |  | 1 |
| 27 | Вентилятор вытяжной VRK60 / 35-4E |  | 1 |
| 28 | Вентилятор вытяжной СТ 315-4 |  | 1 |
| 29 | Вентилятор вытяжной К 200 L |  | 1 |
| 30 | Воздухонагреватель EA60-35/30 |  | 1 |
| 31 | Воздухонагреватель ЕА60-30/22,5 |  | 2 |
| 32 | Система приточно-вытяжной вентиляции объекта |  | 1 |
| 33 | Сплит-система AXIOMA ASX12HZ1 |  | 2 |
| 34 | Сплит-система AXIOMA ASX07HZ1 |  | 1 |
| 5. объект № 5 – пульмонологическое отделение, здание сосудисто-ортопедическое отделение г.Нижний Тагил, Свердловская область , ул.Солнечная, зд.1, корп.3 |  |  |  |
| 35 | Вентилятор вытяжной ВК 250 Б |  | 3 |
| 36 | Вентилятор вытяжной ВК 315 Б |  | 1 |
| 37 | Вентилятор вытяжной ВК 160 Б |  | 1 |
| 38 | Система вытяжной вентиляции объекта |  | 1 |
| 6. объект № 6 – кабинет компьютерной томографии и флюорографии, терапевтический корпус, ул.Солнечная, зд.1, корп.1 |  |  |  |
| 39 |  | Вентилятор ВКС6-3,15 2820 об/мин | 1 |
| 40 |  | Вентилятор радиальный № 2,5 с частотным регулированием | 1 |
| 41 |  | Фильтр ячейковый ФВП-1-63-48-G3 | 1 |
| 42 |  | Электронагреватель ЕКО-20,2 | 1 |
| 43 |  | Электронагреватель ЕКО-6,75 | 1 |
| 44 |  | Фильтр карманный ФВК -63-360-6-G4 | 1 |
| 45 |  | Мульти сплит-система Mitsubishi Electrik MXZ SF42VF3 | 1 |
| 46 |  | Сплит-система KANAMI INVERTER R32 | 1 |
| 47 |  | Сплит-система ZANUSSI ZACS18HBN1 | 1 |
| 48 |  | сплит-система Mitsubishi Electrik MS-GF20VA | 1 |
| 49 |  | Система приточно-вытяжной вентиляции объекта | 1 |
| 50 |  | Мульти сплит-система Mitsubishi Electrik MU -OF20VA | 1 |
| 7 . обьект № 7- вестибюль, главный корпус, ул.Солнечная, зд.1, корп.2 |  |  |  |
| 51 |  | Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 № 5 950 об/мин (система ПС-1) | 1 |
| 8. объект № 8 – дезкамера, главный корпус, ул.Солнечная, зд.1, корп.2 |  |  |  |
| 52 | Вентилятор радиальный ВР-300 1400 об/мин |  | 1 |
| 53 | Система вытяжной вентиляции объекта |  | 1 |
| 9. объект № 9 – рентгенкабинет, главный корпус, ул.Солнечная, зд.1, корп.2 |  |  |  |
| 54 | Вентилятор радиальный ВР-300-45 900 об/мин |  | 1 |
| 55 | Система вытяжной вентиляции объекта |  | 1 |
| 10. объект № 10 – операционные (1, 2, 3 этаж), главный корпус, ул.Солнечная, зд.1, корп.2 |  |  |  |
| 56 | Сплит-система AEROLITE ALRS-IH-02\ALRS-H3A-02 |  | 1 |
| 57 | Сплит-система ZANUSSI ZACS\1-HS\№1 |  | 2 |
| 58 | Сплит система настенного типа Midea серии Blanc |  | 1 |
| 59 | Кондиционер Lessar LS\LU H18 |  | 1 |
| 11.обьект №11 рентгенодиагностический блок поликлиники, ул Металлургов, зд. 2б |  |  |  |
| 60 | Вентилятор вытяжной VR 60-30/28 4Д |  | 1 |
| 61 | Вентилятор приточный NED-70-40/354Д |  | 1 |
| 12. объект № 12 Административный корпус. ул. Балакинская, зд.22, корп.1 |  |  |  |
| 62 | Сплит-система Kentatsu с зимним комплектом |  | 1 |
| 63 | Кондиционер Venterra VSA-12HRN (R4OA) |  | 3 |
| 64 | Сплит-система LG PC 12SQ |  | 1 |
| 13. объект №13 – модульное сооружение ПАО, патологоанатомическое отделение ул. Солнечная, зд.1а, корп.1 |  |  |  |
| 65 | Кондиционер Fujitsu R410A |  | 1 |
| 14.объект № 15 помещение флюорографического кабинета. рентген кабинета и маммографии, ул.Металлургов, зд. 2Б |  |  |  |
| 66 | Вентилятор приточный VR-70-40 NED |  | 1 |
| 67 | Вентилятор вытяжной VR 60-30/28 4Д |  | 1 |
| 68 | Кондиционер Ballu |  | 1 |
| 69 | Mitsubishi Electrik MSZ-HR25VF |  | 2 |
| 15. объект № 15 малый операционный блок, терапевтический корпус.2 этаж ул.Солнечная, зд.1, корп.1 |  |  |  |
| 70 | Вентилятор вытяжной VR 50-30/25 4Д |  | 1 |
| 71 | Вентилятор приточный VR 60-30/28 4Д |  | 1 |
| 72 | Кондиционер MS-GD VB |  | 1 |
| 16. объект № 16 ангиографическая операционная терапевтический корпус. 5 этаж ул.Солнечная, зд.1, корп.1 |  |  |  |
| 73 | Вентилятор вытяжной ВКП-60-30-4Д |  | 1 |
| 74 | Вентилятор приточный ВКП-60-30-4Д |  | 1 |
| 75 | Кондиционер Mitsubishi MUH¦MSH-GA60VB |  | 1 |
| 76 | Кондиционер FUJITSU ASYGUSCCW¦AOYGUFCC |  | 1 |
| 77 | Кондиционер Ballu BSW/1N-12HN1/OL/15T |  | 1 |
| 78 | Сплит-система SAKATA SOH-60VHG |  | 1 |
| 17 .объект № 17 Главный корпус, серверная. 1 этаж ул.Солнечная, зд.1, корп.2 |  |  |  |
| 79 | Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF35VA |  | 1 |
| 18. объект № 18 регистратура поликлиники ул. Металлургов, зд. 2Б |  |  |  |
| 80 | Кондиционер Daikin FTXN60K\RXN60K |  | 1 |
| 19. объект № 19 Главный корпус, кабинет флюорографии. 2 этаж ул.Солнечная, зд.1, корп.2 |  |  |  |
| 81 | Вентилятор приточный KVR200\1 |  | 1 |
| 82 | Вентилятор вытяжной KVR250\1 |  | 1 |
| 20. объект № 20 главный корпус кабинет статистики, ул. Солнечная, зд.1, корп.2 |  |  |  |
| 83 | Кондиционер HAIER HSU-09IH-02\ALRS-090H3A-02 |  | 1 |
| 21. объект № 21 главный корпус перевязочная хирургического отделения, 3 этаж. Ул.Солнечная, зд.1, корп.2 |  |  |  |
| 84 | Сплит-система QUATTROCLIMA QV-BE12WA\QN-BE12WA |  | 1 |
| 22. объект № 22 Здание сосудисто-ортопедического отделения, Ул.Солнечная, зд.1, корп.3, каб. гл.врача, 2 этаж |  |  |  |
| 85 | Сплит-система LESSAR LS\LU-H12KKA2A |  | 1 |
| 23. Объект №23 Поликлиника:Свердловская область,г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, зд.2Б |  |  |  |
| 86 | Тепловая завеса электрическая стационарная Ballu BHC- V15T09-PS |  | 2 |
| 87 | Тепловая завеса электрическая стационарная Zulon |  | 1 |
| 24. объект №24 Поликлиника:Свердловская область,г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, зд.2Б каб.326 3 этаж |  |  |  |
| 88 | Кондиционер DAICHI-AIR25FVS1R |  | 1 |
| 25. объект №25 Поликлиника:Свердловская область,г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, зд.2Б кол.центр 1 этаж |  |  |  |
| 89 | Кондиционер DAICHI-AIR25FVS1R |  | 1 |
| 26. объект №26 Поликлиника:Свердловская область,г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, зд.2Б коридор 3 этаж (профосмотры) |  |  |  |
| 90 | Кондиционер KENTATSU-KSRA70HZRN1 |  | 1 |
| 27. Объект 27. Свердловская область, г.Нижний Тагил, - ул.Солнечная, зд.1, корп.1 Терапевтический корпус, - ул.Солнечная, зд.1, корп.2, главный корпус, - ул.Балакинская, зд.22, корп.1, административный корпус |  |  |  |
| 91 | Тепловая завеса электрическая стационарная Ballu |  | 2 |
| 92 | Тепловая завеса электрическая стационарная Тепломаш |  | 4 |
| 28. Объект № 28 здание сосудисто-ортопедического отделения, эндоскопическое отделение 1 эт. ул. Солнечная, зд.1, корп.3 |  |  |  |
| 93 | Сплит-система QUATTROCLIMA QV-BE9WA\QN-BE9WA |  | 1 |
| 29. Объект № 29 главный корпус помещения лаборатории КДЛ 2 этаж ул.Солнечная, зд.1, корп.2 |  |  |  |
| 94 | Вентилятор приточный KVR200\1 |  | 1 |
| 95 | Вентилятор вытяжной KVR250\1 |  | 1 |
| 96 | Кондиционер AEROLITE ALRS-IH-02\ALRS-H3A-02 |  | 1 |
| 30. объект № 30 Поликлиника:Свердловская область,г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, зд.2Б 4 этаж |  |  |  |
| 97 | Кондиционер SHUFT SFTM-07HN1-22Y |  | 3 |
| 98 | Кондиционер Daikin FTXN60K |  | 1 |
| 99 | Система приточно-вытяжной вентиляции объекта |  | 3 |
| 31. объект № 31 отделение неотложной кардиологии терапевтический корпус. 3 этаж ул.Солнечная, зд.1, корп.1 |  |  |  |
| 100 | Кондиционер KENTATSU-KSRС53HFAN |  | 1 |
| 101 | Сплит-система GREEN TSI\TSO-18 |  | 1 |
| 32. объект № 32 хирургическое отделение главный корпус, ул.Солнечная, зд.1, корп.2 1,3 этаж |  |  |  |
| 102 | Кондиционер Ballu BSW/1N-12HN1 |  | 1 |
| 103 | Кондиционер Elektrolux |  | 1 |