Министерство здравоохранения Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Детская городская больница № 15 

город Екатеринбург» (ГАУЗ СО "ДГБ № 15")

Победы ул., д. 43, г. Екатеринбург, 620143

Тел./факс: (343) 307-17-50, e – mail: mu_dgb_15@mail.ru, сайт: www.dgb15.ru

ОГРН 1036604791090 ИНН 6663039677

КПП 668601001
ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги

Техническое задание на оказание услуг
 техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, технических средств автоматики управления  инженерными системами
(требования к качеству услуг)

1. Описание объекта закупки: техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в подразделениях ГАУЗ СО «ДГБ № 15».  
2. Наименование оказываемых услуг: техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в подразделениях ГАУЗ СО «ДГБ № 15».
3. Количество оказываемых услуг: техническое обслуживание (далее ТО) и планово-предупредительный ремонт (далее ППР) систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре проводить в соответствии с перечнем технических средств, установленных на объектах ГАУЗ СО «ДГБ № 15» (приложение № 1 к техническому заданию) и регламентом работ (приложение № 2 к техническому заданию).
4. Место оказания услуг: в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию «Перечень зданий и помещений ГАУЗ СО «ДГБ № 15».
5. Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора сроком на один год
6. Источник финансирования: средства автономного учреждения  

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчёту, ежемесячно по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании подписанного Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки услуг и счета от Исполнителя об оказанных услугах.
8. Виды оказываемых услуг: техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.
9. Условия оказания услуг: услуги оказываются в соответствии с техническим заданием.
10. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Исполнитель выдает Заказчику технические рекомендации по улучшению работы систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, предоставляет акты профилактического и технического осмотра состояния пожарной сигнализации.
11. Общие требования к оказанию услуг:
1. Наличие у Исполнителя лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с видами работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

2. Наличие у Исполнителя действующих удостоверений у специалистов непосредственно закреплённых на объектах ГАУЗ ДГБ №15 прошедших обучения в центрах подготовки и повышения квалификации на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по видам работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

3. Наличие у Исполнителя приборов средств измерений с поверкой согласно Приказу МЧС России от 12 февраля 2022 г. № 93.
4. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт проводить в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» и ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
12. Порядок (последовательность, этапы) оказания: в соответствии с регламентом работ по ТО и ППР (приложение № 2).
13. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: проведение ТО и ППР в полном объеме, предусмотренном регламентам работ, в установленные сроки и квалифицированным персоналом. Исполнитель должен обеспечить исправность и работоспособность систем пожарной автоматики, а также надёжность и эффективность их функционирования при эксплуатации.
14. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:  
1. Перед началом работ представитель Заказчика инструктирует персонал Исполнителя по правилам пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннему трудовому распорядку, действующим на территории Заказчика, а персонал Исполнителя соблюдает их при проведении работ.

2. Персонал Исполнителя должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдать требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несёт Исполнитель.
15. Порядок сдачи и приёмки результатов:
1. Приёмка услуг по договору осуществляется (при условии полного выполнениясведения по учениям, тренировкам запланированным в 2026 году в соответствии с регламентом работ) после выполнения Исполнителем ТО и ППР, подтверждая это записью в Журнале регистрации работ.
2. Приёмка услуг осуществляется до подписания акта об оказанных услугах. Не позднее 2 дней с момента окончания срока оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику акт оказанных услуг. В случае, если Заказчик не удовлетворён качеством оказанных услуг, он привлекает уполномоченное лицо Исполнителя, и совместно стороны составляют акт доработок с указанием сроков их выполнения.
16. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг: Все проведённые работы по ТО и ППР должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР.
17. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости): Исполнитель производит замену в рамках ППР элементов систем пожарной автоматики технически, физически, морально устаревших, вышедших из строя (замена приборов, блоков и извещателей)из средств стоимости ТО пожарной сигнализации.
18. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам услуг объектах: Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
19. Требования по объёму гарантий качества: если в период действия договора обнаружатся недостатки в системах автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, препятствующие нормальной её эксплуатации, то Исполнитель обязан устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и содержащий порядок и сроки их устранения.
20. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг: на срок действия договора.
21.  Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг: 

1. Исполнитель не вправе передавать свои права по договору без письменного разрешения Заказчика.
2. При невыполнении своих обязательств, влияющих на качество и сроки ТО и ППР, ответственность несёт Исполнитель в соответствии с действующим законодательством.

3. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязуется возместить Заказчику или третьим лицам сумму причинённого ущерба. Возмещение ущерба осуществляется при наличии вины Исполнителя, которая подтверждается двусторонним актом, либо судебным актом.
4. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации договора, разрешаются путём переговоров, стороны обмениваются претензиями, срок рассмотрения претензии 10 дней с момента получения
22. Иные требования к услугам и условиям их оказания:
1. При отказе системы пожарной автоматики, могущего повлечь за собой нанесение большого материального ущерба (порча материальных ценностей) и гибель людей

Исполнитель должен по вызову Заказчика немедленно прибыть на обслуживаемый объект для устранения неисправностей в работе систем автоматической пожарной сигнализации:
             - в течение 1 (одного) часа при не постановке  на приборах и блоках пожарной сигнализации,

- в течение 30 минут при  поступлении  тревожного срабатывания (Пожар) на приборах и блоках пожарной сигнализации,

- в течение 3-х часов в случаях ликвидации последствий воздействия на технические средства охраны неблагоприятных климатических или производственных условий, 

- в течение 2-х часов при возникновении сбоев (ложного срабатывания) в работе технических средств пожарной охраны (выявление и устранение причин ложных срабатываний).

2. Внеплановое техническое обслуживание и ремонт производится Исполнителем в любой день, включая праздничные и выходные дни, по вызову Заказчика.

3. Каждый случай отказов установок пожарной автоматики должен быть расследован совместно Заказчиком и Исполнителем с оформлением акта.

Требования к оказываемым услугам
обобщены путём составления таблицы 
	№ п/п
	Требования соответствия ГОСТ, наличия санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительно власти, наличия удостоверений, иное
	Наименование услуг

	1
	1. Наличие у Исполнителя лицензии, выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по видам работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

2. Наличие у Исполнителя действующих удостоверений у специалистов непосредственно закреплённых на объектах ГАУЗ ДГБ №15 прошедших обучения в центрах подготовки и повышения квалификации на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по видам работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

3. Наличие у Исполнителя приборов средств измерений с поверкой согласно Приказу МЧС России от 12 февраля 2022 г. № 93.
4. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт проводить в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» и ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в подразделениях ГАУЗ СО «ДГБ № 15»




Приложение № 1
к техническому заданию
ПЕРЕЧЕНЬ № 1
технических средств систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, установленных на объектах ГАУЗ «Детская городская больница № 15» и подлежащих ТО и ППР
	№

п/п
	Наименование объекта
	Система речевого оповещения (шт.)
	Тип  прибора
	Источник питания (шт.)
	ИП дымовой (шт.)
	ИП тепловой (шт.)
	ИП ручной (шт.)
	Модуль оповещения (шт.)
	Светоуказатель

«ВЫХОД»   (шт.)

	1.
	Детская поликлиника №2 отделение  №4

пр. Космонавтов, 74
	БРО «Рокот2»
	Гранит-8 


	-
	125
	5
	5
	10
	11

	2.
	Детская поликлиника №2 отделение  №5

пер. Калиновский, 11
	БРО «Рокот2»
	Магистр-20


	-
	122
	-
	4
	16
	10

	3.
	Детская поликлиника №2

дневной стационар №2,

хозяйственный (уличный) склад, 

ул. Бабушкина,24а
	БРО «Рокот2»
	Гранит-16 
	1
	
	-
	5
	6
	19

	4.
	Стационар:

-инфекционное отделение №1       -инфекционное отделение №2 и гаражные боксы

ул. Народного фронта,21
	Система оповещения LPA-LX480
	С2000М-1шт.

С2000-БКИ.-2шт. С2000-КДЛ.-8шт.

С2000-КПБ-5шт. 
	5

	636
	-
	55
	138
	116

	5.
	Здание поликлиники     

ул. 40-летия Октября, 5 
ПК с программным  обеспечением FireSec «Администратор»

Центральный прибор индикации и управления адресный «Рубеж-АРМ»
	Система оповещения «Сонар»
	R3-Рубеж-2ОП-1 шт.
R3-РУБЕЖ КАУ2-7шт.
R3-Рубеж-БИУ -2шт.
R3-Рубеж-ПДУ-1 шт.

Реле РМ-1С-R3-97шт               Реле РМ-4-R3-33шт.
	17
	1093
	-
	139
	543
	203


ПЕРЕЧЕНЬ № 2
технических средств по обслуживанию автоматики управления  инженерными системами установленных на объектах ГАУЗ «Детская городская больница № 15» и подлежащих ТО и ППР.
	№

п/п
	Наименование объекта
	Тип  прибора

	1.
	Стационар:

-инфекционное отделение №1       -инфекционное отделение №2 и гаражные боксы

ул. Народного фронта,21
	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1шт.

	2.
	Здание поликлиники     

ул. 40-летия Октября, 5 
ПК с программным  обеспечением FireSec «Администратор»

Центральный прибор индикации и управления адресный «Рубеж-АРМ»
	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3-2шт. 
Шкаф управления насосами ШУН-1,5-00-R3-3шт

Шкаф управления вентиляторами  ШУВ-1,5-00-R3-3шт 

Шкаф управления вентиляторами  ШУВ-3-00-R3-4шт

Шкаф управления вентиляторами  ШУВ-5,5-00-R3-5шт

Шкаф управления вентиляторами  ШУВ-7,5-00-R3-1шт
Управление приводы клапанов ОЗК, КДУ, ВК -153 шт.

Управление противопожарной шторой -5 шт.

Разблокировка удержания дверей при пожаре - 18шт.

Открывание и удержание створок при пожаре - 27 шт.

Контроль отключения СКУД при пожаре -61 шт.


Приложение № 2
к техническому заданию

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ
по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, технических средств автоматики управления  инженерными системами в подразделениях ГАУЗ СО «ДГБ № 15» 
	Периодичность обслуживания

Исполнителя
	Перечень работ

	Ежемесячно
	Технический, внешний осмотр составных частей системы (приёмно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, дефектов и т.д., устранение выявленных недостатков.

	Ежемесячно


	Контроль и выполнение работ по обеспечению рабочего положения выключателей и переключателей, исправной световой индикации, наличие пломб на приемно – контрольном приборе 

	Ежемесячно


	Контроль и выполнение работ по обеспечению исправной работы основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный

	Ежемесячно


	Тестирование, проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольного прибора, расширителей, извещателей, оповещателей, контролёров линии связи, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)

	Ежемесячно
	Профилактические работы, работы по предупреждению несанкционированного срабатывания системы, замена, ремонт составных частей элементов систем, вызывающих несанкционированное срабатывание системы. Выполнение работ по программированию системы.

	Ежемесячно
	Проверка работоспособности системы. Проведение испытаний извещателей при помощи имитации факторов пожара механическим и дымовым методом, проверка формирования и выдачи управляющего сигнала на систему оповещения с выдачей речевых, световых, звуковых сигналов (в зависимости от систем). Проведение испытаний ручных извещателей механическим способом.

	Ежемесячно
	Выполнение работ по приведению в исправное состояние и контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, обеспечение наличия информационных надписей адресности шлейфов системы, пломбирование прибора приемно-контрольного, его крепления (установки), заземления и внешних соединений

	Ежемесячно
	Обеспечение, контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями, оповещателями, линии связи. Устранение обрывов проводов, недостатков изоляции, тестирование сопротивления шлейфов на способность передачи сигналов. Замена шлейфов. Линии связи системы пожарной автоматики технически, физически, морально устаревших, вышедших из строя, механически повреждённых, неспособных использоваться по прямому назначению.

	Ежемесячно
	Выполнение работ и контроль за исправным, работоспособным состоянием корпусов, креплений, внешних соединений и заземления оповещателей световых звуковых, комбинированных, речевых, обеспечение наличия и соответствия мощности электроламп, динамиков, звуковых устройств 

	Еженедельно

по план-графику работ 
	Выполнение работ по проверке срабатывания систем при имитации (по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» (Тревога, Проникновение), «Неисправность» (короткое замыкание, обрыв линии связи). Восстановление «Дежурного режима» системы. Проведение работ по соответствию адресности поступающих сигналов. Устранение выявленных несоответствий, выполнение программирования системы.

	Ежемесячно
	Проверка журнала событий системы.

	Один раз в полгода.


	Блок автоматики заряда - проверка аккумуляторов (со снятием с прибора) и  проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

	Один раз в год.
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.


Приложение № 3
к техническому заданию

Перечень зданий и помещений ГАУЗ СО «ДГБ № 15»
в которых установленные системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, технических средств автоматики управления  инженерными системами подлежат ТО и ППР.
	№

п/п
	Наименование структурного подразделения
	Адрес структурного подразделения

	1.
	Стационар, гаражные боксы
	г. Екатеринбург,

ул. Народного фронта, 21

	2.
	Дневной стационар № 2, хозяйственный склад
	г. Екатеринбург,

ул. Бабушкина, 24а

	3.
	Поликлиника № 2 отделение № 4
	г. Екатеринбург,

пр. Космонавтов, 74

	4.
	Поликлиника № 2 отделение № 5
	г. Екатеринбург,

пер. Калиновский, 11

	5.
	Здание поликлиники
	г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 5


Сроки предоставления ценовой информации: до 14 октября 2025 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

6) модель, марка, производитель предлагаемого оборудования.

7) техническое описание, характеристики предлагаемых медицинских изделий

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.   

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.
	Начальник ОРО
	________________
	Пушкарев Д.В. 

	
	(подпись)
	


