- Утверждаю:

- Главный врач ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР»

- ____________________ Е. Б. Николаева

- «______» _____________ 202_ г.

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации:

Описание предмета закупки

Разработка проектной документации для выполнения работ по капитальныйому ремонту здания Лабораторного корпуса

ГАУЗ СО КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» (Здание, назначение: нежилое, Литер А), по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 76-а. Кадастровый номер: 66:41:0702034:421. Лабораторный корпус

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Требуемые параметры и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Капитальный ремонт здания Лабораторного корпуса ГАУЗ СО КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» (Здание, назначение: нежилое, Литер А), по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д.76-а. Кадастровый номер: 66:41:0702034:421. Лабораторный корпус |
| 2. | Заказчик | ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» |
| 3. | Стоимость договора | Согласно сметному расчету |
| 4. | Стадия проектирования | Одностадийное, Рабочий проект (РП), в том числе сметная документация |
| 5. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. | Место расположения объекта Заказчика | ГАУЗ СО "КДЦ "ОЗМР", 620067, г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52 |
| 7. | Исходные данные | 1. Технический паспорт на здание литер А (паспорт БТИ №1658929 от 22.06.2021г.) и Заключение № 08-03.2023-ТО от 04.03.2023 по результатам обследования технического состояния здания по ул. Вилонова, 76а в г. Екатеринбурге с возможностью размещения в нем «Клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка»; 2. Акт технического осмотра здания Лабораторного корпуса; 3. Дефектная ведомость; 4. Медико-техническое задание. |
| 8. | Основные технико-экономические показатели (характеристики) объекта | Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 76А. Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: под объект здравоохранения и соцобеспечения, общей площадью 4814 м2. Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0702022:1 Здание (литер А): Кадастровый номер: 66:41:0702034:421; Год возведения: 1963; Назначение: нежилое; Общая площадь здания – 1498,4 кв.м; Объем здания – 6528 м3; Крылечки (литер а12, а14, а16, а19) Вход в подвал литер а. Приямки литер а1, а2, а4-а10; Высота основного здания –9,76м, Высота подвала – 2,7м (по техпаспорту БТИ). Высота 1-2 этажей – 7,06м (по техпаспорту БТИ). Перечень помещений, согласно экспликации паспорта БТИ: подвал (помещения № 1 – 12 по БТИ), первый этаж (помещения № 1 – 52 по БТИ), второй этаж (помещения № 1 – 53 по БТИ). Категория сложности здания - II. Количество этажей: 2. Здание бескаркасное, несущие и самонесущие стены; Стены кирпичные, толщиной 660мм, внутренние стены – кирпичные, внутренние перегородки – кирпичные, гипсокартон (по техпаспорту БТИ); Перекрытия - железобетонные плиты; Кровля мягкая с утеплителем. |
| 9. | Этапы проектирования | - Обмерные работы по зданию. - Разработка рабочего проекта и сметной документации. - Согласование необходимых разделов рабочего проекта в органах Роспотребнадзора, согласование сметной документации в ГКУ СО «ФХУ» и сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. |
| 10. | Основные требования к разделам рабочего проекта и сметной документации. Сложность выполнения работ | - Обмерные работы по зданию Лабораторного корпуса: - Провести обмерные работы, II категория сложности работ: обмерные работы по зданиям с однотипными конструкциями с выявлением их состава: - План подвала; - План полов подвала с определением состава полов; - План первого и второго этажей; - План полов первого и второго этажей с определением состава полов; 2. Разработка рабочего проекта и сметной документации. Состав разрабатываемой документации должен содержать разделы, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту здания, инженерных систем и оборудования. Вся разрабатываемая документация должна быть согласована с Заказчиком, в том числе сметная документация, которая подлежит согласованию совместно с Заказчиком в ГКУ СО «ФХУ». Предварительный состав проектной документации: -Раздел «Архитектурно-строительные решения», в том числе «Конструктивные и объемно-планировочные»; -Раздел «Система электроснабжения и электроосвещения»; -Раздел «Система водоснабжения и водоотведения»; -Раздел «Система отопления, вентиляции и кондиционирования»; -Раздел «Система газоснабжения»; -Раздел «Сети связи, сигнализации и других систем слабых токов» (АПС СОП, интернет, телефония, СКУД, видеонаблюдение, автоматика управления инженерными системами); -Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения» (ориентировочная площадь проектирования – 65м2); -Раздел «Технологические решения» (ориентировочная площадь проектирования – 417м2). Все разделы проекта согласовать с ГАУЗ СО КДЦ «ОЗМР». Требование к разделам предоставляемой документации: Технологические решения: Выполнить разработку раздела «Технологические решения». Типы производственного оборудования и места размещения согласовать с Заказчиком. Параметры мощности потребления устанавливаемого нового оборудования, должны быть в пределах существующих технических условий. Комплектующие и запасные части, необходимые для нормального функционирования проектируемого оборудования, должны быть доступны к поставке в условиях ограниченного импорта. Технологические решения согласовать с ГАУЗ СО КДЦ «ОЗМР». Архитектурно-строительные решения: - перепланировку помещений выполнить без затрагивания несущих конструкций здания; - архитектурно-планировочные решения, должны быть выполнены с рациональным зонированием внутренних помещений и пространства здания; - отделка помещений должна представлять собой современные материалы, используемые в медицинских учреждениях; - двери вспомогательных помещений, кабинетов врачей заменить на дверные блоки из алюминиевых многокамерных профилей, с установкой заподлицо со стеной коридора; - окна помещений второго этажа заменить на пластиковые ПВХ окна; - выполнить обмазочную гидроизоляцию в санузлах и санитарных комнатах; - выполнить устройство плинтусов и покрытий из плит керамогранитных в режимных и не режимных кабинетах; - окраска стен акриловыми составами на водной основе, устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами, атмосферостойкими, устройство стен панелями типа «Випрок»; - в режимных кабинетах гладкая облицовка стен керамической плиткой, столбов, пилястр и откосов; - в режимных кабинетах установить подвесной потолок устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств; - выполнить капитальный ремонт крылец и ступеней. В рамках разработки раздела выполнить теплотехнический расчет кровли здания. Конструктивные и объемно-планировочные решения: - выполнить работы устройству монолитного перекрытия над подвалом и ремонт несущих металлических балок; - предусмотреть техническое решение по устранению намокания части стены подвала, в связи с просадкой. Системы электроснабжения: Электромонтажные работы. Выполнить полную замену существующей электропроводки, электроустановочных изделий, ВРУ, распределительных щитов, светильников. Защитить отходящие от ВРУ линий автоматическими выключателями. Предусмотреть в санузлах и кабинетах отдельные розетки для водонагревателей. В помещении электрощитовой предусмотреть установку АВР. Выполнить заземление всех металлических частей воздуховодов, каркасов подвесных потолков, металлических лотков, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП. Выполнить молниезащиту здания. Розеточные линии защитить дифференциальными автоматами, согласно ПУЭ, розетки предусмотреть двухместные скрытой установки с заземляющим контактом. Выполнить аварийное освещение и дежурное освещение в соответствии с требованиями ПУЭ, СанПиН, СНиП. Выполнить монтаж осветительных и установочных приборов в соответствии с назначением помещений и требованиями ПУЭ. Места установки розеток согласовать с энергетической службой Заказчика. Применить розетки с заземляющим контактом. Подключение рециркуляторов выполнять через розетки. Места установки розеток согласовать с Заказчиком. Высоту установки выключателей и розеток принять в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, СанПиН и СП 59.13330.2012 и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть в ЛСР пусконаладочные работы согласно ПУЭ, СНиП (приемосдаточные испытания и измерения) Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы. Освещение. Все проектируемые светильники светодиодные. Светильники аварийного освещения комплектуются источниками бесперебойного питания. Предусмотреть наружное освещение с автоматическим управлением. Электропроводки и кабельные линии. Применять провода и кабели ВВГнг LS, в штукатурном слое и пустотах плит перекрытия, под подвесными потолками. Линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, выполняются трехпроводными. Кабели, питающие противопожарные устройства, ВВГнг FRLS, присоединяются непосредственно к вводно-распределительным устройствам и не должны одновременно использоваться для подводки к другим токоприемникам. Прокладка проводов и кабелей в вент шахтах не допускается. Разводка кабелей и проводов от распределительных щитков до помещений должна осуществляться в металлических проволочных лотках, соответствующих требованиям пожарной безопасности. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Электрокабели, питающие противопожарные устройства, все взаиморезервируемые цепи, включая кабели питания и управления, прокладываются в гофро-трубах, лотках, в штробах под слоем штукатурки, в пустотах плит перекрытия, под подвесными потолками. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые части светильников общего освещения и стационарных электроприемников, лотков, воздуховодов вент систем и т.п. к нулевому защитному проводнику РЕ. Металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии. К защитным проводникам присоединяются металлические каркасы воздуховодов, перегородок, дверей и рам. Предусмотреть монтаж контура повторного заземления согласно ПУЭ. Водоснабжение и водоотведение и отопление: Выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов в соответствии с законодательством РФ. - демонтировать все существующие сантехнические и отопительные приборы. - заменить стальные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения на трубопроводы из армированного полипропилена с установкой разъёмной запорной арматуры. - выполнить подводку холодной воды к смывным бачкам, ваннам, душевым смесителям, и раковинам из армированного полипропилена, с установкой запорной арматуры на каждый прибор. - заменить стальные трубопроводы отопления на металл полимерные трубопроводы с установкой разъёмной запорной и регулировочной арматуры на отопительные приборы. - трубопроводы системы отопления, водопровода, канализации и пожарного водопровода, при пересечении перекрытий и стен проложить в гильзах. - предусмотреть замену пожарных шкафов. - заменить стальные трубопроводы пожарного водопровода, и пожарные клапаны. - предусмотреть в санитарных узлах резервное горячее водоснабжение (ГВС) – водонагреватели бойлерного типа на 50 литров. - произвести установку новых сантехнических и отопительных приборов (умывальники, мойки, душевые лотки, смесители, в том числе душевые и локтевые, унитазы, биметаллические радиаторы отопления и др.) согласно сметам и требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001 и др. нормативных документов. Размеры и места установки предварительно согласовать с заказчиком. Высоту, на которой устанавливаются санитарные приборы, следует принимать в соответствии с СП 73.13330.2012. Вентиляция: Выполнить разработку раздела «приточно- вытяжная вентиляция», согласно действующих норм и правил. Газоснабжения: Выполнить разработку раздела, согласно действующих норм и правил. Слаботочные системы и ПС: - Пожарная сигнализация. Ремонтируемые помещения оборудовать интегрированной системой безопасности и системой оповещения людей о пожаре, с выводом и регистрацией сообщений о возникновении пожара на пост охраны. Подвести электропитание к источникам питания сети АПС. Места подключения к больничной электросети согласовать с Заказчиком. Места установки оборудования согласовать с Заказчиком. - Телефония и интернет Типы оборудования и места размещения согласовать с Заказчиком. - Видеонаблюдение. Выполнить разработку раздела «система видеонаблюдения». Типы оборудования и места размещения камер видеонаблюдения согласовать с Заказчиком. Раздел Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Установить поручни стационарные и поручни откидные, для маломобильных групп населения в санитарных узлах, поручни-отбойники, защиту углов в коридорах, кабинетах приема ММГН, цветовую и тактильную разметку согласно СП 59.13330.2016. Крыльцо литер а21 с устройством пандуса для ММГН. Раздел: Сметная документация: # - подготовить пояснительную записку, локальные сметы по всем разделам, сводный сметный расчет. # Сметные расчеты составить ресурсно-индексным методом расчёта в соответствии требованиям Методики 2020 с изм. 1 (приказ № 421/пр от 04.08.2020 в редакции приказа № 557/пр от 07.07.2022) с использованием базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр, с использованием данных с сайта Минстроя РФ ФГИС ЦС информации о сметных ценах строительных ресурсов и об индексах по группам однородных строительных ресурсов актуальную на дату расчета. 3. Согласование и проверка достоверности определения сметной стоимости. Проектная организация выполняет подготовку полного пакета документации (рабочий проект и сметная документация) с последующим согласованием в ГКУ СО «ФХУ» и последующим сопровождением в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». В случае наличия замечаний экспертных организации Заказчик передает ПСД Исполнителю для корректировки. Приемка выполненных работ и их оплата осуществляется только после получения Заказчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» |
| 11. | Требования к разрабатываемой документации | Состав и содержание разделов проектной документации принять согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» При разработке проектно-сметной документации учесть требования нормативных актов и документов РФ, в т.ч.: -СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; - СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»; - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31 -06-2009); - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 51.13330-2012 Актуализированная редакция СНиП 2.1.3.2630-10 «Защита от шума»; - СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; - СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защиты защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». - Иной действующей нормативной документации. При отсутствии стоимости материалов и/или оборудования в базе ФЕР-2020 допускается применять стоимости материалов и оборудования по прайс-листам, счетам и коммерческим предложениям по наиболее экономичному варианту, определенным конъюнктурным анализом с обязательным согласованием с Заказчиком. В сметной документации предусмотреть пусконаладочные работы инженерных систем здания. Сводные сметные расчеты должны быть составлена в двух уровнях цен: Сводные и локальные сметные расчеты составить ресурсно-индексным методом расчёта в соответствии требованиям Методики 2020 с изм. 1 (приказ № 421/пр от 04.08.2020 в редакции приказа № 557/пр от 07.07.2022) с использованием базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр, с использованием данных с сайта Минстроя РФ ФГИС ЦС информации о сметных ценах строительных ресурсов и об индексах по группам однородных строительных ресурсов актуальную на дату расчета. Также сводный сметный расчет (далее ССР) должен включать в себя: - Затраты на вывоз и утилизацию бытовых и строительных отходов; - Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние более30 км; - Затраты на проведение строительного контроля при проведении капитального ремонта здания. |
| 12. | Требования к исполнителю | Наличие необходимых допусков СРО и квалифицированных специалистов. Опыт разработки ПСД для объектов здравоохранения. |
| 13. | Особые условия | Исполнитель выполняет согласование проектно-сметной документации в ГКУ СО «ФХУ» (Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области «Финансово-хозяйственное управление»). Исполнитель сопровождает прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» (при необходимости). Оплата услуг Госэкспертизы оплачивается Заказчиком. В случае наличия замечаний Заказчик возвращает сметную документацию и перечень замечаний Исполнителю для корректировки. Приемка выполненных работ и их оплата осуществляется только после получения Заказчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». |
| 14. | Требование по передаче заказчику ПСД и иных документов по завершению и сдаче работ | Проектная организация передает Заказчику проектную документацию и технический отчет в 4-х экземплярах в распечатанном сброшюрованном виде, дополнительно документация предоставляется на электронном носителе в формате "dwg", pdf и текстовых документов – word, таблицы Excel в электронном виде. Сметная документация составляется и передается Заказчику в формате программы «Гранд-Смета» и ECXEL в электронном виде, а также в бумажном виде, сшитая, пронумерованная, скрепленная печатью и заверенная подписью руководителя в количестве 4 экз. |
| 15. | Срок выполнения работ | ____календарных дней с даты заключения договора. Исполнитель вправе выполнить работу досрочно. |